## 判断题
题目编号 | 题目来源 | 分类 | 难度级别 | 题目 | 答案 | 标准答案 | 出题省市
1 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变压器的铁损与其负荷的大小成正比。 | 错 |  | 浙江
2 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变压器的铁芯只允许一点接地。 | 对 |  | 浙江
3 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变压器的温度越高其温升也越大。 | 错 |  | 浙江
4 | 变电站值班员 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。 | 错 |  | 浙江
5 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变压器冷却方式ONAF表示自然油循环风冷。 | 对 |  | 浙江
6 | 500千伏变电站值班人员技能培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 主变漏油严重，而使油位迅速下降，应立即将重瓦斯保护由跳闸改为信号。 | 错 |  | 浙江
7 | 变电站现场运行规程 | 输变电设备调度运行 | 中 | 强迫油循环的主变压器内部故障跳闸后，应尽快停用全部冷却器。 | 对 |  | 浙江
8 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 主变压器冷却器电源的监视回路应监视三相电压,否则在单相保险熔断时,冷却器电源可能切换不成功。 | 对 |  | 浙江
9 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 自耦变压器的大量使用，会使系统的单相短路电流大为增加，有时甚至超过三相短路电流。 | 对 |  | 浙江
10 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 自耦变压器高压电网发生接地中压侧会产生过电压，中压电网发生单相接地在高压侧也会产生过电压。 | 错 |  | 浙江
11 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 地下220kV变电站的备用站用变压器电源可以选择由该站作为单一电源的区域供电。 | 对 |  | 浙江
12 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变电站的直流系统在交接试验验收、运行、维护管理过程要严格按照国家、电力行业标准和公司运维管理部门的有关要求进行 | 错 |  | 浙江
13 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 对充电、浮充电装置在交接、验收是，要严格按照《电力工程直流系统设计技术规程》中有关稳压精度0.5%，稳流精度0.3%，波纹系数不大于0.5%的要求进行。 | 错 |  | 浙江
14 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 蓄电池一次充放电的试验结果，容量测试不小于额定容量的85%，就可认为容量达到要求。 | 错 |  | 浙江
15 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 500kV变电站的直流系统应采用三台充电装置、两组蓄电池组的环状供电方式 | 错 |  | 浙江
16 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 直流系统的电缆应采用阻燃电缆，两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，尽量避免与交流电缆并排铺设，在穿越电缆竖井时，两组蓄电池电缆应与交流电缆分开铺设。 | 错 |  | 浙江
17 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 新建或改造的变电站，直流系统绝缘监测装置，应具备交流窜直流测记和报警功能。 | 对 |  | 浙江
18 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 充电、浮充电装置在恢复运行时，应先合直流侧断路器，再和交流侧断路器。 | 错 |  | 浙江
19 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 两组蓄电池组的直流系统，应满足在运行中二段母线切换时不中断供电的要求，在其中一段母线有接地故障时，仍允许进行切换。 | 对 |  | 浙江
20 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 新安装的阀控密封蓄电池组，应进行全核对性放电试验。以后每隔三年进行一次核对性放电试验。运行了六年以后的蓄电池组，每年做一次核对性放电试验。 | 错 |  | 浙江
21 | 国家电网公司电力安全工作规程变电部分 | 输变电设备调度运行 | 低 | 在操作盘、重要表计、主要楼梯、场地、调控中心、机房、控制室等地点，应设有事故照明。 | 错 |  | 浙江
22 | 国家电网公司电力安全工作规程变电部分 | 输变电设备调度运行 | 低 | 设备交流电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器并应定期检查和试验。 | 错 |  | 浙江
23 | 国家电网公司电气设备运行与维护 | 输变电设备调度运行 | 低 | 220V直流系统两极对地电压绝对值差超过40V或绝缘降低到25千欧以下，应视为直流系统接地。 | 对 |  | 浙江
24 | 蓄电池施工及验收规范 | 输变电设备调度运行 | 中 | 蓄电池室应采用防爆型灯具、通风电机，室内照明线应采用穿管暗敷，室内不宜装设开关和插座。 | 错 |  | 浙江
25 | 蓄电池施工及验收规范 | 输变电设备调度运行 | 中 | 蓄电池在环境温度5℃~35℃条件下，以（2.4V±0.01V）/单体的恒定电压、充电电流不大于2.5I10（A)充电至电流值5h稳定不变时，则可视为已完全充电。 | 对 |  | 浙江
26 | 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 | 输变电设备调度运行 | 低 | 阀控蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行，浮充电压值宜控制为（2.23~2.28）V*N | 对 |  | 浙江
27 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 放电率是用放电电流大小和放电达到终了电压的时间来表示。 | 错 |  | 浙江
28 | 输变电设备运行规范 | 输变电设备调度运行 | 低 | 使用拉路法查找直流失地时，至少应由两人进行，断开直流时间不超过5s | 错 |  | 浙江
29 | 输变电设备运行规范 | 输变电设备调度运行 | 中 | 阀控蓄电池组的浮充电压值应随环境温度变换而修正，其基准温度为25℃，修正值为±1℃时2mV。 | 错 |  | 浙江
30 | 输变电设备运行规范 | 输变电设备调度运行 | 中 | 当蓄电池组放出容量超过其额定容量的20%及以上时，恢复交流电源供电后，应立即手动启动或自动启动充电装置，按照规定对蓄电池组进行补充充电。 | 对 |  | 浙江
31 | 输变电设备运行规范 | 输变电设备调度运行 | 中 | 蓄电池组发生爆炸、开路时，如无备用蓄电池组，在事故处理期间可以利用充电装置带直流系统负荷运行。 | 对 |  | 浙江
32 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变电站装设避雷器是为了防止直击雷。 | 错 |  | 浙江
33 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 避雷器与被保护设备的距离越近越好 | 对 |  | 浙江
34 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 内部过电压的产生是由于系统的电磁能量发生瞬间突变引起的 | 对 |  | 浙江
35 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 避雷线可以保护架空线路免受直接雷击 | 对 |  | 浙江
36 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 避雷针实际是引雷针，将高压云层的雷电引入大地，使建筑物、配电设备避免雷击 | 对 |  | 浙江
37 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 高 | 操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。 | 对 |  | 浙江
38 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 高 | 操作过电压是指由于电网运行人员对开关的操作引起的过电压，与运行人员的操作不当有着直接的关系 | 错 |  | 浙江
39 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 氧化锌避雷器没有空隙 | 对 |  | 浙江
40 | 变电站值班员 | 输变电设备调度运行 | 高 | 铁磁谐振过电压一般表现为三相电压同时升高或降低。 | 错 |  | 浙江
41 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 中 | 谐振过电压由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起，特点是过电压倍数不高，但持续时间长。 | 错 |  | 浙江
42 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 中 | 操作过电压过电压倍数不高，一般对设备绝缘危险性不大 | 错 |  | 浙江
43 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 中 | 操作过电压是由电网内开关操作引起，特点是具有随机性，但最不利情况下过电压倍数较高 | 对 |  | 浙江
44 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 中 | 工频过电压在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。 | 对 |  | 浙江
45 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 为了降低接地阻抗，避雷器、结构、避雷针等均应至少两根连线接到地网 | 对 |  | 浙江
46 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 330KV以上超高系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。 | 错 |  | 浙江
47 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 氧化锌避雷器中氧化锌阀片具有理想的伏安特性，在雷电流作用下迅速动作呈现大电阻使其残压足够低，从而保护电气设备不受雷电过电压损坏 | 错 |  | 浙江
48 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 绝缘费用在设备总价格中占的比重相当大，降低绝缘水平将带来很大的经济效益，电压等级较高（110kV及以上）的系统中均采用中性点直接接地方式 | 对 |  | 浙江
49 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 绝缘介质在电场中，单位时间消耗的总能量叫做介质损 | 对 |  | 浙江
50 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 避雷器的计数器是利用电容的充放电原理来工作 | 对 |  | 浙江
51 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 绝缘子做成波纹形的一个重要原因是可以延长爬弧长度 | 对 |  | 浙江
52 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 瓷质绝缘子套管闪络的主要原因是瓷质绝缘表面污闪 | 对 |  | 浙江
53 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 避雷器动作后，正常运行的系统会受干扰。 | 错 |  | 浙江
54 | 十八项电网重大反事故措施 | 输变电设备调度运行 | 低 | 敞开式隔离开关与其所配装的的接地开关间应配有可靠地机械闭锁，机械闭锁应有足够的强度。 | 对 |  | 浙江
55 | 十八项电网重大反事故措施 | 输变电设备调度运行 | 中 | 对于敞开式隔离开关，运行巡视时，应注意隔离开关、母线支柱绝缘子瓷件及法兰无异常电晕现象，夜间巡视时应注意瓷件无裂纹现象。 | 错 |  | 浙江
56 | 十八项电网重大反事故措施 | 输变电设备调度运行 | 高 | 开关柜的带电显示装置失灵作为一般缺陷上报。 | 错 |  | 浙江
57 | 十八项电网重大反事故措施 | 输变电设备调度运行 | 中 | 开关柜的带电显示装置失灵作为严重缺陷上报并尽快予以消除。 | 对 |  | 浙江
58 | 十八项电网重大反事故措施 | 输变电设备调度运行 | 中 | 对于GIS组合电器，其出线侧应装设具有自检功能的带电显示装置，并与该间隔的所有接地闸刀实行联锁。 | 错 |  | 浙江
59 | 十八项电网重大反事故措施 | 输变电设备调度运行 | 高 | 断路器或隔离开关电气闭锁回路可以使用重动继电器。 | 错 |  | 浙江
60 | 500千伏变电站值班人员技能培训教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 电动储能式弹簧操作机构的分闸弹簧的释放有一套独立的系统，与合闸弹簧没有关系 | 对 |  | 浙江
61 | 500千伏变电站值班人员技能培训教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 电动储能式弹簧操作机构的分闸弹簧的压缩有一套独立的系统，与合闸弹簧没有关系 | 错 |  | 浙江
62 | 500千伏变电站值班人员技能培训教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 高压断路器的防跳性能只有在合闸回路中设置了“防跳”回路。 | 错 |  | 浙江
63 | 厂家说明书 | 输变电设备调度运行 | 中 | 500kV断路器一定是双断口的。 | 错 |  | 浙江
64 | 厂家说明书 | 输变电设备调度运行 | 中 | 液压储能筒是一种活塞储能筒，可自由移动的活塞将氮气和液压油隔离。 | 对 |  | 浙江
65 | 110(66)kV-500kV高压开关技术标准、规定汇编 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器的并联电容器的绝缘水平应与断路器断口间的耐压水平相同。 | 对 |  | 浙江
66 | 110(66)kV-500kV高压开关技术标准、规定汇编 | 输变电设备调度运行 | 高 | 断路器的额定绝缘水平用相对地额定雷电冲击耐受电压来标示 | 对 |  | 浙江
67 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | SF6开关中SF6气体水分值超标，一般可以采取四种方法和措施加以处理，抽真空充高纯N2、干燥SF6气体、外挂吸附罐和解体大修 | 对 |  | 浙江
68 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 液压操动机构的油泵起动和停止是通过贮压筒活塞连杆的移动操纵微动开关来实现的。 | 对 |  | 浙江
69 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器在跳闸过程瞬间压力降低会闭锁重合闸 | 错 |  | 浙江
70 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 高压断路器铭牌上的遮断容量,即在某电压下的开断电流与该电压的乘积 | 错 |  | 浙江
71 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 进行倒母线操作时，母联断路器操作直流熔断器必须在合位。 | 错 |  | 浙江
72 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 电气设备热稳定电流是表明断路器在某规定时间内,允许通过的最大工作电流。 | 错 |  | 浙江
73 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 按照SF6断路器的灭弧室结构特点，双压式SF6断路器可分为定开距和变开距两种。 | 错 |  | 浙江
74 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 多断口的断路器具有较差的灭弧能力 | 错 |  | 浙江
75 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器的SF6气体报警压力一般比额定工作压力低8%~15% | 错 |  | 浙江
76 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器液压操作中合闸腔承压面积大于分闸面积 | 对 |  | 浙江
77 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 要使两电源间同期并列，若同期表指针均匀转动一周的时间为5s，断路器合闸时间为0．4s，则同期表指针应提前24．5度角合闸 | 错 |  | 浙江
78 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 高压断路器合闸后在接通位置,控制回路中的位置继电器HWJ动作,此时表示跳闸回路完好 | 对 |  | 浙江
79 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 在跳合闸回路中，串入断路器辅助接点是为了熄弧、防止烧继电器接点，在合闸回路串入常闭接点，在跳闸回路串入常开接点。 | 错 |  | 浙江
80 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 在断路器的合闸回路中设置了电流自保持的辅助继电器，以保证断路器的可靠合闸 | 对 |  | 浙江
81 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器控制回路中防跳跃继电器启动后会切断合闸回路，使断路器不能再合闸 | 对 |  | 浙江
82 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器控制回路中防跳跃继电器启动后会切断分闸回路，使断路器不能再分闸。 | 错 |  | 浙江
83 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 线路两套保护的跳闸回路应同时接入断路器的两个跳圈，确保保护动作的可靠性 | 错 |  | 浙江
84 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器的压力闭锁回路包括SF6压力闭锁和弹簧未储能或低油压闭锁。 | 对 |  | 浙江
85 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 开关合闸后，弹簧未储能时，断路器不能实现分闸。 | 错 |  | 浙江
86 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 弹簧未储能时，断路器不能实现合闸。 | 对 |  | 浙江
87 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器本体的非全相保护回路由A、B、C相断路器的常开、常闭辅助接点组合而成 | 对 |  | 浙江
88 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 当断路器三相在合闸位置，而二组电压切换继电器均在返回，此时会发出“交流失压信号”。 | 对 |  | 浙江
89 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 有两组跳闸线圈的断路器，其控制回路电源由一路直流电源供电。 | 错 |  | 浙江
90 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 操作箱中的防跳回路与断路器本体的防跳回路一般同时投入使用 | 错 |  | 浙江
91 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器的分、合闸线圈的控制回路中设有串联自保持回路，以确保断路器的可靠分、合闸。 | 对 |  | 浙江
92 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器当有合闸信号来时,合闸保持继电器HBJ动作并自保持，直到合闸成功由断路器辅助接点切断合闸电流后才返回。 | 对 |  | 浙江
93 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 弹簧机构断路器弹簧未储能时，继电器会断开断路器的合闸回路，同时发告警信 | 对 |  | 浙江
94 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器“控制回路断线”信号是利用合闸位置和分闸位置继电器同时失电实现的。 | 对 |  | 浙江
95 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器“控制回路断线”信号是利用断路器常开、常闭辅助触点同时打开实现的 | 错 |  | 浙江
96 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 旁路断路器代主变断路器时，使用独立流变的差动保护相应的电流回路应该由主变的互感器切至旁路的互感器。 | 对 |  | 浙江
97 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 在双母线系统中，当母联单元只安装一组TA，在母联断路器与母联TA之间发生的故障称为死区故障。 | 对 |  | 浙江
98 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 500kV系统主保护双重化是指两套主保护的交流电流、电压和直流电源均彼此独立；同时要求具有两条独立的高频通道，断路器有两个跳闸线圈，断路器控制电源可分别接自两套主保护的直流电源。 | 错 |  | 浙江
99 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 当重合闸合于永久性故障时，主要有以下两个方面的不利影响：（1）使电力系统又一次受到故障的冲击；（2）使断路器的工作条件变的更严重，因为断路器要在短时间内，连续两次切断电弧。 | 对 |  | 浙江
100 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 当断路器上的“就地/远方”转换开关处于“就地”状态时，监控系统就无法完成该断路器的遥控操作。 | 对 |  | 浙江
101 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 测控单元同期功能，同期电压输入分别来自断路器两侧PT的电压，当两侧有压，满足同期条件时，允许合闸。 | 对 |  | 浙江
102 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器和隔离开关电气闭锁回路应直接采用断路器和隔离开关的辅助接点，辅助接点数量不足时可使用重动继电器。 | 错 |  | 浙江
103 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好 | 对 |  | 浙江
104 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器液压机构中的氮气是起传递能量作用的 | 错 |  | 浙江
105 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器运行中一相分开，两相运行，现场可立即恢复三相运行 | 对 |  | 浙江
106 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 当全站无电后，必须将仍处于合闸状态的电容器的断路器拉开 | 对 |  | 浙江
107 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 低温对断路器的操作机构有一定影响，会使断路器的机械特性发生变化，还会使瓷套和金属法兰的粘接部分产生应力。 | 对 |  | 浙江
108 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 分闸速度过低会使燃弧速度加长，断路器爆炸。 | 对 |  | 浙江
109 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 动稳定电流（又称峰值耐受电流），是指断路器在合闸位置时所能耐受的最大峰值电流，其值大小决定了断路器导电部分和支持部分所需的机械强度，以及触头的结构形式。 | 对 |  | 浙江
110 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 从断路器的操动机构接到开断指令起，到三相电弧完全熄灭为止的一段时间称为断路器的开断时间（又称全开断时间） | 对 |  | 浙江
111 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器合分闸速度的测量，应在50%操作电压下进行，测量时应取产品技术条件所规定的区段的平均速度、最大速度及刚分、刚合速度 | 错 |  | 浙江
112 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | SF6断路器和组合电气里的SF6气体中的水分将对设备起腐蚀和破坏绝缘的作用 | 对 |  | 浙江
113 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | SF6气体断路器含水量超标时，应将SF6气体放净，重新充入新气 | 对 |  | 浙江
114 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 断路器的控制回路主要由三部分组成：控制开关、操动机构、控制电缆 | 对 |  | 浙江
115 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 发现断路器液压机构压力异常时，不允许随意充放氮气，必须判断准确后方可处理 | 对 |  | 浙江
116 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 高压断路器在检修完毕后应先手动合分几次，待正常后再进行电动分合闸 | 对 |  | 浙江
117 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 影响断路器工作性能最重要的是刚分，刚合速度及最大速度 | 对 |  | 浙江
118 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 由于断路器的同期不合格或非全相分合闸,可能使中性点不接地的变压器中性点上产生过电压。 | 对 |  | 浙江
119 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 真空断路器是利用空气作为绝缘及灭弧介质。 | 错 |  | 浙江
120 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变压器充电时，应在有保护装置的电源侧用断路器进行操作，停电时应先停电源侧，后停负载侧 | 错 |  | 浙江
121 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 液压机构的断路器，无任何操作时，油泵启动时间间隔小于1小时，应视为异常。 | 对 |  | 浙江
122 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 液压机构的高压密封圈损坏及放油阀未复归，都会使断路器的油泵很快建压但又会出现压力急速下跌现象。 | 错 |  | 浙江
123 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 长期停运超过6个月的断路器，在正式执行操作前应通过远方控制方式进行试操作1－2次，无异常后方能按操作票拟定的方式操作 | 错 |  | 浙江
124 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器触头间中性质子游离产生电弧，而游离过程四种形式是强电场发射、热电子发射、碰撞游离和热游离。 | 对 |  | 浙江
125 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才发生，“防跳”回路设置是将断路器闭锁到跳闸位置。 | 对 |  | 浙江
126 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 断路器断口并联电容器的目的是防止操作过电压 | 错 |  | 浙江
127 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器断口上并联的合闸电阻和合闸电阻触头，在合闸时，合闸电阻触头延迟合上；在分闸时，合闸电阻触头提前分闸 | 错 |  | 浙江
128 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器加合闸电阻的作用是为了提高断路器开断容量。 | 错 |  | 浙江
129 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 断路器均压电容的作用提高恢复电压速度。 | 错 |  | 浙江
130 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器切断小电感性或电容性电流无论是对断路器本身，还是对被对切断的负载都无危害 | 错 |  | 浙江
131 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器液压机构的储能部分由电动油泵和储压罐组成。 | 对 |  | 浙江
132 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 空载线路合闸过电压。可选用合适的并联电抗器和带合闸电阻的断路器来限制空载线路合闸过电压 | 对 |  | 浙江
133 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 断路器只有在_检修的情况下，才能进行慢分，慢合操作 | 对 |  | 浙江
134 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 投切电容器组的开关应选用开断纯容性负载时无重燃及适合频繁操作的断路器。 | 对 |  | 浙江
135 | 变电站值班员 | 输变电设备调度运行 | 中 | 发现隔离开关过热时，应采用倒闸的方法，将故障隔离开关退出运行，如不能倒闸则应停电处理 | 对 |  | 浙江
136 | 国调题库2013 | 输变电设备调度运行 | 低 | 500kV大型降压变压器抽头一般是从500kV侧抽取的。 | 错 |  | 浙江
137 | 电网调度运行实用技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 避雷器的作用是通过串联放电间隙或非线性电阻的作用，对入侵流动波进行削幅，降低被保护设备所受过电压值 | 错 |  | 浙江
138 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 低 | 避雷线和避雷针的作用是防止直击雷，避雷器可用来防护大气过电压，但不能用来防护操作过电压。 | 错 |  | 浙江
139 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 低 | 避雷线和避雷针的作用是防止直击雷；使在它们保护范围内的电气设备（架空输电线路及变电站设备）遭直击雷绕击的几率减小。 | 对 |  | 浙江
140 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器油色变化过甚，油内出线碳质等，需要降低变压器负荷。 | 错 |  | 浙江
141 | 电网调度运行实用技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 串联电抗器主要用来限制短路电流，也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限制电网中的低次谐波 | 错 |  | 浙江
142 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 中 | 串联电容器和并联电容器一样，可以提高功率因数。 | 对 |  | 浙江
143 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 中 | 大气过电压由直击雷引起，持续时间短，冲击性强，与雷击活动强度有直接关系，与设备电压等级无关.因此，220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。 | 对 |  | 浙江
144 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 中 | 大气过电压由直击雷引起，特点是持续时间短暂，冲击性强，与雷击活动强度和设备电压等级有直接关系 | 错 |  | 浙江
145 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 输变电设备调度运行 | 中 | 当变压器大量漏油造成油位迅速下降且低于油位计指示限度时，应立即给变压器补油。 | 错 |  | 浙江
146 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 中 | 当变压器的输送功率超过其额定值时，会引起变压器过励磁，造成变压器发热 | 错 |  | 浙江
147 | 国调题库2013 | 输变电设备调度运行 | 中 | 当变压器分接头连接调整不当，可能会引起变压器过励磁，造成变压器发热。 | 对 |  | 浙江
148 | 电网调度运行实用技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 当变压器运行电压超过额定值的10%时，会引起变压器过励磁，造成变压器发热 | 对 |  | 浙江
149 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 输变电设备调度运行 | 中 | 当电网电压超过电容器额定电压1.1倍时，应将电容器退出运行。 | 对 |  | 浙江
150 | 国调题库2013 | 输变电设备调度运行 | 高 | 当发电机接空载长线路或串联电容器补偿度过大的线路上容易发生自励磁。 | 对 |  | 浙江
151 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 输变电设备调度运行 | 中 | 当母线电压低于电压曲线允许偏差的下限时，发电厂、变电站值班人员应立即自行加大发电机、调相机的无功出力（直至设备的最大限度），退出电容器。 | 错 |  | 浙江
152 | 华东电网竞赛题库2010 | 输变电设备调度运行 | 中 | 当三相变压器的一侧接成三角形或中性点不接地的星形时，从这一侧来看，变压器的零序电抗总是无穷大的。 | 对 |  | 浙江
153 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 中 | 由于特高压直流输电系统采用对称双极结构，每站每极采用了（500+500）千伏的换流器串联接线方案，这种多方面对称式的设计使特高压直流系统有更多接线方式，运行方便灵活，可靠性高。 | 错 |  | 浙江
154 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 中 | 换流站内的换流器在正常的运行状态下，需要对电压和电流在某些相对固定的位置进行截断和导通控制，因此，换流器交、直流两侧的电流和电压状态量中，除工频交流和直流主要分量外，还有众多的频率为工频及奇数倍的谐波分量。 | 错 |  | 浙江
155 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 中 | 在直流输电系统中，通常用在换流器两侧设置滤波器的方法来消除换流器运行中产生的各次谐波。滤波器通常调谐在换流器的特征谐波频率处，就近构成特征谐波回路，避免谐波电流进入交、直流线路对通信及其他设施产生影响。 | 对 |  | 浙江
156 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 中 | 对于特高压直流输电线路的建设，尤其需要重视电晕效应、绝缘配合、电磁环境影响方面的研究。 | 对 |  | 浙江
157 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 特高压直流换流站包括交流开关场、换流变压器场、换流阀厅、直流开关场、主控楼及辅助建筑六个部分。 | 对 |  | 浙江
158 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 特高压配电装置主要可分为空气绝缘敞开式配电装置（AIS）和SF6气体绝缘金属封闭配电装置（GIS）两种型式。 | 对 |  | 浙江
159 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 我国开发特高压可控电抗器的总体思路是首先开发1000千伏固定高抗和500千伏可控高抗，在此基础上开发特高压可控电抗。 | 对 |  | 浙江
160 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 与平原地区相比，高海拔地区的输变电设备的外绝缘要选择较低的绝缘配置。 | 错 |  | 浙江
161 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 直流输电线路的绝缘配合设计就是要解决线路杆塔和档距中央各种可能的间隙放电，包括导线对杆塔、导线对避雷线、导线对地、以及不同极导线之间的绝缘选择和相互配合。 | 对 |  | 浙江
162 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 在直流电压下，空气中的带电微粒会受到旋转电场力的作用被吸附到绝缘子表面，这就是直流的“静电吸尘效应”。 | 错 |  | 浙江
163 | 特高压题库 | 特高压交直流输电 | 高 | ±800千伏、640万千瓦特高压直流输电方案的线路走廊为76米，单位走廊宽度输送容量为8.4万千瓦／米，由于单回线路输送容量大，显著节省山谷、江河跨越点的有限资源。 | 对 |  | 浙江
164 | 电网调控运行人员实用手册 | 电力市场 | 中 | 现货市场出清支持交易合同的金融合同模式和物理合同模式 | 对 |  | 浙江
165 | 电网调控运行人员实用手册 | 电力市场 | 中 | 调峰辅助服务分为有偿调峰辅助服务和无偿调峰辅助服务 | 错 |  | 浙江
166 | 电网调控运行人员实用手册 | 电力市场 | 中 | 目前，我国主要的中长期电力交易类型均为物理交易 | 对 |  | 浙江
167 | 电力经济与电力市场 | 电力市场 | 中 | 电力市场成员可分为交易型成员与非交易型成员。其中，非交易型成员包括发电商、零售商或者符合竞争性用户要求的终端用户、电网公司以及其他交易商等。 | 错 |  | 浙江
168 | 电力经济与电力市场 | 电力市场 | 中 | 基于电力系统安全约束条件，以系统的总成本（包括机组的运行、开机、停机三类成本）最小为目标，进行优化机组组合包括开停机安排、出力水平安排等。 | 对 |  | 浙江
169 | 电力经济与电力市场 | 电力市场 | 中 | 发电侧的出力报价曲线为单调非递减曲线，即机组出力越高对应报价越低，规定用电侧的用电报价曲线为单调非递增曲线，即用电负荷越高对应报价越低，即指导部分用户参加需求侧响应。 | 错 |  | 浙江
170 | 电力经济与电力市场 | 电力市场 | 中 | 作为电力市场的主体，必须具有合法性、独立性、赢利性，而且电力市场主体讲究平等。 | 对 |  | 浙江
171 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 当母线发生单相接地故障时，若继电保护、重合闸和断路器均能正确动作，则必须保持电力系统稳定运行，但允许损失部分负荷。 | 对 |  | 江苏
172 | 电网调度运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 运行中的母联断路器发生异常（非全相除外）需短时停用时，为加速事故处理,允许采取合出线（或旁路）断路器两把母线隔离开关的办法对母联断路器进行隔离，此时应调整好母线差动保护的方式 | 对 |  | 江苏
173 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 当开关操作机构失灵时，在带电的情况下禁止用千斤顶进行慢速分合闸操作。 | 对 |  | 江苏
174 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 高 | 输电线路的距离保护能反映线路的各种故障。 | 错 |  | 江苏
175 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 电容器允许在1．1倍额定电压、1．3倍额定电流下运行。 | 对 |  | 江苏
176 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 断路器的实际短路开断容量接近于运行地点的短路容量时，在短路故障开断后禁止强送，并应停用自动重合闸。 | 对 |  | 江苏
177 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 交接班时发生事故，应停止交接班，由接班人员处理，交班人员在接班值长指挥下协助工作。 | 错 |  | 江苏
178 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故处理过程中，为尽快恢复对停电用户的供电，可以采用未装设保护装置的线路断路器对其进行转供，暂由上一级线路后备保护来实现该线路的保护，但应尽快汇报有关人员，尽快调整事故方式。 | 对 |  | 江苏
179 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故调查中的“四不放过”指：事故原因不清楚不放过，事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过，没有采取防范措施不放过，事故责任者没有受到处罚不放过。 | 对 |  | 江苏
180 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故造成电力设备、设施损坏的，有关电力企业应当立即停止一切生产活动，全力组织进行事故分析。 | 错 |  | 江苏
181 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 所有继电保护在系统发生振荡时，保护范围内有故障，保护装置均应可靠动作。 | 对 |  | 江苏
182 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 异常信息处理结束，监控员接到消缺工作结束汇报后，根据现场的消缺结论可直接将缺陷闭环。 | 错 |  | 江苏
183 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 油温表指示的是变压器顶层油温，运行中的油温监视点为85℃，一般不得超过95℃。 | 错 |  | 江苏
184 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 单电源的变电站全停时，应立即检查全站设备。确认不是本站事故时，应该将主受断路器断开，并加强监视，当来电时立即恢复供电。 | 错 |  | 江苏
185 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 电流速断保护的重要缺陷是受系统运行方式变化的影响较大。 | 对 |  | 江苏
186 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 电容式的重合闸可以多次动作 | 错 |  | 江苏
187 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 电网中的相间短路保护，有时采用距离保护，是由于电流(电压)保护受系统运行方式变化的影响很大，不满足灵敏度的要求 | 对 |  | 江苏
188 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 封闭式（GIS）母线，其中一条母线故障或者失电，在未查明故障原因前禁止将故障或失电母线上的断路器冷倒至运行母线。 | 对 |  | 江苏
189 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故应急处理、拉合断路器（开关）的单一操作情况下，可不用操作票。 | 对 |  | 江苏
190 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 系统电压降低时，应减少发电机的有功出力。 | 错 |  | 江苏
191 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 系统中数据状态变化和量测值越限时，则需进行事件处理，必要时发出告警。量测值越限告警不应设置死区和时间延迟。 | 错 |  | 江苏
192 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 线路或主变断路器拒绝分闸，可将故障断路器外的其他断路器热倒至一条母线，用母联断路器断开故障断路器电源，再拉开故障断路器两侧隔离开关，然后恢复正常运行方式。 | 对 |  | 江苏
193 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 小电流接地系统发生单相接地故障时，一般允许继续运行2小时。 | 对 |  | 江苏
194 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 在负荷集中地区，如有必要应考虑当运行电压降低时，自动或手动切除部分负荷，或有计划解列以防止电压崩溃。 | 对 |  | 江苏
195 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 当变电站发生事故总信号时应停止遥控操作，当判明事故性质与遥控操作无关或操作不影响事故处理时也应停止遥控操作。 | 错 |  | 江苏
196 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 电压互感器二次侧可以短路，但不能开路 | 错 |  | 江苏
197 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故处理过程中，值班调度员、监控员应按照职责分工进行上报和相关通知工作；遇有重大事件时，应严格按照重大事件汇报制度执行。 | 对 |  | 江苏
198 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故处理时，可以不使用操作票，但必须执行发令、复诵、汇报记录和录音制度，必须使用统一的调度术语和操作术语。 | 对 |  | 江苏
199 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 重合闸后加速是当线路发生永久性故障时，启动保护不带时限，无选择地动作再次断开断路器。 | 对 |  | 江苏
200 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 如果电容器的断路器跳闸系由于外部故障造成母线电压波动所致，经检查后可以试送。 | 对 |  | 江苏
201 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故情况下，电流互感器负荷电流不应超过额定电流的120%。 | 对 |  | 江苏
202 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 故障点零序综合阻抗Zk0大于正序综合阻抗Zk1时，单相接地故障电流大于三相短路电流。 | 错 |  | 江苏
203 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 220kV变电所220kV母线正常运行电压允许偏差为系统额定电压的－5％～＋5％。 | 错 |  | 江苏
204 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 220kV电网正常合解环操作的电压差不得超过25％。 | 错 |  | 江苏
205 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 220kV线路开关跳闸，省调值班调度员可不待查明事故原因(确认已有故障者除外)，正确选择强送端进行强送。 | 对 |  | 江苏
206 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 220kV线路一般有两套主保护，当其中一套主保护因故退出运行时，如果另一套主保护装置运行正常，线路仍可继续运行。 | 对 |  | 江苏
207 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 中 | 220kV主变压器的差动保护和气体保护需同时停用，可由本单位总工程师批准。 | 错 |  | 江苏
208 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 高 | 500kV线路处于单侧充电状态时，如线路末端电压超过550kV，应设法降低至正常范围内，如不能降至正常范围内，应断开线路开关 | 对 |  | 江苏
209 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | AGC异常处理时间超过48小时的应通过技术支持系统申报申请 | 错 |  | 江苏
210 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | N-1原则是指正常运行方式下的电力系统中任一元件（如线路、发电机、变压器等）无故障或因故障断开，电力系统应能保持稳定运行和正常供电，其他元件不过负荷，电压和频率均在允许范围内 | 对 |  | 江苏
211 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 变压器的变色硅胶由蓝变红时，表明吸附剂已经受潮，必须干燥或更换。 | 对 |  | 江苏
212 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 变压器的重瓦斯或差动保护之一动作跳闸，在检查变压器外部无明显故障，检查瓦斯气体、油分析和故障录波器动作情况，证明变压器内部无明显故障后，在系统需要时经变压器所属单位领导批准可以试送一次；有条件时，应尽量进行零起升压。 | 对 |  | 江苏
213 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 变压器额定负荷时强油风冷装置全部停止运行，此时其上层油温不超过75℃就可以长时间运行。 | 错 |  | 江苏
214 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 变压器发生过激磁故障时，并非每次都造成设备的明显损坏，但多次反复过激磁将会降低变压器的使用寿命 | 对 |  | 江苏
215 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 变压器后备过流保护动作跳闸，可以进行一次强送。 | 错 |  | 江苏
216 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 变压器内部故障跳闸后，应及时切除油泵 | 对 |  | 江苏
217 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 低 | 变压器轻瓦斯先发告警信号，经延迟跳开变压器各侧断路器。 | 错 |  | 江苏
218 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 变压器油枕喷油时应立即停电处理。 | 对 |  | 江苏
219 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 变压器重瓦斯、差动保护同时动作跳闸，紧急情况下可以强送一次。 | 错 |  | 江苏
220 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 变压器主保护动作，未查明原因消除故障前不得送电。 | 对 |  | 江苏
221 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 厂站与调度通信中断时,发电厂和变电站的运行方式，尽可能保持不变。 | 对 |  | 江苏
222 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 超出电力系统调度规定的电压曲线数值的±5%，且延续时间超过2h，或超过规定数值的±10%，且延续时间超过1h为电压异常。 | 错 |  | 江苏
223 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 充电运行的输电线路跳闸后可以进行试送。 | 错 |  | 江苏
224 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 低 | 出现紧急情况时，值班调度人员不得调整日发电、供电计划，但可以发布限电、调整发电厂功率、开或者停发电机组等指令；可以向本电网内发电厂、变电站的运行值班单位发布调度指令。 | 错 |  | 江苏
225 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 带电作业现场工作负责人，一旦发现线路上无电时，不管何种原因，均应立即与县调值班调度员取得联系，并说明能否强送电。 | 对 |  | 江苏
226 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 带负荷错拉隔离开关时，在刀片刚离开固定触头时，便发生电弧，这时应立即拉开，避免事故。 | 错 |  | 江苏
227 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 带负荷合隔离开关时，即使发现合错，也不准将隔离开关再拉开。 | 对 |  | 江苏
228 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 带负荷拉闸刀时，发现拉错，应立即将该闸刀合上。 | 错 |  | 江苏
229 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 单电源馈线未装重合闸的所有线路，开关跳闸后，现场值班人员可不待调度指令立即强送电一次。 | 错 |  | 江苏
230 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 当220kV线路主保护全停时，相邻线路的快速保护不应同时停役 | 对 |  | 江苏
231 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 高 | 当变压器发生少数绕组匝间短路时，匝间短路电流很大，因而变压器气体保护和差动保护均会动作跳闸。 | 错 |  | 江苏
232 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 当储能开关操作压力下降到自动合闸闭锁压力时，断路器的贮能系统具有提供一次合、分操作的能力。 | 对 |  | 江苏
233 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 当单回线发生单相永久接地故障重合不成功或无故障断开不重合时，若继电保护、重合闸和断路器均能正确动作，则必须保持电力系统稳定运行和电网的正常供电。 | 错 |  | 江苏
234 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 当电力系统受到扰动后，能自动地恢复到原来的运行状态，或者凭借控制设备的作用过渡到新的稳定状态运行，即谓电力系统稳定运行。 | 对 |  | 江苏
235 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 当调度员下达操作指令后，受令方未重复指令或虽已重合指令但调度员未下达下令时间，失去通信联系，该操作指令可以执行。 | 错 |  | 江苏
236 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 当断路器失灵保护全停时，允许该断路器继续运行 | 错 |  | 江苏
237 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 当断路器运行中两相断开时，厂站值班员应立即拉开该断路器并向调度汇报。 | 对 |  | 江苏
238 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 当发电机或调相机等无功装置严重过负荷时，如已达到规定的过负荷时间或强励动作时间已达规定时间，有关调度和现场值班人员应在附近地区按照《超用电拉路程序表》的规定进行拉路。 | 错 |  | 江苏
239 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 高 | 当发生单相接地短路时，如果使用三相重合闸不能满足稳定要求，会出现大面积停电或重要用户停电，应当选用单相或综合重合闸。 | 对 |  | 江苏
240 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 当发现断路器一相运行时，现场值班人员应自行迅速恢复全相运行 | 错 |  | 江苏
241 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 当省内某一地区或某部分电网与主网解列，且区域内第一调频厂的最佳选择对象不是省调直接调度电厂时，省调值班调度员可根据实际情况确定负责领导调频的某一地调。 | 对 |  | 江苏
242 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 当同杆并架双回线的异名相两相同时发生单相接地故障不重合，双回线同时跳开时，若继电保护、重合闸和断路器均能正确动作，则允许导致系统稳定破坏，必须采取措施，防止系统崩溃。 | 错 |  | 江苏
243 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 当系统发生危及安全运行的紧急情况时，省调调度员有权对下级调度管辖范围内的设备直接发布操作指令，厂站值班人员不得拒绝执行 | 对 |  | 江苏
244 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 当系统频率降至48.5Hz及以下时，各级值班调度员及发电厂、变电所的运行值班人员可不受“事故拉(限)电序位表”的限制，自行拉停馈供线路或变压器，使系统频率在15分钟内恢复到49.0Hz以上。 | 错 |  | 江苏
245 | 在线安全分析师题库 | 事故异常处理 | 中 | 当系统无功不足导致电压下降时，可以调整变压器分接头来调整电压。 | 错 |  | 江苏
246 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 当线路保护和高抗保护同时动作造成线路跳闸时，在未查明高抗保护动作原因和消除故障前可以带高抗送电。 | 错 |  | 江苏
247 | 国调调度专业题库 | 事故异常处理 | 高 | 当线路出现不对称断相时，电网存在零序电流。 | 对 |  | 江苏
248 | 在线安全分析师题库 | 事故异常处理 | 中 | 当线路发生单相接地故障时，进行三相重合闸会比单相重合闸产生较大的操作过电压。 | 对 |  | 江苏
249 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 当直流系统发生接地时禁止在二次回路上工作。 | 对 |  | 江苏
250 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 低 | 电抗器、电容器保护动作跳闸，可以试送一次。 | 错 |  | 江苏
251 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 电缆线路跳闸后，可立即试送电。 | 错 |  | 江苏
252 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 电流互感器二次侧开路将造成二次感应出过电压，威胁人身安全。 | 对 |  | 江苏
253 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 电流互感器内部有噼啪声或其他噪声时应立即停用。 | 对 |  | 江苏
254 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 电流互感器允许长时间过负荷运行。 | 错 |  | 江苏
255 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 电容器断路器跳闸后不允许强送。 | 对 |  | 江苏
256 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 电网瓦解和崩溃事故表现在全部或局部发电厂、变电所母线失电，厂用电和所用电失去。电网全停事故后，在直流电源消失前，在确认设备正常后，具有黑启动电源厂站的现场运行人员应自行拉开所有220kV出线开关，其它失电的220kV厂站应拉开母联开关或母分开关，并在每一组母线上保留一个可能来电的电源开关，并保留一台可恢复所（厂）用电的主变（主变220kV中性点应确认直接接地），其它开关全部拉开。110kV及以下母线由各地调根据各自地区电网的情况确定是否采取以上类似的策略 | 对 |  | 江苏
257 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 电网运行遇有危及人身及设备安全的情况时，发电厂、变电站的运行值班单位的值班人员应当立即报告有关调度机构的值班人员，然后经同意后再处理。 | 错 |  | 江苏
258 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 电压互感器二次侧短路将造成电压互感器电流急剧增大过负荷而损坏。 | 对 |  | 江苏
259 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 电压互感器高压熔断器连续熔断二、三次时，应立即将电压互感器停用。 | 对 |  | 江苏
260 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 电压互感器故障时，应将故障电压互感器所在母线的差动保护停用。 | 错 |  | 江苏
261 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 电压互感器严重放电时应停电进行更换。 | 对 |  | 江苏
262 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 调度机构的负责人对上级调度机构的值班人员发布的调度指令有不同意见时，可以向上级电网电力行政主管部门或者上级调度机构提出 | 对 |  | 江苏
263 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 调度系统特级报告和紧急报告主要包括事件发生的时间、概况、可能造成的影响及负荷损失和恢复情况 | 对 |  | 江苏
264 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 调度员是电网事故处理的指挥者，各级调度机构按调度范围进行事故处理，并在事故处理过程中互相通报情况、相互配合。 | 对 |  | 江苏
265 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 调度员在下达操作指令后而未接到操作完成的汇报前，与受令单位失去通信联系，则认为该操作指令自动终止。 | 错 |  | 江苏
266 | 在线安全分析师题库 | 事故异常处理 | 低 | 短路故障通常比断线故障对电网产生的影响严重。 | 对 |  | 江苏
267 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 断路器操作时发生非全相运行，厂站值班员应立即汇报调度。 | 错 |  | 江苏
268 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 断路器内部有爆裂声时应停电处理。 | 对 |  | 江苏
269 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 断路器在运行中一相断开，厂站值班员应立即试合该断路器一次并向调度汇报。 | 对 |  | 江苏
270 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 低 | 对人身和设备安全有威胁的设备停电可不待调度指令自行处理然后报告。 | 对 |  | 江苏
271 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 中 | 对线路空载充电时高频保护严禁由充电侧单独投入使用，作为线路的快速保护。 | 错 |  | 江苏
272 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 对于3/2接线的线路保护取用线路PT作为主电压，该PT停役时，线路应停役 | 对 |  | 江苏
273 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 对于分级绝缘的变压器，中性点不接地或经放电间隙接地时应装设零序过电压和零序电流保护，以防止发生接地故障时因过电压而损坏变压器。 | 对 |  | 江苏
274 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 高 | 对于因污闪、台风或其他间歇性故障引起跳闸的线路，当强送电次数达到500kV2次和220kV3次，若线路再跳闸，则不宜再强送 | 错 |  | 江苏
275 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 多电源变电站母线电压消失，在确定非本母线故障时，可不断母线上任何开关，立即报告调度员，等待来电。 | 错 |  | 江苏
276 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 二次系统的直流负极接地有造成保护拒动的可能。 | 对 |  | 江苏
277 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 发电厂母线失电后，应立即自行将所有的断路器全部拉开，有条件时，利用本厂机组对母线零起升压，成功后将发电厂(或机组)恢复与系统同期并列；如果对停电母线进行试送，应尽可能用外来电源。 | 错 |  | 江苏
278 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 高 | 发电机失磁时，定子电流表指示为零或接近于零。 | 错 |  | 江苏
279 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 发生触电时，电流作用的时间越长，伤害越重。 | 对 |  | 江苏
280 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 发生大面积停电后的电网恢复过程中，具备自启动能力的发电厂，应根据情况自行启动发电机组。 | 对 |  | 江苏
281 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 凡涉及系统安全的调度业务联系，失去通信联系后，在与调度员联系前不得自行处理；紧急情况下按规程处理。 | 对 |  | 江苏
282 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 中 | 防止电网频率崩溃，各电网内必须装设适当数量的低频减载自动装置，并按规程规定运行。 | 对 |  | 江苏
283 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 非紧急情况下的故障隔离、方式调整可采用遥控操作。操作后值班监控员应通知变电运维人员立即前往现场检查，并与其核对当前设备运行方式和故障隔离情况。 | 错 |  | 江苏
284 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 高 | 非直接接地系统在发生单相接地时，在故障线路上，零序电流为全系统非故障元件对地电容电流之总和，电容性无功功率的实际方向为由母线流向线路。 | 错 |  | 江苏
285 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 中 | 负序电压和零序电压是由于短路点的不对称而产生的，其值在保护安装处最大。 | 错 |  | 江苏
286 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 低 | 高频保护两侧必须同时投入跳闸或停用。 | 对 |  | 江苏
287 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 隔离开关在运行时发生烧红、异响等情况，可采用合另一把母线隔离开关的方式措施降低通过该隔离开关的潮流。 | 错 |  | 江苏
288 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 各级调度机构应制定调度员驰援方案，在重大电网应急事件发生后，及时启动驰援方案，加强调度值班，提高应急处置能力。 | 对 |  | 江苏
289 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 低 | 故障点的零序电压最低，系统中距离故障点越远的零序电压越高。 | 错 |  | 江苏
290 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 过负荷期间，变压器的冷却器应全部投入运行。 | 对 |  | 江苏
291 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 高 | 黑启动电源一般应为调节性能较好的大型发电机。 | 错 |  | 江苏
292 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 华东电网，标准频率为50赫兹，频率偏差不得超过50±0.2赫兹，超出50±0.2赫兹为事故频率 | 对 |  | 江苏
293 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 交流电压回路断线时，应停用振荡解列装置 | 对 |  | 江苏
294 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 经消弧线圈接地或不接地的电网发生单相接地故障的运行时间不得超过1小时。 | 错 |  | 江苏
295 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 局部电网无功功率过剩，电压偏高时应投入并联电容器。 | 错 |  | 江苏
296 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 开关在运行中出现合闸闭锁时应尽快将该开关隔离。 | 错 |  | 江苏
297 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 高 | 励磁回路的一点接地故障，对发电机会构成直接的危害，因此必须立即停机处理。 | 错 |  | 江苏
298 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 某发电厂或某变电站与各级调度通讯全部中断时，一切预先批准计划检修项目，可继续执行。 | 错 |  | 江苏
299 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 全厂停电时，故障点隔离后，尽可能采用系统倒充的方式恢复厂用电，以加快事故处理。 | 对 |  | 江苏
300 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 任何时候保持系统发供电平衡是防止低频事故的主要措施。 | 对 |  | 江苏
301 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 低 | 任何原因引起电力系统三相对称性的破坏，均称为不对称运行。 | 对 |  | 江苏
302 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 任一台发电机组（除占系统容量比重过大者）跳闸或失磁，当保护、重合闸和开关正确动作时，必须保持电力系统稳定，但允许损失部分负荷 | 错 |  | 江苏
303 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 如因线路故障，保护越级动作引起变压器跳闸，则故障线路断路器断开后，可立即恢复变压器运行。 | 对 |  | 江苏
304 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 若发现电压互感器有异常情况时，该电压互感器高压闸刀可遥控时，可遥控拉开高压闸刀进行隔离。 | 对 |  | 江苏
305 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 若事故时伴随有明显的故障现象，如火花、爆炸声、电网振荡等，待查明原因后再考虑能否试送。 | 对 |  | 江苏
306 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 省和自治区人民政府所在地城市以及其他大城市减供负荷40%以上的，为重大电网事故 | 对 |  | 江苏
307 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 低 | 省市调和各地调，根据各自的调度范围制定相应的运行方式，安排检修，调整有功、无功出力，领导事故处理。 | 对 |  | 江苏
308 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故备用容量应为最大发电负荷的10%左右，但不大于系统内一台最大机组的容量。 | 错 |  | 江苏
309 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故发生后，发现有装设备自投装置未动作的开关，可以立即给予送电。 | 错 |  | 江苏
310 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故汇报要尽可能详细，所以要待事故真相清楚后再汇报，不要在发生事故后就作汇报。 | 错 |  | 江苏
311 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 事故检修申请可随时向值班调度员提出，值班调度员可先批准其故障设备检修开工，不必办理事故检修申请手续。 | 错 |  | 江苏
312 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 中 | 试送的开关必须完好，且具有完备的继电保护。 | 对 |  | 江苏
313 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 试送故障线路前，可以不用检查重要线路的输送功率是否在规定的限额之内。 | 错 |  | 江苏
314 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 高 | 试送前应对试送端电压控制，并对试送后首端、末端及沿线电压作好估算，避免引起过电压。 | 对 |  | 江苏
315 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 受控站内电网设备发生故障跳闸时，值班监控员应迅速收集、整理相关故障信息（包括事故发生时间、主要保护动作信息、开关跳闸情况及潮流、频率、电压的变化等），并根据故障信息进行初步分析判断，及时将有关信息向相关值班调度员汇报，同时通知变电运维人员进行现场检查、确认，并做好相关记录。 | 对 |  | 江苏
316 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 双母线结线双母运行而又因母差保护动作同时停电时，现场值班人员不待调度指令，立即拉开未跳闸的开关。 | 对 |  | 江苏
317 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 双母线中停用一组母线，在倒母线后，应先拉开母联断路器，后拉开空出母线上电压互感器次级开关，再拉开空出母线上电压互感器一次隔离开关。 | 错 |  | 江苏
318 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 通信中断时，母线故障不允许对故障母线不经检查就强送电，以防事故扩大；经过检查找不到故障点时，应继续查找，不得擅自恢复送电。 | 对 |  | 江苏
319 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 为便于调度值班调度员迅速、正确地处理系统振荡事故，防止系统瓦解，有条件时应事先设置振荡介列点，当采用人工再同步无法消除振荡时，可手动拉开介列点开关。 | 对 |  | 江苏
320 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 无人值班站母线跳闸后，必须到现场查找确认并消除故障点后再送电 | 对 |  | 江苏
321 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 误拉闸刀时，无论何种情况都不许再带负荷合上。 | 错 |  | 江苏
322 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 误碰保护使断路器跳闸后，自动重合闸不动作。 | 错 |  | 江苏
323 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 系统电压降低到严重威胁发电厂厂用电安全时，现场值班运行人员也不可以将厂用电（全部或部分）与系统解列。 | 错 |  | 江苏
324 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 系统发生振荡时，主要变电所电压波动低于额定值的80％，可能引起大量甩负荷；应在适当解列点将系统解列。 | 错 |  | 江苏
325 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 系统解列点的设置原则是解列后应满足各地区各自同步运行和供需基本平衡的要求。 | 对 |  | 江苏
326 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 系统解列后如解列断路器两侧均有电压，并具备同期并列条件时，现场值班人员无须等待值班调度员指令，可自行恢复同期并列。 | 对 |  | 江苏
327 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 系统频率超出50±0.2Hz为事故频率，事故频率允许的持续时间为：超过50±0.2Hz，总持续时间不得超过1小时;超出50±1Hz，总持续时间不得超过30分钟。 | 错 |  | 江苏
328 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 系统频率超过50±0.2Hz，持续时间超过30分钟为事故频率 | 对 |  | 江苏
329 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 系统频率超过50±0.5Hz,持续时间不超过10分钟为事故频率 | 错 |  | 江苏
330 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 系统频率降低时应增加发电机的有功出力。 | 对 |  | 江苏
331 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 系统有稳定要求时应停用线路重合闸装置。 | 对 |  | 江苏
332 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 高 | 线路变压器组断路器跳闸，重合不成功时可以进行试送电。 | 错 |  | 江苏
333 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 线路断路器，由于人员误操作或误碰而跳闸，现场运行人员应立即强送并向值班调度员汇报。 | 错 |  | 江苏
334 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 线路故障跳闸后，一般允许试送两次。 | 错 |  | 江苏
335 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 线路开关跳闸重合或强送成功后，随即出现单相接地故障时，应首先判定该线路为故障线路，并立即将其断开。 | 对 |  | 江苏
336 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 线路跳闸后，不查明原因，调度员不可进行送电操作。 | 错 |  | 江苏
337 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 低 | 线路跳闸后，为加快事故处理，可以进行试送电。 | 对 |  | 江苏
338 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 一台电压互感器故障时，可将两台电压互感器二次回路并列，将故障电压互感器退出运行。 | 错 |  | 江苏
339 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 应急预案中的调度子预案每年应至少修订一次。 | 对 |  | 江苏
340 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 远方跳闸仅应在母差（含失灵）保护动作时通过线路光纤保护远方跳闸回路传送远方跳闸命令，使对侧断路器快速跳闸。 | 对 |  | 江苏
341 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 运行中的电压互感器溢油时，应立即停止运行。 | 对 |  | 江苏
342 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 运行中发现变压器负荷达到相应调压分接头的额定值90%及以上，应立即调度汇报。 | 对 |  | 江苏
343 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 中 | 在变压器高压侧引线单相接地故障时，单相短路电流导致变压器油热膨胀，从而使气体保护动作跳闸。 | 错 |  | 江苏
344 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 在超高压长距离输电线路上，较大的谐波电流会使潜供电弧熄灭延缓，导致单相重合闸失败，扩大事故。 | 对 |  | 江苏
345 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 在地区电网紧急事故处理过程中，地调许可的设备允许县调（配调）调度员不经地调调度员许可而发布指令，但必须尽快报告地调调度员，省调许可的设备允许地调调度员不经省调调度员许可而发布指令，但必须尽快报告省调调度员。 | 对 |  | 江苏
346 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 在非直接接地系统正常运行时，电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。 | 错 |  | 江苏
347 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 在交接班过程中发生事故，应立即迅速交接班，并由接班人员负责处理，交班人员应根据接班人员的要求协助处理。 | 错 |  | 江苏
348 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 在母线倒闸操作过程中，为了保证在发生母线故障时，母线差动保护能可靠发挥作用，需将保护切换成由启动元件直接切除双母线的方式 | 对 |  | 江苏
349 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 在使用单相重合闸的线路上当母线保护动作时，跳三相如果断路器失灵，母差动作停信能使对侧高频保护动作，快速切除故障 | 对 |  | 江苏
350 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 在事故情况下，为了快速恢复供电，允许主变中性点不接地直接送电。 | 错 |  | 江苏
351 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 在无功就地平衡前提下，当主变压器二次侧母线电压仍偏高或偏低，而主变压器为有载调压分接头时，可以带负荷调整主变压器分接头运行位置。 | 对 |  | 江苏
352 | 2010年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 高 | 在系统事故情况下，允许经过长距离输电线路的两个系统电压相差20％，频率相差0.5Hz进行同期并列。 | 对 |  | 江苏
353 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 在系统中发生事故时，不允许变压器过负荷运行。 | 错 |  | 江苏
354 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 在线路故障跳闸后，调度员下达巡线指令时，应明确是否为带电巡线 | 对 |  | 江苏
355 | 电网调度运行实用技术问答（第二版） | 事故异常处理 | 中 | 在正常负荷和冷却条件下，变压器温度不正常且不断上升时，需要加强对变压器的监视。 | 错 |  | 江苏
356 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 低 | 在中性点非直接接地电网中发生单相接地时，全系统都将出现零序电压。 | 对 |  | 江苏
357 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 低 | 在中性点非直接接地电网中发生单相接地时，三相之间的相电压仍然保持对称。 | 错 |  | 江苏
358 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 闸刀误合时，无论何种情况都不许再带负荷拉开。 | 对 |  | 江苏
359 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 正常操作一般安排在电网低谷和潮流较小时进行；但事故处理和向用户提前送电的操作，为了改善电网接线及其薄弱环节的操作，为了解决电网频率、电压质量的操作等，可以在任何时间进行 | 对 |  | 江苏
360 | 电力系统调度、运行、继电人员继电保护竞赛试题汇编 | 事故异常处理 | 高 | 直接接地系统中发生故障的线路，两端零序功率的方向与正序功率的方向相反，零序功率方向实际上都是由线路流向母线的。 | 对 |  | 江苏
361 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 高 | 只有发生接地故障或非全相运行时，零序电流才会出现。 | 对 |  | 江苏
362 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 低 | 中性点不接地系统发生单相接地故障时，接地故障电流比负荷电流大。 | 错 |  | 江苏
363 | 安徽省调调度题库 | 事故异常处理 | 低 | 中性点直接接地系统发生单相接地故障时短路电流小于中性点非直接接地系统。 | 错 |  | 江苏
364 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 重瓦斯或差动保护之一动作跳闸，未查明原因和消除故障之前不得强送。 | 对 |  | 江苏
365 | 华东网调2010年调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 高 | 主变重瓦斯事故跳闸后，经检查无明显故障点后，可以采用单机带一台主变慢速零起升压，正常后检查同期后电网并列。 | 错 |  | 江苏
366 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 高 | 装有比率制动式母差保护的双母线并列运行，当两条母线相继故障时，该套装置能相继跳开两条母线上的所有连接元件 | 对 |  | 江苏
367 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 高 | 装有三圈主变的变电所，当主变110kV或35kV侧断开运行，并且在断开侧母线差动保护停用时，则断开侧相应的主变零序电压3Uo保护应退出运行。 | 对 |  | 江苏
368 | 2006年华东调度技术比武题库 | 事故异常处理 | 中 | 自动低频减负荷装置动作，应确保全网及解列后的局部网频率恢复到49.50Hz以上，并不得高于51Hz | 对 |  | 江苏
369 | 2014年浙江电网地调调度监控统考题库 | 事故异常处理 | 中 | 自动重合闸只能动作一次，避免把断路器多次重合至永久性故障上。 | 对 |  | 江苏
370 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | “两票三制”是指：工作票、操作票、交接班制度、操作监护制度、巡回检查制度。 | 错 |  | 江苏
371 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 高 | “直接调度”是指：值班调度员直接向现场运行人员（发电厂值长、变电所值班长等）发布调度指令的调度方式 | 对 |  | 江苏
372 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 220kV开关、闸刀事故后短时允许载流量按设备的额定电流确定，不考虑过负荷能力。 | 对 |  | 江苏
373 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 220kV母联（母分）充电解列保护具备充电保护功能和过流解列保护功能。正常运行时，充电保护和过流解列保护可投入。 | 错 |  | 江苏
374 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 220kV旁路开关代线路开关运行时，线路的两套纵联保护均应投跳 | 错 |  | 江苏
375 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 35kV电阻接地系统，变压器在对35kV母线充电前，应先投入接地变，停役时与此相反。 | 对 |  | 江苏
376 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 安全稳定运行管理的基本要求是保证电力系统运行的稳定性，维持电网频率和电压的正常水平，确保系统具有足够的暂态稳定储备，提高电力系统稳定水平 | 错 |  | 江苏
377 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 备用母线的充电，有母联开关时应使用母联开关向母线充电 | 对 |  | 江苏
378 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 变压器停送电操作时，自耦变中性点必须要接地，其它变压器中性点是否接地，应按照继电保护要求执行。 | 错 |  | 江苏
379 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 变压器停送电操作时，自耦变中性点一定要接地，中性点全电压绝缘的变压器可以不接地 | 错 |  | 江苏
380 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 变压器向母线充电时，变压器中性点必须直接接地 | 对 |  | 江苏
381 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 变压器中性点零序过流保护和间隙过压保护不能同时投入 | 对 |  | 江苏
382 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 并联高压电抗器中性点小电抗阻抗大小的选择应进行计算分析，以防止造成串联谐振 | 错 |  | 江苏
383 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 并列运行的变压器若短路电压不等，则各台变压器的复功率分配是按变压器短路电压成反比分配的。 | 对 |  | 江苏
384 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 并网运行发电厂应根据系统和设备要求配置相应的继电保护及安全自动装置。 | 对 |  | 江苏
385 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 不同组别的变压器不允许并列运行。 | 对 |  | 江苏
386 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 采用操作步骤制发令方式时，值班调度员应对发令的操作票及发令的步骤正确性负责，操作人员不对操作及操作步骤的正确性负责。 | 错 |  | 江苏
387 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 操作人员在执行操作前，必须完全了解操作的目的和要求，操作人和监护人应弄清楚操作意图，操作内容，操作步骤，操作过程中的注意事项及操作前后的有关电系情况，方可进行操作 | 对 |  | 江苏
388 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 串补装置故障停运，未经检查处理，可以试送。 | 错 |  | 江苏
389 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 单电源馈电的终端变电站母线电压消失，在确定非本母线故障时，应断开母联开关后，立即报告调度员，等待来电。 | 错 |  | 江苏
390 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位进行的操作 | 错 |  | 江苏
391 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 担任零起升压的发电机容量应足以防止发生自励磁 | 对 |  | 江苏
392 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 当变电所220kV母线分裂运行时，变电所中低压侧母线可合环运行 | 错 |  | 江苏
393 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 当电压降低到严重威胁发电厂厂用电安全时，现场值班人员可自行按现场规程规定的方法进行处理，将厂用电(全部或部分)与系统解列 | 对 |  | 江苏
394 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 当发生系统解列事故时，有同期并列装置的变电站在发现符合并列条件时，应立即主动进行并列，而不必等待值班调度员命令。 | 对 |  | 江苏
395 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 当执行220千伏电压曲线与110千伏、35千伏电压曲线有矛盾时，可在220千伏电压不超过合格范围的前提下，尽量满足110千伏、35千伏母线电压曲线 | 对 |  | 江苏
396 | 国调题库2013 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 当主变冷却器出现故障时将自动投入备用冷却器。 | 错 |  | 江苏
397 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 当主变冷却器出现油流过低或油压过低时，主冷却器自动退出运行，投入备用的冷却器 | 对 |  | 江苏
398 | 国调题库2013 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 当主变冷却器一台退出运行，主变可带满负荷长时间运行。 | 对 |  | 江苏
399 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 典型操作票的操作任务和任务顺序应根据设备的调度管辖范围划分，由所属调度部门或由调度部门和运行单位协商后确定。调度部门应对操作任务及任务顺序的正确性负责。 | 对 |  | 江苏
400 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 典型操作票是实施规范化操作、防止误操作的重要措施之一。 | 对 |  | 江苏
401 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 电缆线路停役检修，挂接地线前，必须多次放电，才能接地。对备用中的电缆应充电运行； | 对 |  | 江苏
402 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 电力设备由一种运行方式转为另一种运行方式的操作过程中，被操作的有关设备应在保护范围内，且所有保护装置不允许失去选择性。 | 错 |  | 江苏
403 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态 | 对 |  | 江苏
404 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 电力系统的稳定性问题就是当系统在某一正常运行状态下受到干扰后，能否经过一段时间后回到原来的稳定状态或者过渡到一个新的稳定状态的问题。 | 对 |  | 江苏
405 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 电力系统调度员在操作时应遵守：操作命令票、重复命令制度、监护制度、调度值班制度 | 错 |  | 江苏
406 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 电力系统动态安全分析研究电力系统在从事故前的静态过渡到事故后的另一个静态的暂态过程中保持稳定的能力。 | 对 |  | 江苏
407 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 电力系统解列操作前必须将有功潮流调整至零。 | 错 |  | 江苏
408 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 电网合环操作时，要求开关两侧的电压相等，当调整有困难时，允许电压差不大于本网规定 | 对 |  | 江苏
409 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 电网黑启动是指系统全部停电后（不排除孤立小电网仍维持运行），迅速恢复供电的方式 | 对 |  | 江苏
410 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 电网全停后，应根据电网的具体情况，将电网分为若干个独立的子电网，这些子电网应具有各自的启动电源，同时并行地进行恢复操作 | 对 |  | 江苏
411 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 电网无功补偿的原则一般按照分层分区和就地平衡原则考虑 | 对 |  | 江苏
412 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 电网中存在经弱联系向受端系统供电或受端系统无功电源（包括静态和动态）不足时，应进行电压稳定性计算校核。 | 对 |  | 江苏
413 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 电压互感器二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次侧反充电，只需将二次回路断开。 | 错 |  | 江苏
414 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值，系统故障时电压上升。 | 错 |  | 江苏
415 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 调度管辖、调度许可和调度同意的设备，严禁约时停送电 | 对 |  | 江苏
416 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度机构可以不执行国家下达的供电计划，但要保证供电质量。 | 错 |  | 江苏
417 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 调度员发布操作指令时，首先发布操作指令，然后发出发令时间。 | 对 |  | 江苏
418 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 调度员接班前应先听取交班人员口头讲述交接班项目，如有疑问应立即提出，然后阅读各种记录，以了解上一次下班后的电系变化情况，查看有关簿册，了解本班工作任务。 | 错 |  | 江苏
419 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度员脱离岗位二个月及以上时需要经业务考试合格才可上岗工作。 | 错 |  | 江苏
420 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 调度指令是指上级值班调度人员对调度系统下级值班人员发布的必须强制执行的决定，也叫做调度命令 | 对 |  | 江苏
421 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 调度指令执行完毕后应立即向发令人汇报执行情况，并以汇报完成时间确认指令已执行完毕 | 对 |  | 江苏
422 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 断路器在分闸过程中，动触头离开静触头后，跳闸辅助触点再断开 | 对 |  | 江苏
423 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 对线路零起加压，当逐渐增大励磁电流，三相电压升高而电流不增加说明线路有三相短路。 | 错 |  | 江苏
424 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 多电源联系的变电站全停电时，变电站运行值班人员应按规程规定立即将母线上所有开关拉开。 | 错 |  | 江苏
425 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 发令单位在接受调度指令时，受令人应主动复诵调度指令并与发令人核对无误后即可执行 | 错 |  | 江苏
426 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 非连续性操作，单独从冷备用改为热备用或从热备用改为冷备用时，应检查相应开关在拉开位置。 | 对 |  | 江苏
427 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 副值调度员岗位责任制之一是能够发布许可工作及听取工作结束后的汇报。 | 对 |  | 江苏
428 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 高低频解列装置不是与电压回路有关的安全自动装置。 | 错 |  | 江苏
429 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 隔离开关可以切无故障电流 | 错 |  | 江苏
430 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 各地区电网在正常运行方式或正常检修方式下，应严格按照省调及本地区的稳定规定执行，如省调稳定运行规定与本地区稳定运行规定有差异，应以本地区稳定运行规定为准 | 错 |  | 江苏
431 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 各电压监视点的运行值班人员应经常监视有关母线的运行电压，当运行电压超出规定范围时，应立即报告有关调度值班调度员处理 | 对 |  | 江苏
432 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 各级调度管辖的设备，应由所管辖调度直接进行调度操作和运行管理。 | 对 |  | 江苏
433 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 计划操作应尽量避免在交接班时进行 | 对 |  | 江苏
434 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 计算生产运行中的主干线路静态稳定限额时，应考虑负荷特性。 | 对 |  | 江苏
435 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 交接班必须严肃认真，交班人员要为接班人员创造有利的工作条件。 | 对 |  | 江苏
436 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 交接班人员双方一致认为交接清楚后，交接班双方应在交接班记录中各自签名,交接班工作才算正式结束。 | 对 |  | 江苏
437 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 接近发生接地的高压设备时，工作人员必须穿绝缘靴，接触设备的外壳和构架时应戴绝缘手套。 | 对 |  | 江苏
438 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 解列前应调整电网频率和电压，尽可能将解列点的有功功率调至零，无功功率调至最小。 | 对 |  | 江苏
439 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 进行倒母线操作时，应将母联开关的操作电源切断，改为非自动，并应注意电源线路的布置及调整系统潮流，防止母联过负荷； | 对 |  | 江苏
440 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更应由工作票签发人征得当值调度员同意。 | 错 |  | 江苏
441 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 经考试合格在监护下发令的调度员，在工作中发生误调度、误操作等事故时（包括监护人在场而未进行直接监护的），监护调度员和监护下发令调度员应各负其责。 | 对 |  | 江苏
442 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 经试验允许使用隔离开关对500kV母线停电或充电 | 对 |  | 江苏
443 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 静止元件(线路和变压器)的负序和正序阻抗是相等的，零序阻抗则不同于正序或负序阻抗；旋转元件(如发电机和电动机)的正序、负序和零序阻抗三者互不相等。 | 对 |  | 江苏
444 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 开关操作时，若远控失灵，现场规定允许进行近控操作时，可以进行三相同时操作，也可以不同时操作。 | 错 |  | 江苏
445 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 开关单相自动掉闸，造成两相运行时，如断相保护启动的重合闸没动作，应立即切开其余二相开关。 | 错 |  | 江苏
446 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 开关在运行中出现闭锁分合闸时应尽快将闭锁开关从运行中隔离出来。 | 对 |  | 江苏
447 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 可不填写操作票的操作，应及时详细记入操作记录内。 | 对 |  | 江苏
448 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 可以使用闸刀对500kV母线停电或充电。 | 错 |  | 江苏
449 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 利用闸刀投停高压电抗器的操作，必须在500KV线路本侧或对侧线路接地的情况下进行，如无法接地可待线路停电冷备用30分钟后拉合高抗闸刀 | 错 |  | 江苏
450 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 两侧均为变电站的线路送电操作时，一般在短路容量小的一侧送电，短路容量大的一侧解合环。 | 错 |  | 江苏
451 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 母差保护停用时，稳定水平也可满足母线三相金属性故障后保持系统稳定 | 错 |  | 江苏
452 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 母线保护停用时，允许进行母线上单个元件的倒闸操作 | 错 |  | 江苏
453 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 母线为3/2接线方式，设备送电时，应先合母线侧开关，后合中间开关 | 对 |  | 江苏
454 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 热备用设备属于运用中的设备。 | 对 |  | 江苏
455 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 任何情况下都没有闭锁开关分闸的条件 | 错 |  | 江苏
456 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 任何情况下严禁“约时”停电和送电 | 对 |  | 江苏
457 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 任何停电作业的电气设备，必须先在所有电源侧挂地线后，才允许在作业侧挂地线。 | 对 |  | 江苏
458 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 任何违反调度规程的单位和个人，必须承担相应的法律、行政和经济责任。 | 对 |  | 江苏
459 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 容量相同的变压器并列运行时，若短路电压不等时，短路电压大的变压器易过负荷。 | 错 |  | 江苏
460 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 若需改变主变分接开关位置，则并列运行的主变必须同时进行调整 | 对 |  | 江苏
461 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 若中性点未接地，变压器停送电操作时，变压器电源侧中性点对地电压最大可达线电压，这可能损坏变压器绝缘。 | 错 |  | 江苏
462 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 三绕组变压器当一侧停电时，另两侧要陪停 | 错 |  | 江苏
463 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 三绕组变压器低压侧过流保护动作后，不仅跳开本侧开关，还要跳开中压侧开关。 | 错 |  | 江苏
464 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 设备检修分计划检修和临时检修。计划检修指设备的定期检修、维修、试验和测控装置、继电保护及安全自动装置的定期维护、试验等。临时检修指非计划性检修，即未列入或无法列入月度检修计划和节日检修计划的检修项目。 | 对 |  | 江苏
465 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 省调许可、厂站自行管辖的设备发生异常后，厂、站值班人员可处理完毕后向省调调度员汇报情况 | 错 |  | 江苏
466 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 省调许可设备只有得到省调调度员的同意后，管辖该设备的单位才能下令现场操作，操作完毕应尽快汇报省调调度员 | 对 |  | 江苏
467 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 省公司领导发布的一切有关调度业务的指令，应通过省调领导转达给调度员 | 对 |  | 江苏
468 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 事故处理时，应严格执行发令、复诵、汇报和录音制度，应使用统一调度术语和操作术语，指令和汇报内容应简明扼要。 | 对 |  | 江苏
469 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 双母线运行，一组母线失电。失电母线上送终端变的线路开关可热倒至运行母线上供电，但应考虑线路、变压器的潮流及电压水平等情况。失电母线上应保留一电源开关，其它所有开关全部拉开。 | 错 |  | 江苏
470 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 送电时为避免发生谐振可采用线路及母线一起充电的方式或者对母线充电前退出TV，充电正常后再投入TV | 对 |  | 江苏
471 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 所谓运用中的电气设备，是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备 | 对 |  | 江苏
472 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 同一电压等级的旁路母线原则上不允许同时有两把以上的旁路刀闸在合闸位置。 | 对 |  | 江苏
473 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 同值如两个调度员都可以独立发布操作指令，原则上应由原发布操作指令的值班调度员听取操作人员操作完毕的汇报。 | 对 |  | 江苏
474 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 为保证用户受电端电压质量和降低线损，220kV及以下电网电压的调整宜实行顺调压方式。 | 错 |  | 江苏
475 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 为了加速系统同期并列，可将频率较低的部分系统的负荷短时停电切换至频率较高的部分系统 | 对 |  | 江苏
476 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 为满足电网各级电压质量要求和无功功率合理分布，确保电网安全经济运行，电网各级运行电压的调整和监视均由地调负责 | 错 |  | 江苏
477 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 未经调度员同意，任何单位和个人不得擅自改变调度管辖设备状态；对危及人身和设备安全的情况应按现场规程处理，但在改变设备状态后应立即向调度员汇报。 | 对 |  | 江苏
478 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 未经值班调度人员许可，任何人不得操作调度机构调度管辖范围内的设备（电网运行遇有危及人身和设备安全的情况除外） | 对 |  | 江苏
479 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 我国电力系统中性点接地方式有中性点直接接地方式、中性点经消弧线圈接地方式和中性点不接地方式。 | 对 |  | 江苏
480 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 无载调压变压器可以在变压器空载运行时调整分接头。 | 错 |  | 江苏
481 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 系统发生振荡时，提高系统电压有利于提高系统的稳定水平。 | 对 |  | 江苏
482 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 系统特殊方式下（如节假日等）母线运行电压可能超过规定电压曲线时，应先考虑投切无功设备，然后再考虑调整变压器分接头等措施。 | 对 |  | 江苏
483 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 现场设备发生异常运行时，各有关单位值班人员应立即报告相关调度机构值班调度员，同时应按现场规程迅速处理。 | 对 |  | 江苏
484 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 现场值班人员因交接班无法完成已接受的调度操作指令时，可由现场交下一班执行，省调调度员需向下一班重复下达操作指令 | 错 |  | 江苏
485 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 线路及母线一起充电可以避免对空母线充电发生谐振。 | 对 |  | 江苏
486 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 线路热备用状态是指线路开关处于热备用状态，线路ＰＴ在冷备用状态 | 错 |  | 江苏
487 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 线路送电操作顺序是：拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线)，合上线路两端线路侧闸刀、母线侧闸刀，合上开关 | 错 |  | 江苏
488 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 线路停电操作顺序是：拉开线路两端开关，拉开线路侧闸刀、母线侧闸刀，在线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线) | 对 |  | 江苏
489 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 线路停电应先断开开关，再断母线侧刀闸，后断开负荷侧刀闸 | 错 |  | 江苏
490 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 新设备或检修后相位可能变动的设备，投入运行时，应校验相序相同后才能进行同期并列，校核相位相同后，才能进行合环操作。 | 对 |  | 江苏
491 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 新投入的变压器或大修后变动过内外连接线的变压器，在投入运行前必须进行定相。 | 对 |  | 江苏
492 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 需进行遥控操作的值班调度员必须经专门培训、考试合格，经主管单位总工或运行总工批准。 | 对 |  | 江苏
493 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 旋转备用特指调相运行的发电机，随时可改变运行方式向系统送出有功的情况。 | 错 |  | 江苏
494 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 遥控操作时如第一次失败，在检查确认无异常情况后，可进行第二次遥控操作，仍然操作失败，遥控操作人必须退出遥控操作界面，安排有关操作人员赴现场操作。 | 对 |  | 江苏
495 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 一端投检无压重合闸，另一端投检同期重合闸的线路进行解除重合闸的带电作业时，可只解除检无压重合闸。 | 错 |  | 江苏
496 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 一份倒闸操作票内不准填写两个及两个以上互不相关的操作任务。 | 对 |  | 江苏
497 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 一切安全稳定工作的重点是避免大的事故停电，避免扰动的影响扩散，避免连锁事故的发生，保证电力系统的正常运行。 | 对 |  | 江苏
498 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 一切班上的主要工作及重要调度谈话均应有文字记录，交班人员应做到记录内容正确和不漏记，接班人员应做到完全了解记录的内容。漏记、漏交由交班人员负责，对记录内容未弄清楚由接班人员负责。 | 对 |  | 江苏
499 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 因线路等其它原因导致带串补装置的线路停运时，如需对线路试送，需退出串补装置后再进行试送。 | 对 |  | 江苏
500 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 用隔离开关进行经试验许可的拉开母线环流或T接短线操作时，可就地操作。 | 错 |  | 江苏
501 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 用于提高电网稳定水平的安全自动装置应按照《华东电网安全稳定自动装置技术原则规定》制定，按调度管辖范围由各有关单位共同组织实施，由调通中心统一归口管理。 | 对 |  | 江苏
502 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 用闸刀进行经试验许可的拉开母线环流或T接短线操作时，须远方操作。 | 对 |  | 江苏
503 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 由于检修、扩建有可能造成相序或相位紊乱者，送电前注意进行核相。 | 对 |  | 江苏
504 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 有同期并列装置的开关在正常或事故处理时均应使用“同期”方式进行操作（指合环或并列），不允许自行解除同期闭锁装置。 | 对 |  | 江苏
505 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开，防止向停电设备倒送电。 | 对 |  | 江苏
506 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 允许用低压电抗器闸刀拉合空充电的低压电抗器 | 错 |  | 江苏
507 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 在操作过程中，任何一人（操作人或监护人）不得离开岗位。如特殊原因，其中一人不得不离开时，操作应立即停止，待回来后再进行操作。继续进行操作前必须先核对已完成的项目和现在处在的位置，重新按操作程序核对设备，唱票复诵后执行操作。 | 对 |  | 江苏
508 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 在大量采用自耦变压器的系统中，单相接地故障电流可能大于三相短路电流。 | 对 |  | 江苏
509 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 在倒母线操作过程中无特殊情况下，母差保护应投入运行。 | 对 |  | 江苏
510 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 在电力系统中，往往为了减少无功功率的不合理流动，提高局部地区的电压，在负荷侧的变电所母线或负荷端并接静电电容器，用以改善功率因数，减少线损，提高负荷端的电压。 | 对 |  | 江苏
511 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 在电气设备上工作，保证安全的组织措施是：停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮栏。 | 错 |  | 江苏
512 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 在电压等级较高的系统中,绝缘费用在设备总价格中占相当大比重,降低绝缘水平带来的经济效益非常显著，一般就采用中性点不直接接地方式 | 错 |  | 江苏
513 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 在联络线因故障断开后，要保持各自系统的安全稳定运行。 | 对 |  | 江苏
514 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 在事故处理情况下，严禁“约时”停电和送电，严禁“约时”挂、拆接地线（合、拉接地闸刀）和“约时”开始或结束检修工作（包括带电作业）。 | 对 |  | 江苏
515 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 在未经试验和批准情况下，不得对末端带有变压器的线路进行充电和拉停。 | 对 |  | 江苏
516 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 在我国中性点直接接地方式一般用在35千伏及以下的系统 | 错 |  | 江苏
517 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 在消弧线圈接地系统中，补偿后电感电流小于电容电流，则称电网以过补偿的方式运行 | 错 |  | 江苏
518 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 闸刀在合上或拉开前必须检查和它相应的开关已在拉开位置，设备停役时先拉开关再拉电源侧闸刀，最后拉开负荷侧闸刀；复役时相反，严防带负荷拉闸刀； | 错 |  | 江苏
519 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 正常情况下500千伏系统运行电压应控制在500—550千伏范围内，500千伏联变500千伏侧运行电压不应超过该运行分接头额定电压的110% | 错 |  | 江苏
520 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 正常情况下待用间隔应转入冷备用状态，间隔闸刀操作手柄、网门应加锁 | 错 |  | 江苏
521 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 正常情况下开环点应处于热备用状态，开环点一侧应具备防雷设施和同期并列装置，通讯应完好 | 对 |  | 江苏
522 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 正常运行的电压互感器或避雷器可用隔离开关操作 | 对 |  | 江苏
523 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 正常运行或倒闸操作时，若母线保护交流电流回路发生断线，PMH型快速母线保护装置应延时闭锁整套保护 | 对 |  | 江苏
524 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 执行电系操作时，当某一操作需要多个单位配合完成时，值班调度员应按配合顺序填写电系操作票，并严格按顺序进行操作，保证操作安全；不涉及多个单位配合的操作或对电网运行无影响的操作，可按操作任务制一次下达多项操作任务。 | 对 |  | 江苏
525 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 值班调度员及运行、操作、检修人员在进行业务工作联系时，必须互报单位和姓名。 | 对 |  | 江苏
526 | 调度技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 值班调度员在独立值班之前应经培训、实习和考试合格，经有关领导批准后，方可正式值班，并书面通知各有关单位。 | 对 |  | 江苏
527 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 值班人员在交接班前及值班时间内应服装整洁，严禁饮酒，值班期间必须坚守工作岗位，不准无故离开调度室。 | 对 |  | 江苏
528 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 中性点经小电阻接地系统也叫做小接地电流系统。 | 错 |  | 江苏
529 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达，受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。 | 对 |  | 江苏
530 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 逐项调度指令可以包含综合指令。 | 对 |  | 江苏
531 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 主变的铁芯叠片只允许有一点接地 | 对 |  | 江苏
532 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 属上级调度许可的设备，调度员在发布倒闸操作指令前应取得上级调度员的许可。 | 对 |  | 江苏
533 | 调度高级技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 高 | 属省调辖范围内的设备，未经省调值班调度员的指令，各级调度机构和各发电厂、变电所的值班人员不得自行操作或自行指令操作。但对人员或设备安全有威胁者和经省调核准的现场规程规定者除外（上述未得到指令进行的操作，应在操作后立即报告省调值班调度员）。 | 对 |  | 江苏
534 | 2013浙江省电力公司生产技能人员岗位考试题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 自动重合闸可以任意多次重合，手动跳闸时也应重合 | 错 |  | 江苏
535 | 电网调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 综合操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达，受令单位可以按照现场实际情况执行的操作指令。 | 错 |  | 江苏
536 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 并网光伏发电系统是指光伏发电系统与电网连接在一起，可以向电网输送有功功率和无功功率的发电系统。 | 对 |  | 江苏
537 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 当风电机组的无功容量能够满足风电场的电压调节需要时，不需要在风电场集中加装无功补偿装置。 | 对 |  | 江苏
538 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 风电场是由一批风电机组或风电机组群（包括机组单元变压器）、汇集线路、主升压变压器及其它设备组成的发电站 | 对 |  | 江苏
539 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 风力发电机组运行时消耗大量的系统无功，造成局部电压不稳定。 | 对 |  | 江苏
540 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 根据GB/T29319-2012《光伏发电系统接入配电网技术规定》，当电网频率、电压偏差超出标准规定的正常运行范围时，光伏发电系统不应启动。 | 对 |  | 江苏
541 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 光伏电站包含所有变压器、逆变器（单台或多台）、相关的BOS（平衡系统部件）和太阳电池方阵在内的发电系统。 | 对 |  | 江苏
542 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 光伏组件并联的目的是提高电压 | 错 |  | 江苏
543 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 光伏组件串联的目的是提高电流 | 错 |  | 江苏
544 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 逆变器是光伏电站中的电能转换设备，其作用是将直流电转换为单相或者三相交流电 | 对 |  | 江苏
545 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 《国家电网公司关于做好分布式电源并网服务工作的意见》中规定，建于用户内部场所的分布式电源项目，发电量可以全部上网、全部自用或自发自用剩余电量上网，由用户自行选择，用户不足电量由电网提供。 | 对 |  | 江苏
546 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 电网企业应当与依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议，部分收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量，并为可再生能源发电提供上网服务。 | 错 |  | 江苏
547 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 发电、供电设备的检修，应当服从调度机构的统一安排。 | 对 |  | 江苏
548 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 发电厂和直接调度用户已取得有关政府部门颁发的法定许可证，满足国家、行业和电网的技术标准和管理规范，完成并网安全性评价或安全检查；首次并网的机组应符合《电网运行准则》规定的并网条件，并应经过电网调度机构组织的并网条件认。 | 对 |  | 江苏
549 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 凡并（接）入电网运行的发电厂和变电所，均应服从电网的统一调度管理，严肃调度纪律，服从调度指挥，以保证调度管理的顺利实施。电网调度机构按相关合同、协议或规定对发电厂、监控中心、集控站和变电所进行调度管理。 | 对 |  | 江苏
550 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 需要并网运行的发电厂与电网之间以及电网与电网之间，应当在并网前根据平等互利、协商一致的原则签订调度协议并严格执行。 | 错 |  | 江苏
551 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 在供用电合同中应当明确双方的违约责任。 | 对 |  | 江苏
552 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 正常情况下，供电企业应连续向用户供电，因故需要停止供电时，可不通知用户直接将电停下。 | 错 |  | 江苏
553 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 只有签订了并网协议的电厂才能正式并网运行。 | 对 |  | 江苏
554 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 被吊销合格证书的运行值班人员必须经过3个月以上的学习、培训，由其所在单位向地调提出书面申请，经考试合格，重新颁发合格证书。 | 对 |  | 江苏
555 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 被吊销合格证书的运行值班人员必须经过6个月以上的学习、培训，由其所在单位向地调提出书面申请，经考试合格，重新颁发合格证书。 | 错 |  | 江苏
556 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 地调负责对其直调单位调度业务联系对象完成上岗能力培训、考试（核）等工作，并对需取得与地调调度员进行电力调度业务联系资格的运行值班人员进行考核认定。 | 错 |  | 江苏
557 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 地调直调单位对调度业务联系对象完成上岗能力培训、考试（核）等工作的基础上，由地调负责对其需取得与地调调度员进行电力调度业务联系资格的运行值班人员的考核认定。 | 对 |  | 江苏
558 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 各地区调度机构对其直调单位运行值班人员持证上岗的具体工作应参照省调有关规定执行。其合格证书由省调统一管理，地调负责培训、考试及证书颁发。 | 对 |  | 江苏
559 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 各地区调度机构对其直调单位运行值班人员持证上岗的具体工作应参照省调有关规定执行。其合格证书由省调统一管理、统一颁发，地调负责培训、考试。 | 错 |  | 江苏
560 | 江苏技能岗位评价题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 直调单位运行值班人员合格证书被吊销后，地调不再接受该运行人员进行与电力调度业务相关的工作。 | 对 |  | 江苏
561 | 全国网络安全和信息化工作会议（习近平讲话） | 网络安全 | 低 | 没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。 | 对 |  | 江苏
562 | 调网安〔2017〕109号国调中心关于印发国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）的通知 | 网络安全 | 低 | 省级以上运行管理部门应建立或委托运维单位建立网络安全运行集中监测机制，开展7×24小时网络安全运行值班。 | 错 | 地级以上 | 江苏
563 | 调网安〔2017〕109号国调中心关于印发国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）的通知 | 网络安全 | 低 | 网络安全事件处置过程中，相关部门应每日按事件报告要求报告事件处置进展；处置完毕后，及时报告处置结果，并于处置完毕后1周内报送网络安全事件分析报告 | 错 | 日 | 江苏
564 | 调网安〔2017〕109号国调中心关于印发国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）的通知 | 网络安全 | 低 | 运行管理部门应建立网络安全事件应急机制，组织有关运维单位编制管理范围内电力监控系统网络安全应急预案并滚动修编，每半年至少开展一次应急演练。 | 错 | 每年 | 江苏
565 | 调网安[2017]109号 | 网络安全 | 低 | 归口管理部门负责对电力监控系统网络安全整体运行情况进行评价，评价结果作为公司网络安全考核依据。 | 对 |  | 江苏
566 | 调网安[2017]109号 | 网络安全 | 低 | 重大网络安全事件由总部归口管理部门报告公司网络与信息化领导小组。 | 错 | 特别重大 | 江苏
567 | 国能安全[2015]36号 | 网络安全 | 低 | 故障录波系统应部署在生产控制大区的控制区。 | 错 | 非控制区 | 江苏
568 | 国能安全[2015]36号 | 网络安全 | 低 | 220千伏变电站的电力监控系统等级保护级别为4级。 | 错 | 3级。 | 江苏
569 | 中华人民共和国网络安全法 | 网络安全 | 低 | 网络运营者不得收集与其提供的服务无关的个人信息，不得违反法律、行政法规的规定和双方的约定收集、使用个人信息，并应当依照法律、行政法规的规定和与用户的约定，处理其保存的个人信息。 | 对 |  | 江苏
570 | 中华人民共和国网络安全法 | 网络安全 | 低 | 网信部门和有关部门在履行网络安全保护职责中获取的信息，只能用于维护网络安全的需要，不得用于其他用途。 | 对 |  | 江苏
571 | 中华人民共和国网络安全法 | 网络安全 | 低 | 网络运营者应当为公安机关、国家安全机关依法维护国家安全和侦查犯罪的活动提供技术支持和协助。 | 对 |  | 江苏
572 | 中华人民共和国网络安全法 | 网络安全 | 低 | 因维护国家安全和社会公共秩序，处置重大突发社会安全事件的需要，经国务院决定或者批准，可以在特定区域对网络通信采取限制等临时措施。 | 对 |  | 江苏
573 | 调网安〔2018〕10号国调中心关于印发《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》等3个文件的通知 | 网络安全 | 中 | 对于装机规模较小的新能源场站，可在保持生产控制大区与管理信息大区之间物理隔离的前提下，简化两个大区内部的分区，但低安全区的系统和功能应按照高安全区等级分区的要求进行管理。 | 对 |  | 江苏
574 | 调网安2017-109号附件《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》第六条 | 网络安全 | 中 | 调控机构是调度自动化系统、配电自动化系统网络安全的运行管理部门。 | 错 | 调控、运检、营销、信通部门分别是调度自动化系统、配电自动化系统、负荷控制系统、通信网管系统网络安全的运行管理部门。 | 江苏
575 | 调网安2017-109号附件《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》第十一条 | 网络安全 | 低 | 运行值班人员应每日做好网络安全运行日志记录工作，每周对运行情况进行统计、分析及汇总，按要求报归口管理部门，归口管理部门分析汇总后报上级归口管理部门。 | 错 | 按月对运行情况进行统计、分析及汇总 | 江苏
576 | 调网安2017-109号附件《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》第十八条 | 网络安全 | 低 | 重大、特别重大网络安全事件，应在15分钟内报告归口管理部门，并由归口管理部门逐级上报直至总部归口管理部门，特别重大网络安全事件由总部归口管理部门报告公司网络与信息化领导小组。 | 对 |  | 江苏
577 | 调网安〔2017〕109号《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》第三十四条 | 网络安全 | 低 | 在重大活动保障中，归口管理部门应落实技术保障人员及相关备品备件，做好应急预案准备及演练工作。 | 错 | 保障单位应落实技术保障人员及相关备品备件，做好应急预案准备及演练工作。 | 江苏
578 | 调网安〔2017〕109号《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》第三十七条 | 网络安全 | 低 | 各运维单位应建立电力监控系统网络安全运行评估机制，将安全评估结果纳入公司安全评价体系。 | 错 | 归口管理部门应建立电力监控系统网络安全运行评估机制，将安全评估结果纳入公司安全评价体系。 | 江苏
579 | 调网安〔2017〕109号《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》第三十八条 | 网络安全 | 低 | 运行管理部门应定期对运维单位执行本规定和相关细则的情况进行检查，对管理范围内电力监控系统网络安全运行情况进行评价，评价结果报归口管理部门。 | 对 |  | 江苏
580 | 调网安2017-109号附件《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》附件2 | 网络安全 | 中 | 对电力监控系统构成严重威胁、造成严重影响的网络安全事件属特别重大网络安全事件。 | 错 | 重大网络安全事件 | 江苏
581 | 调网安2017-109号附件《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》附件2 | 网络安全 | 中 | 生产控制大区非实时控制区发现病毒、蠕虫、木马程序等恶意代码属特别较大网络安全事件。 | 错 | 一般网络安全事件 | 江苏
582 | 调网安〔2018〕10号《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》第八条 | 网络安全 | 低 | 根据《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》，省级以上调控机构的电网调度控制系统的实时监控与预警功能模块的安全保护等级定为四级。 | 对 |  | 江苏
583 | 调网安〔2018〕10号《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》第八条 | 网络安全 | 低 | 根据《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》，省级以上调控机构调度管理功能模块的安全保护等级定为三级。 | 错 | 二级 | 江苏
584 | 调网安〔2018〕10号《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》第十条 | 网络安全 | 低 | 公司系统外的其它产权的并网变电站监控系统的定级备案工作由直接调度管辖的调控机构负责。 | 错 | 产权方负责 | 江苏
585 | 调网安〔2018〕10号《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》》第二十三条 | 网络安全 | 低 | 第三、第四级电力监控系统投运前或发生重大变更时，应由其建设或技改实施单位负责组织开展上线评估工作。 | 对 |  | 江苏
586 | 调网安〔2018〕10号《国家电网公司电力监控系统等级保护及安全评估工作规范（试行）》第二十五条 | 网络安全 | 低 | 公司范围内的电力监控系统完成安全评估工作后，应将电力监控系统安全评估结论报上级调控机构和上级专业管理部门。 | 错 | 同级调控机构 | 江苏
587 | 调网安〔2018〕10号《国家电网公司电力监控系统网络安全事件应急工作规范（试行）》2.1 | 网络安全 | 低 | 网络安全事件应急工作是公司专项应急事项，在公司各级应急领导小组和安全应急办公室领导下开展工作。 | 对 |  | 江苏
588 | 调网安〔2018〕10号《国家电网公司电力监控系统网络安全事件应急工作规范（试行）》2.2 | 网络安全 | 低 | 公司总部、各分部，省（自治区、直辖市）公司和地（市）公司成立网络安全事件应急处置工作小组（以下简称“应急工作小组”），组长由公司行政负责人担任。 | 错 | 调控机构 | 江苏
589 | 调网安〔2018〕10号《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》2.1.2 | 网络安全 | 低 | 根据《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》，对于装机规模较小的新能源场站，可在保持生产控制大区与管理信息大区之间物理隔离的前提下，简化两个大区内部的分区，但高安全区的系统和功能应按照低安全等级分区的要求进行管理。 | 错 | 但低安全区的系统和功能应按照高安全等级分区的要求进行管理 | 江苏
590 | 国能安全〔2015〕36号附件《电力监控系统安全防护总体方案》 | 网络安全 | 低 | 地级及以下调控中心的电网调度控制系统的实时监控与预警功能模块的安全保护等级定为三级。 | 对 |  | 江苏
591 | 国能安全〔2015〕36号附件《电力监控系统安全防护总体方案》 | 网络安全 | 低 | 电力监控系统的安全保护等级分为五级，其中省级电力监控系统的安全保护等级为四级。 | 错 | 共分为4级 | 江苏
592 | 调网安〔2018〕10号《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》 | 网络安全 | 低 | 新能源场站可以采用与调控机构通信的采集服务器，向其总部或远程监控中心转发数据。 | 错 | 采集服务器不可以共用 | 江苏
593 | 调网安〔2018〕10号《并网新能源场站电力监控系统涉网安全防护补充方案》 | 网络安全 | 低 | 新能源场站站控系统与就地采集终端之间网络通信应部署加密认证装置，实现身份认证、数据加密、访问控制等安全措施。 | 对 |  | 江苏
594 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 国家网信部门协调有关部门建立健全网络安全风险评估和应急工作机制，制定网络安全事件应急预案，并定期组织演练。 | 对 |  | 江苏
595 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 网络安全事件应急预案应当按照事件发生后的影响范围对网络安全事件进行分级，并规定相应的应急处置措施。 | 错 | 依据危害程度、影响范围等因素对网络安全事件进行分级 | 江苏
596 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 中 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络管理者应当对其收集的用户信息严格保密，并建立健全用户信息保护制度。 | 错 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者应当对其收集的用户信息严格保密，并建立健全用户信息保护制度。 | 江苏
597 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，关键信息基础设施的范围是在定级备案的第二级及以上的保护对象中确定。 | 错 | 关键信息基础设施的范围是在定级备案的第三级及以上的保护对象中确定。 | 江苏
598 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 任何个人和组织不得窃取或者以其他非法方式获取个人信息，不得非法出售或者非法向他人提供个人信息。 | 对 |  | 江苏
599 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 网络运营者不得泄露、篡改、毁损其收集的个人信息；未经被收集者同意，不得向他人提供个人信息。但是，经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。 | 对 |  | 江苏
600 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 中 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经国家有关管理部门同意。 | 错 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经被收集者同意。 | 江苏
601 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，公开收集、使用规则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并任何个人和组织不得从事非法侵入他人网络、干扰他人网络正常功能、窃取网络数据等危害网络安全的活动。 | 对 |  | 江苏
602 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络产品、服务的提供者不得设置恶意程序，发现其网络产品、服务存在安全缺陷、漏洞等风险时，应当立即采取补救措施，按照规定及时告知用户并向有关主管部门报告。 | 对 |  | 江苏
603 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 境外的机构、组织、个人从事攻击、侵入、干扰、破坏等危害中华人民共和国的关键信息基础设施的活动，造成严重后果的，依法追究法律责任；国务院公安部门和有关部门并可以决定对该机构、组织、个人采取冻结财产或者其他必要的制裁措施。 | 对 |  | 江苏
604 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 个人发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的，有权要求网络运营者删除其个人信息；发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的，有权要求网络运营者予以更正。网络运营者应当采取措施予以删除或者更正。 | 对 |  | 江苏
605 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 关键信息基础设施的运营者在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当按照国家网信部门会同国务院有关部门制定的办法进行安全评估；法律、行政法规另有规定的，依照其规定。 | 对 |  | 江苏
606 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，网络相关行业组织按照章程，加强行业自律，制定网络安全行为规范，指导会员加强网络安全保护，提高网络安全保护水平，促进行业健康发展。 | 对 |  | 江苏
607 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向网信、电信、公安等部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理；不属于本部门职责的，应当及时移送有权处理的部门。 | 对 |  | 江苏
608 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，国家鼓励开发网络数据安全保护和利用技术，促进公共数据资源开放，推动技术创新和经济社会发展。 | 对 |  | 江苏
609 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 中 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，因维护国家安全和社会公共秩序，处置重大突发社会安全事件的需要，经网信管理部门决定或者批准，可以在特定区域对网络通信采取限制等临时措施。 | 错 | 《中华人民共和国网络安全法》中要求，因维护国家安全和社会公共秩序，处置重大突发社会安全事件的需要，经国务院决定或者批准，可以在特定区域对网络通信采取限制等临时措施。 | 江苏
610 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 中 | 《中华人民共和国网络安全法》中网络管理者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告。 | 错 | 《中华人民共和国网络安全法》中网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告。 | 江苏
611 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 国家能源局组织制定电力行业网络与信息安全的发展战略和总体规划。 | 对 |  | 江苏
612 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 国家能源局组织开展电力行业网络与信息安全的设备采购工作。 | 错 | 国家能源局组织开展电力行业网络与信息安全的技术研发工作。 | 江苏
613 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 国家能源局及其派出机构进行监督检查和事件调查时，可以查阅、复制与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存。 | 对 |  | 江苏
614 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《电力行业信息安全等级保护管理办法》国能安全[2014]318号文中规定：电力信息系统的安全保护等级为四级的要求是信息系统受到破坏后会对社会秩序和公共利益造成特别严重损坏或者对国家安全造成严重损坏。 | 对 |  | 江苏
615 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 中 | 《电力行业信息安全等级保护管理办法》国能安全[2014]318号文中规定：电力信息系统的安全保护等级为三级的要求是信息系统受到破坏后会对社会秩序和公共利益造成特别严重损坏或者对国家安全造成严重损坏。 | 错 | 《电力行业信息安全等级保护管理办法》国能安全[2014]318号文中规定：电力信息系统的安全保护等级为四级的要求是信息系统受到破坏后会对社会秩序和公共利益造成特别严重损坏或者对国家安全造成严重损坏。 | 江苏
616 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《电力行业信息安全等级保护管理办法》国能安全[2014]318号文中规定：电力信息系统应当选择使用通过行业检测认证的信息安全产品。 | 错 | 电力信息系统应当选择使用通过国家检测认证的信息安全产品。 | 江苏
617 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《电力行业信息安全等级保护管理办法》国能安全[2014]318号文中规定：非涉密电力信息系统不得处理国家秘密信息。 | 对 |  | 江苏
618 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 《电力行业信息安全等级保护管理办法》国能安全[2014]318号文中规定：未经批准不得采用含有加密功能的进口信息技术产品。 | 对 |  | 江苏
619 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 生产控制大区与管理信息大区之间可以通过逻辑隔离的方式进行边界安全防护。 | 错 | 生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。 | 江苏
620 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 安全区边界应当采取必要的安全防护措施，禁止任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的通用网络服务。 | 对 |  | 江苏
621 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 建立健全电力监控系统安全防护评估制度，采取以自评估为主、检查评估为辅的方式，将电力监控系统安全防护评估纳入电力系统安全评价体系。 | 对 |  | 江苏
622 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 高 | 电力监控系统非控制区的传统典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统等 | 错 | 控制区的传统典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统等 | 江苏
623 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 中 | 非控制区的传统典型业务系统包括调度员培训模拟系统、水库调度自动化系统、继电保护及故障录波信息管理系统、电能量计量系统、实时和次日电力市场运营系统等 | 对 |  | 江苏
624 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 中 | 电力监控系统中的实时控制系统和有实时控制功能的业务模块以及未来有实时控制功能的业务系统应当置于控制区。 | 对 |  | 江苏
625 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 电力监控系统中的允许把应当属于高安全等级区域的业务系统或其功能模块迁移到低安全等级区域；但不允许把属于低安全等级区域的业务系统或其功能模块放置于高安全等级区域。 | 错 | 电力监控系统中不允许把应当属于高安全等级区域的业务系统或其功能模块迁移到低安全等级区域；但允许把属于低安全等级区域的业务系统或其功能模块放置于高安全等级区域。 | 江苏
626 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 电力调度数据网是为生产控制大区服务的专用数据网络，承载电力实时控制、在线生产交易等业务。 | 对 |  | 江苏
627 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 反向安全隔离装置用于生产控制大区到管理信息大区的非网络方式的单向数据传输。 | 错 | 正向安全隔离装置用于生产控制大区到管理信息大区的非网络方式的单向数据传输。 | 江苏
628 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 纵向加密认证是电力监控系统安全防护体系的纵向防线。采用认证、加密、访问控制等技术措施实现数据的远方安全传输以及纵向边界的安全防护。 | 对 |  | 江苏
629 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 电力调度自动化系统的物理边界包含纵向网络边界和横向网络边界。 | 对 |  | 江苏
630 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 中 | 电力监控系统发电计划数据属于控制区纵向边界数据类型。 | 错 | 发电计划数据属于非控制区纵向边界数据类型。 | 江苏
631 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 中 | 电力市场运营系统应当禁止拨号访问方式。 | 错 | 电力市场运营系统应当限制拨号访问方式。 | 江苏
632 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 中 | 负荷控制管理系统对数据传输的实时性要求为毫秒级或秒级。 | 错 | 负荷控制管理系统对数据传输的实时性要求为分钟级 | 江苏
633 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 中 | 非控制区的数据采集频度是毫秒级或秒级，其数据通信使用电力调度数据网的非实时子网。 | 错 | 非控制区的数据采集频度是分钟级或小时级，其数据通信使用电力调度数据网的非实时子网 | 江苏
634 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 省级以上调控中心生产控制大区的安全管理平台不应当与管理信息大区的安全管理平台互联。 | 对 |  | 江苏
635 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 中 | 电力调度数字证书的生成、发放、管理以及秘钥的生成、管理应当脱离网络，独立运行。 | 对 |  | 江苏
636 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 正向安全隔离装置用于从管理信息大区到生产控制大区单向数据传输，是管理信息大区到生产控制大区的唯一数据传输途径。 | 错 | 反向安全隔离装置用于从管理信息大区到生产控制大区单向数据传输，是管理信息大区到生产控制大区的唯一数据传输途径。 | 江苏
637 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 电力监控系统安全防护是复杂的系统工程，其总体安全防护水平取决于系统中最薄弱点的安全水平。 | 对 |  | 江苏
638 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 控制区的传统典型业务系统其主要使用者为调度员和运行操作人员，数据传输实时性为秒级或分钟级，其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输。 | 错 | 数据传输实时性为毫秒级或秒级 | 江苏
639 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 中 | 如果生产控制大区内个别业务系统或其功能模块（或子系统)需使用公用通信网络、无线通信网络以及处于非可控状态下的网络设备与终端等进行通信，其安全防护水平低于生产控制大区内其他系统时,应设立安全接入区。 | 对 |  | 江苏
640 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 从中性点引出的导线叫中性线，当中性线直接接地时称为零线，又叫地线。 | 对 |  | 上海
641 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 三相对称电源接成三相四线制，目的是向负载提供两种电压，在低压配电系统中，标准电压规定线电压为380V，相电压为220V。 | 对 |  | 上海
642 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 从各相首端引出的导线叫相线，俗称火线。 | 对 |  | 上海
643 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 不引出中性线的三相供电方式叫三相三线制，一般用于高压输电系统。 | 对 |  | 上海
644 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 可靠性是指保护该动作时应可靠动作，不该动作时应可靠不动作。 | 对 |  | 上海
645 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障，当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时，才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。 | 对 |  | 上海
646 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 正序系统的相序为A、B、C，它们是大小相等、相位差120度的三个相量。 | 对 |  | 上海
647 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 直流系统中某极对地绝缘降低或到零，称为直流接地。 | 对 |  | 上海
648 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电能质量的指标是电压、频率、波形。 | 对 |  | 上海
649 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电压互感器高压熔断器在一相熔断时，另两相对地电压不变，熔断相和其他两相线电压会降低。 | 对 |  | 上海
650 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 变压器的接线组别共有12种。 | 对 |  | 上海
651 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 交流电的超前和滞后，只能对同频率的交流电而言，不同频率的交流电，不能说超前和滞后。 | 对 |  | 上海
652 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 新建变电站和发电厂，投运前必须具备调度通信、自动化设备良好，电话通畅，有关调度接收自动化信息情况良好。 | 对 |  | 上海
653 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 定时限过流保护的保护范围是本线路的全长。 | 对 |  | 上海
654 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 对接地网作用的描述，最恰当的是：工作接地和保护接地。 | 对 |  | 上海
655 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电气设备状态分四种，即运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。 | 对 |  | 上海
656 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电气主接线的基本形式可分为有母线和无母线两大类。 | 对 |  | 上海
657 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 高压直流输电的转换方式为交流—直流—交流。 | 对 |  | 上海
658 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 正弦交流电中的角频率就是交流电的频率。 | 错 |  | 上海
659 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 新安装的电流互感器极性不会引起保护装置误动作。 | 错 |  | 上海
660 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 速动性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时，保护装置应具有必要的灵敏系数，各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。 | 错 |  | 上海
661 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 三相重合闸方式：即任何类型故障，保护动作三相跳闸三相重合，重合不成跳开故障相。 | 错 |  | 上海
662 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 所有低一级电网中，元件(线路、母线、变压器)发生故障，可以影响高一级电压电网稳定运行。 | 错 |  | 上海
663 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 继电保护装置应满足可靠性、经济性、灵敏性和速动性的要求。 | 错 |  | 上海
664 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 继电保护的“近后备”是指当元件故障，其保护装置或开关拒绝动作时，由各电源侧的相邻元件保护装置动作将故障切开。 | 错 |  | 上海
665 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电流互感器二次侧可以开路，但不能短路。 | 错 |  | 上海
666 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电流互感器在电力系统中，应与其它设备并联连接使用。 | 错 |  | 上海
667 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 当小电流接地系统发生单相接地时，故障相对地电压为零，中性点对地电压值变为线电压。 | 错 |  | 上海
668 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电气上“地”的含义是指大地。 | 错 |  | 上海
669 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 跌落式熔断器的灭弧方法是真空灭弧法。 | 错 |  | 上海
670 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 有中性线的三相供电方式叫三相四线制，它常用于高压配电系统。 | 错 |  | 上海
671 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 调相机虽有不同的运行方式，但只能发出无功功率。 | 错 |  | 上海
672 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 一段电路的电压Uab=-10V，该电压实际上是a点电位高于b点电位。 | 错 |  | 上海
673 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 通过电阻上的电流增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。 | 错 |  | 上海
674 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 若干电阻串联时，其中阻值越小的电阻，通过的电流也越小。 | 错 |  | 上海
675 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 没有电压就没有电流，没有电流就没有电压。 | 错 |  | 上海
676 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 加在电阻上的电压增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。 | 错 |  | 上海
677 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电容C是由电容器的电压大小决定的。 | 错 |  | 上海
678 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 磁场可用磁力线来描述，磁铁中的磁力线方向始终是从N极到S极。 | 错 |  | 上海
679 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 负载电功率为正值表示负载释放电能，此时电流与电压降的实际方向一致。 | 错 |  | 上海
680 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2，，若它们的有效值相同，则最大值也相同。 | 错 |  | 上海
681 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 降低功率因数，对保证电力系统的经济运行和供电质量十分重要。 | 错 |  | 上海
682 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 对称三相Y接法电路，线电压最大值是相电压有效值的3倍。 | 错 |  | 上海
683 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电动势的实际方向规定为从正极指向负极。 | 错 |  | 上海
684 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电位高低的含义，是指该点对参考点间的电流大小。 | 错 |  | 上海
685 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电器设备功率大，功率因数当然就大。 | 错 |  | 上海
686 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 视在功率就是有功功率加上无功功率。 | 错 |  | 上海
687 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 地区电网包括发电厂、变压器、电力线路和用户。 | 错 |  | 上海
688 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 三绕组变压器的容量是按每个绕组分别计算的，每个绕组的容量不一定要相同。 | 对 |  | 上海
689 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 运行中的电压互感器不允许开路。 | 错 |  | 上海
690 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 对称三相电源星形连接时，线电压与相电压相等。 | 错 |  | 上海
691 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 电网无功补偿的原则是区域电网内平衡。 | 错 |  | 上海
692 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 35kV及以下系统采用中性点直接接地方式。 | 错 |  | 上海
693 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 设备在备用状态是电气设备的四种状态之一。 | 错 |  | 上海
694 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 在直流电路中电容相当于短路。 | 错 |  | 上海
695 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 正序系统的相序为A、B、C，它们是大小相等、相位差60度的三个相量。 | 错 |  | 上海
696 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 交流系统A系统的频率为50Hz，B系统频率为60Hz，两系统可用交流输电互联。 | 错 |  | 上海
697 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | Y/△－11连接组表示一次绕组线电压超前二此绕组线电压30°。 | 对 |  | 上海
698 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 电力系统大扰动包含各种短路故障、各种断线故障和断路器跳闸故障等。 | 错 |  | 上海
699 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 电力系统的不对称故障有三种单相接地、三种两相短路，三种两相短路接地，断线和系统振荡。 | 错 |  | 上海
700 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 电流互感器的一次电流与二次负载电流无关。 | 对 |  | 上海
701 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 根据电力系统的最大运行方式来计算短路电流，以校验继电保护装置的灵敏度。 | 错 |  | 上海
702 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 根据对电网直接影响的轻重缓急程度将告警类别细分为事故、异常、越限、变位及告知五类信号。 | 错 |  | 上海
703 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 过电流保护在系统运行方式变小时，保护范围也将缩短。 | 对 |  | 上海
704 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 过电压保护在系统运行方式变大时，保护范围会缩短。 | 对 |  | 上海
705 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 快速切除线路或母线短路故障，可提高电力系统静态稳定。 | 错 |  | 上海
706 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 同步发电机和调相机并入电网有准同期并列和自同期并列两种基本方法。 | 对 |  | 上海
707 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 消弧线圈是一个带有铁芯的电感线圈。 | 对 |  | 上海
708 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 当中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地时，故障相对地电压为零，中性点对地电压上升为相电压。 | 对 |  | 上海
709 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 在大接地系统发生单相接地故障时，其故障电流电压分析中各序的序网络是并联的。 | 错 |  | 上海
710 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 在电流互感器二次绕组接线方式不同的情况下，假定接入电流互感器二次导线电阻的阻抗均相同，而此计算负载以两相电流差接线最大。 | 对 |  | 上海
711 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 当线路发生单相接地故障时，跳开故障相，其他两相继续运行非全相运行，这时系统不对称，要出现负序和零序电流、电压。 | 对 |  | 上海
712 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 电网调度系统包括各级调度机构和并网运行的发电厂、集控站、变电所等运行值班单位。 | 对 |  | 上海
713 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 用母联开关向空母线充电后，发生了谐振，应立即拉开母联开关使母线停电，以消除谐振。 | 对 |  | 上海
714 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 顺调压方式是指在电源允许偏差范围内，供电电压的调整使高峰负荷时的电压值高于低谷负荷时的电压值。 | 错 |  | 上海
715 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 220kV及以上电压等级的线路波阻抗值一般为几Ω。 | 错 |  | 上海
716 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 两台阻抗电压不相等的变压器并列运行时，在负荷分配上阻抗电压小的变压器负荷小。 | 错 |  | 上海
717 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 中 | 变压器并联运行时负荷电流与其短路阻抗成正比。 | 错 |  | 上海
718 | 国调题库2013 | 基础知识 | 中 | PSS提供附加阻尼力矩，可以抑制低频振荡，提高静态稳定。 | 对 |  | 上海
719 | 国调题库2013 | 基础知识 | 中 | PSS也可以提高电力系统的动态稳定限额。 | 错 |  | 上海
720 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 低 | 重合闸时间是指：重合闸启动开始记时，到合闸脉冲发出终止。 | 对 |  | 上海
721 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 变电站内直流系统允许长时一点接地运行。 | 错 |  | 上海
722 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 变压器的过励磁是电压升高或频率下降时造成工作磁通密度增加，导致变压器的铁芯饱和。 | 对 |  | 上海
723 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 变压器励磁涌流包含有大量的高次谐波分量，其中以三次谐波为主。 | 错 |  | 上海
724 | 国调题库2013 | 基础知识 | 中 | 变压器在空载运行时，一次绕组中没有电流通过。 | 错 |  | 上海
725 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 变压器中的零序电抗与其结构、绕组的连接和接地与否等有关。 | 对 |  | 上海
726 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 变压器中性点直接接地可降低由于不对称接地故障引起的工频电压升高。 | 对 |  | 上海
727 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 标幺值是各物理量及参数的相对值，是不带量纲的数值。 | 对 |  | 上海
728 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 并联电抗器主要用来限制短路电流，也可以在滤波器中与电容器串联或并联，用来限制电网中的高次谐波。 | 错 |  | 上海
729 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 并列运行的变压器负荷分配和变压器的短路电压比成正比。 | 错 |  | 上海
730 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 波过程是运行操作或雷击过电压引起的过程。 | 对 |  | 上海
731 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 采用标幺值进行计算时，则不论各元件及计算点位于哪一电压等级的网络中，均可将它们的物理量与参数标幺值直接用来计算；计算结果也可直接进行分析。 | 对 |  | 上海
732 | 国调题库2013 | 基础知识 | 中 | 采用可控串补可以提高电网的输电能力和电力系统稳定性，但不能抑制电力系统低频振荡和次同步谐振。 | 错 |  | 上海
733 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 超高压并联电抗器减轻空载或轻负荷线路上的电感效应，以降低工频暂态过电压。 | 错 |  | 上海
734 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 超高压并联电抗器可以防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。 | 对 |  | 上海
735 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 超高压输电线路的电抗值大于电阻值。 | 对 |  | 上海
736 | 国调题库2013 | 基础知识 | 中 | 抽水蓄能机组在高峰期时一般以水轮机-发电机方式运行，在低谷时期以电动机-水泵方式运行。 | 对 |  | 上海
737 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 串联补偿是指串联电容补偿和可控串联电容补偿（TCSC），简称串补和可控串补。 | 对 |  | 上海
738 | 国调题库2013 | 基础知识 | 中 | 当有功负荷的增加使发电机和负荷的有功频率特性曲线相切时对应点的运行频率叫临界频率，电力系统运行频率如果大于临界频率，系统将频率崩溃。 | 错 |  | 上海
739 | 国调题库2013 | 基础知识 | 中 | 低压电抗器接在主变低压母线上，成Y联接，中性点不接地运行。 | 对 |  | 上海
740 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电磁波沿线路单方向传播时，行波电流与行波电压绝对值之比成为波阻抗。 | 错 |  | 上海
741 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电磁环网是指不同电压等级运行的线路，通过变压器电磁回路的联接而构成的环路，由于可以提高供电可靠性，因此应在电力系统中经常使用。 | 错 |  | 上海
742 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电磁环网中高压线路故障断开时，系统间的联络阻抗将显著增大。 | 对 |  | 上海
743 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电抗器的作用是抑制高次谐波，降低母线残压。 | 错 |  | 上海
744 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电力系统不对称运行时仅产生负序电流。 | 错 |  | 上海
745 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电力系统不接地系统供电可靠性高，但对绝缘水平的要求也高。 | 对 |  | 上海
746 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电力系统的电压必须全网集中统一调整。 | 错 |  | 上海
747 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电力系统的电压稳定是指电力系统维持负荷电压于某一规定的运行极限之内的能力。 | 对 |  | 上海
748 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 变压器短路电压若不相同，各台变压器的复功率分配是按变压器短路电压成正比例分配。 | 错 |  | 上海
749 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 低 | 安装并联电容器的目的：一是改善系统的功率因数，二是调整网络电压。 | 对 |  | 上海
750 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 小电流接地系统中发生单相金属性接地时，接地相电压等于相电压。 | 错 |  | 上海
751 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 最小运行方式是指在被保护对象末端短路时，系统的等值阻抗最小，通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。 | 错 |  | 上海
752 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 接地距离保护的最大优点是瞬时段的保护范围固定。 | 对 |  | 上海
753 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 电容器的无功输出功率与电容器的电容成正比，与外施电压的平方成正比。 | 错 |  | 上海
754 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 由电力系统频率特性和电压特性可知，频率和电压都可以集中调整、控制。 | 错 |  | 上海
755 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 一般小电流接地系统中发生单相接地故障时，保护装置应动作，使断路器跳闸。 | 错 |  | 上海
756 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 把电容器串联在线路上以补偿电路电抗，可以改善电压质量，提高系统稳定性和增加电力输出能力。 | 对 |  | 上海
757 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 对于相差高频保护，当线路两侧电流相位相差180°时，保护装置就应动作。 | 错 |  | 上海
758 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 准同期并列时，两侧断路器电压相差应小于25%。 | 错 |  | 上海
759 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 准同期并列时，两侧断路器频率相差应在1.0Hz范围内。 | 错 |  | 上海
760 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 变压器的输入输出功率之差，称为变压器的功率损失。 | 对 |  | 上海
761 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 系统发生振荡时三相系统的对称性被破坏，严重时系统崩溃。 | 错 |  | 上海
762 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 三相四线制交流电路中，若将中线断开，当负载不对称时，线电压也不对称。 | 错 |  | 上海
763 | 新版调度等级工题库 | 基础知识 | 高 | 10千伏接地变的运行特点是长期空载，短时负载。 | 对 |  | 上海
764 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 变压器短路电压不相同，各台变压器的复功率分配是变压器短路电压成正比例分配。 | 错 |  | 上海
765 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 变压器励磁涌流是变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。 | 对 |  | 上海
766 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 变压器在电压升高或频率下降时可能造成变压器的铁芯饱和称为变压器过励磁。 | 对 |  | 上海
767 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 高 | 波形的畸变率是指各次谐波有效值的平方和的方根植与基波有效值的百分比。 | 对 |  | 上海
768 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 高 | 当电力系统同步振荡时，系统频率不能保持同一个频率，且所有电气量和机械量波动明显偏离额定值。 | 错 |  | 上海
769 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 高 | 当输电线路导线表面的电场强度超过空气的击穿强度时，导线表面将出现电晕放电。 | 对 |  | 上海
770 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 高 | 低频振荡产生的原因是由于电力系统的正阻尼效应，常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上。 | 错 |  | 上海
771 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 高 | 电力系统加装串联补偿电容是系统产生低频振荡的主要原因。 | 错 |  | 上海
772 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 电气化铁道是典型的三相平衡谐波源。 | 错 |  | 上海
773 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 电压互感器二次侧可以开路，但不能短路。 | 对 |  | 上海
774 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 高 | 短路计算可用于确定输电线路对相邻通讯线的电磁干扰。 | 对 |  | 上海
775 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 高 | 输电线路的无线电干扰水平随着离开线路距离的增加下降很快，当离开线路500米后已接近背景值。 | 对 |  | 上海
776 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 系统低频振荡产生的原因，主要是由电力系统的负阻尼特性引起。 | 对 |  | 上海
777 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 狭义的电力市场是指竞争性的电力市场，是电能生产者和使用者通过协商、竞价等方式就电能及其相关产品进行交易，通过市场竞争确定价格和数量的机制。 | 对 |  | 上海
778 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 异步电动机和变压器是系统中无功功率主要消耗者，其无功消耗是与电压的平方成反比，随电压降低而增加。 | 错 |  | 上海
779 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 异步振荡时，系统内不能保持同一个频率。 | 对 |  | 上海
780 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 高 | 直流能量可用率指统计时间内直流输电系统所输送的能量与额定输送能量乘以统计时间之比。 | 错 |  | 上海
781 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 高 | 中性母线快速接地开关的主要功能是双极运行，当接地极故障时，快速动作与站内接地网连接以稳定中性母线电压。 | 对 |  | 上海
782 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 自耦变压器的特点之一是：一次和二次之间不仅有电的联系，还有磁的联系。 | 对 |  | 上海
783 | 国调题库2013 | 基础知识 | 高 | 自耦变压器中性点可以不直接接地。 | 错 |  | 上海
784 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电网的中性点直接接地运行除了可以限制由于不对称引起的工频过电压，也可以限制操作过电压。 | 对 |  | 上海
785 | 国调题库2013 | 基础知识 | 低 | GIS设备一般可在10~20年内不必解体大修。 | 对 |  | 上海
786 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 低 | 按利用通道的不同类型，纵联保护可分为导引线纵联保护、光纤纵联保护、微波纵联保护等类型。 | 对 |  | 上海
787 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 低 | 不对称运行就是任何原因引起电力系统三相对称（正常运行状况）性的破坏，非全相运行是不对称运行的特殊情况。 | 对 |  | 上海
788 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 低 | 串联电抗器用来吸收电网中的容性无功。 | 错 |  | 上海
789 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 低 | 当沿线路传送某一固定有功功率，线路上产生的无功功率（由于分布电容）和消耗的无功功率（由于串联阻抗）能相互平衡时，这个有功功率叫做线路的“自然功率”。 | 对 |  | 上海
790 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 低 | 电力系统的电压特性主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况，与网络结构无关，因此电压不能全网集中统一调整，只能分区调整控制。 | 错 |  | 上海
791 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 特高压基础设施建设及技术创新是指按规划建设特高压基础设施，并加强特高压统一潮流控制器、超高压柔性环网控制器等关键技术设备的攻关研发和部署应用。 | 对 |  | 福建
792 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 智能配电网基础设施建设及技术创新的目标是按规划建设智能配电网基础设施，并加强主动配电网分析与协调控制、交流配电网、弹性配电网等关键技术设备的攻关研发和部署应用。 | 错 |  | 福建
793 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 顶层设计与业务布局并重是指将智能电网建设规划、泛在电力物联网建设规划与新时期综合能源服务业务布局放在同一位置，实现能量流传输网络与信息流传输网络的有效结合，并通过合理的业务布局实现价值的有效回收。 | 对 |  | 福建
794 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | “坚强智能电网”的建设目标是加强“云大物移智”及区块链、边缘计算等信息通信和数据处理技术在电力系统的应用，对内实现“数据一个源、电网一张图、业务一条线”，“一网通办、全程透明”，对外实现电网内外部、上下游的信息和业务互通，打造能源互联网生态圈，支撑“三型两网”和世界一流能源互联网企业建设。 | 错 |  | 福建
795 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 坚强智能电网和泛在电力物联网是能源互联网在电力系统的具体实现形式，坚强智能电网是“骨骼肌肉”，支撑电力系统“能源流”的安全稳定传输，泛在电力物联网是“神经网络”，实现电力系统“源-网-荷-储”各环节“能量流”的末梢采集和归集处理。 | 错 |  | 福建
796 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 在物联网平台层，重点是实现超大规模终端统一物联管理，深化全业务统一数据中心建设，推广“国网云”平台建设和应用，提升数据高效处理和云雾协同能力。 | 对 |  | 福建
797 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 统一标准、鼓励创新是指坚持统一数据管理，系统建设必须严格遵循公司统一的SG-CIM数据模型和数据采集、定义、编码、应用等标准，确保数据共享；坚持统一应用接口、统一门户入口、统一技术路线，确保应用横向互联、纵向贯通；坚持顶层设计和基层创新相结合，鼓励基层单位因地制宜，先行先试。 | 对 |  | 福建
798 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 云雾协同，实现平台开放共享的重点任务是落实“一平台、一系统、多场景、微应用”信息化核心理念，通过“云雾协同”架构，实现以泛在聚合为核心的设备水平化，以数据变现为核心的应用水平化，以企业中台为核心的平台服务化。 | 对 |  | 福建
799 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 在物联网网络层，重点是推进电力有线专网和终端通信建设，增强带宽，实现深度全覆盖，满足新兴业务发展需要。 | 错 |  | 福建
800 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 集约建设，共建共享是指：一是泛在电力物联网建设的关键是平台，要充分考虑实用性、经济性和基层应用的便捷性，在实用、实效上下功夫，实用才有实效，让一线人员更好用、更愿用，为基层班组减负；二是要聚焦价值作用发挥、政府社会关切、客户极致体验、公司核心业务、新兴业务发展。 | 错 |  | 福建
801 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 提升电网安全经济运行水平应围绕营配调贯通业务主线，应用电网统一信息模型，实现“调-线-变-户”关系实时准确，提升电表数据共享即时性，构建电网一张图，重点实现输变电、配用电设备广泛互联、信息深度采集，提升故障就地处理、精准主动抢修、三相不平衡治理、营配稽查和区域能源自治水平。 | 错 |  | 福建
802 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 促进清洁能源消纳应全面深度感知源网荷储设备运行、状态和环境信息，用市场办法引导用户参与调峰调频，重点通过虚拟电厂和多能互补提高分布式新能源的友好并网水平和电网可调控容量占比；采用优化调度实现跨区域送受端协调控制，基于电力市场实现集中式新能源省间交易和分布式新能源省内交易，缓解弃风弃光，促进清洁能源消纳。 | 对 |  | 福建
803 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 打造智慧能源综合服务平台应以优质电网服务为基石，发挥公司海量用户资源优势，打造涵盖政府、终端客户、产业链上下游的智慧能源综合服务平台，提供信息对接、供需匹配、交易撮合等服务，为新兴业务引流用户；加强设备监控、电网互动、账户管理、客户服务等共性能力中心建设，为电网企业和新兴业务主体赋能，支撑“公司、区域、用户”三级服务体系。 | 错 |  | 福建
804 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 在物联网感知层，重点是统一终端标准，推动跨专业数据同源采集，实现配电侧、用电侧采集监控深度覆盖，提升终端智能化和边缘计算水平；在应用层，重点是全面支撑核心业务智慧化运营，全面服务能源互联网生态，促进管理提升和业务转型。 | 对 |  | 福建
805 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 打造数据共享服务应基于全业务统一数据中心和数据质量，全面开展数据接入转换和整合贯通，统一数据标准，打破专业壁垒，建立健全公司数据管理体系。打造数据中心，统一数据调用和服务接口标准，实现数据应用服务化。建设企业级主数据管理体系，支撑多维精益管理体系变革等重点工作。开展客户画像等大数据应用，开发数字产品，提供分析服务，推动数据运营。 | 错 |  | 福建
806 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | “泛在电力物联网”的安全技术原则是遵从国家《网络安全法》和等级保护相关要求，遵从《电力监控系统安全防护规定》（发改委2014年第14号令）及配套文件要求，明确全业务泛在电力物联网的等级保护定级策略和方法，按照定级设计各项防护要求。 | 对 |  | 福建
807 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 国网公司物联网企业运营存在的不足是专业壁垒凸显，数据未有效贯通，与一次采集或录入、共享共用的目标存在较大差距，数据质量不高；跨专业流程不贯通，目标不协同，操作不规范；客户友好用电与供需互动过程中的参与度和满意度有待提升。 | 对 |  | 福建
808 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 国网公司物联网电网运行存在的不足是数据不贯通，共享实时性不强，数据在提高电网安全运行水平、效率效益和工作质量等方面价值发挥不充分，未取得明显效果；大范围、大规模能源优化配置资源能力未充分体现；缺乏灵活的清洁能源省间消纳交易机制，省间壁垒突出，新能源消纳压力大。 | 对 |  | 福建
809 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 国网公司物联网新兴业务存在的不足是尚未形成规模化、体系化发展态势，缺乏市场化管理模式和互联网思维，客户感知能力不足，难以快速响应客户需求变化；社会资源整合能力不强，对外开放共享合作不充分，产业链带动作用不明显。 | 对 |  | 福建
810 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | “泛在电力物联网”的安全技术原则中应明确全业务泛在电力物联网的安全分区结构，指导新旧各类业务在不同区域的实际部署。 | 对 |  | 福建
811 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》作为一部行政法规，其条文具有强制性。违反《条例》相关规定的行为是违法行为，要承担相应的法律责任。 | 对 |  | 福建
812 | 电力生产事故调查暂行规定 | 法规条例 | 中 | 按照国家有关规定，由人民政府有关部门组织调查的事故，发生事故的单位应当自收到 《事故调查报告书》之日起10天之内，将有关情况报送电监会 | 错 |  | 福建
813 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向发电厂、变电站运行值班人员、电力调度机构值班人员或者本企业现场负责人报告。有关人员接到报告后，应当立即向上一级电力调度机构和本企业负责人报告。 | 对 |  | 福建
814 | 电网调度管理条例 | 法规条例 | 高 | 变电站的负责人对上级调度机构的值班人员发布的调度指令有不同意见时，可以向上级电网电力行政主管部门或者上级调度机构提出，但是在其未作出答复前，调度系统的值班人员必须按照上级调度机构的值班人员发布的调度指令执行。 | 对 |  | 福建
815 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 当事故危及人身和设备安全时，发电厂、变电站的运行值班人员按照相关预案、规程和管理规定，可以及时采取措施停运发电机组和输变电设备，保证人身和设备安全。 | 对 |  | 福建
816 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 电力安全关系国民经济发展和社会稳定，加强电力安全事故的应急处置工作，规范电力安全事故的调查处理，控制、减轻和消除电力安全事故损害，对于保证电力系统安全稳定运行和电力可靠供应有着重大意义。 | 对 |  | 福建
817 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 电力安全事故影响电力系统安全稳定运行或者影响电力热力正常供应的程度，事故分为 3 个等级：特别重大事故、重大事故、一般事故。 | 错 |  | 福建
818 | 电力生产事故调查暂行规定 | 法规条例 | 中 | 电力企业发生事故后，应当按照国家有关规定，及时向上级主管单位和当地人民政府有关部门如实报 | 对 |  | 福建
819 | 电力生产事故调查暂行规定 | 法规条例 | 高 | 电力企业发生重大以上的人身事故、电网事故、设备事故或者火灾事故，电厂垮坝事故以 及对社会造成严重影响的停电事故，应当立即将事故发生的时间、地点、事故概况、正在采取的紧急措施等情况向能监办报告，最迟不得超过48小时 | 错 |  | 福建
820 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 高 | 电力企业主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，由电力监管机构依照下列规定处以罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 对 |  | 福建
821 | 电网调度管理条例 | 法规条例 | 高 | 调度系统值班人员的培训、考核办法由国家电网公司相关部门制定 | 错 |  | 福建
822 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 对事故发生负有责任，是指电力企业没有履行《安全生产法》等相关法律、法规规定的安全生产职责，导致事故发生的情形。 | 对 |  | 福建
823 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 对特别重大事故、重大事故，国务院电力监管机构接到事故报告后应当立即报告当地政府，并通报国务院安全生产监督管理部门、国务院能源主管部门等有关部门。 | 错 |  | 福建
824 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 较大事故、一般事故由事故国务院电力监管机构组织事故调查组进行调查。 | 错 |  | 福建
825 | 电力生产事故调查暂行规定 | 法规条例 | 中 | 人身事故、火灾事故、交通事故和特大设备事故，由能监办组织调查 | 错 |  | 福建
826 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 低 | 任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告、应急处置和依法调查处理。 | 对 |  | 福建
827 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 高 | 事故调查期限自事故发生之日第二天起计算。 | 错 |  | 福建
828 | 电力生产事故调查暂行规定 | 法规条例 | 中 | 事故调查组有权向发生事故的单位、有关人员了解事故情况并索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝 | 对 |  | 福建
829 | 电力生产事故调查暂行规定 | 法规条例 | 中 | 事故调查组在《事故调查报告书》中应当明确事故原因、性质、责任、防范措施和处理意见 | 对 |  | 福建
830 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 高 | 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向发电厂、变电站运行值班人员、变电检修值班人员或者本企业现场负责人报告 | 错 |  | 福建
831 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及工作日志、工作票、操作票等相关材料，及时保存故障录波图、电力调度数据、发电机组运行数据和输变电设备运行数据等相关资料，并在事故调查组成立后将相关材料、资料移交事故调查组。 | 对 |  | 福建
832 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 高 | 事故应急指挥机构或者地方政府机构应当按照有关规定，统一、准确、及时发布有关事故影响范围、处置工作进度、预计恢复供电时间等信息。 | 错 |  | 福建
833 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 事故造成重要电力用户供电中断的，重要电力用户应当按照有关技术要求迅速启动自备应急电源；启动自备应急电源无效的，电网企业可视情况提供必要的支持。 | 错 |  | 福建
834 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 未构成电力事故，但对社会或电力系统造成较大影响的不安全事件不属于事故信息报送的范围 | 错 |  | 福建
835 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 重大事故、较大事故由事故发生地电力监管机构组织事故调查组进行调查。 | 错 |  | 福建
836 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中规定电网负荷150兆瓦以上的县级市电网减供负荷60%以上，或者70%以上供电用户停电属重大事故。 | 错 |  | 福建
837 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 中 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中规定电网负荷150兆瓦以上的的县级市电网减供负荷40%以上，或者50%以上供电用户停电属一般事故。 | 错 |  | 福建
838 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。 | 对 |  | 福建
839 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站站内智能终端按双重化配置时，分别对应于两个跳闸线圈，具有分相跳闸功能：其合闸命令输出则并接至合闸单元。 | 对 |  | 福建
840 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时，允许短时丢失数据。 | 错 |  | 福建
841 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站内双重化配置的两套保护电压﹑电流采样值应分别取自相互独立的合并单元 | 对 |  | 福建
842 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵﹑失灵联跳开入软压板即可设在接收端，也可设在发送端。 | 错 |  | 福建
843 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 高 | 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用GOOSE网络传输方式。 | 对 |  | 福建
844 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 通用面向对象的变电站事件报告和通用变电站状态事件，用于在智能电子设备之间快速传递输入输出数据值。 | 对 |  | 福建
845 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 用于双重化保护的电子式互感器，其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。 | 对 |  | 福建
846 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 高 | 电子式互感器的采样数据品质标志应实时反映自检状态，不应附加任何延时或展宽。 | 对 |  | 福建
847 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 现场检修工作时，SV采样网络与GOOSE网络可以联通。 | 错 |  | 福建
848 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 220kV智能站线路保护，用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 | 对 |  | 福建
849 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能电子设备或系统的生存周期是指从投入运行直到最终退出运行一段时间。 | 错 |  | 福建
850 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 日志具有时间顺序数据的记录。 | 对 |  | 福建
851 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元﹑智能终端均采用双重化配置。 | 对 |  | 福建
852 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站采用分布式母线保护方案时，各间隔合并单元﹑智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。 | 对 |  | 福建
853 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站保护装置重采样过程中，应正确处理采样值溢出情况。 | 对 |  | 福建
854 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 传统电磁式互感器比电子式互感器抗电磁干扰性能好。 | 错 |  | 福建
855 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 高 | 对象在变电站自动化系统域内唯一标识，具有确定的边界及封装状态和行为的标识。 | 对 |  | 福建
856 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 有源式电子式电压互感器（EVT）主要采用电阻﹑电容分压和阻容分压等原理。 | 错 |  | 福建
857 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 电子式电流互感器和电压互感器在技术上无法实现一体化。 | 错 |  | 福建
858 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 电子式互感器是一种装置，由连接到传输系统和二次转换器的一个或多个电流（或电压）传感器组成，用于传输正比于被测量的量，以供给测量仪器﹑仪表﹑继电保护或控制装置。 | 对 |  | 福建
859 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站继电保护装置除检修采用硬压板外其余均采用软压板。 | 错 |  | 福建
860 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站和常规站相比，可以节省大量电缆 | 对 |  | 福建
861 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | GOOSE报文用于过程层采样信息的交换。 | 错 |  | 福建
862 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | GOOSE变位时为实现可靠传输，采用连续多次传送的方式。 | 对 |  | 福建
863 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 保护装置实现保护功能不应依赖外部对时系统。 | 对 |  | 福建
864 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 跳合闸信息﹑断路器位置信息都可以通过GOOSE传递。 | 对 |  | 福建
865 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | SV传输基于广播机制 | 错 |  | 福建
866 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 保护对应一台IED设备可接收多个 GOOSE发送数据集，这些数据集包含了保护所需的所有信息。 | 错 |  | 福建
867 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 110kV及以上电压等级变电站宜按电压等级和对象配置故障录波装置，主变压器宜单独配置故障录波装置 | 错 |  | 福建
868 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站必须采用电子互感器。 | 错 |  | 福建
869 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 双重化配置保护使用的 GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则，当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 | 对 |  | 福建
870 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站必须采用合并单元。 | 错 |  | 福建
871 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。 | 错 |  | 福建
872 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站母线保护不需要设置失灵开入软压板。 | 错 |  | 福建
873 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 母联（分段）保护跳母联（分段）断路器采用GOOSE 网络跳闸方式 | 错 |  | 福建
874 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 保护装置仅在检修压板投入时才可下装配置文件，下装时应闭锁本装置。 | 对 |  | 福建
875 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 110kv及以下电压等级宜采用保护测控一体化设备。 | 对 |  | 福建
876 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | SV投入压板应与输入的SV数据一致，不一致时装置应报采样异常告警。 | 错 |  | 福建
877 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 高 | 智能变电站一体化监控系统中，根据数据通信网关机的分类，可将全站分为安全I区、安全II区、安全Ⅲ/Ⅳ区等几个分区。 | 错 |  | 福建
878 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 220kV智能变电站采用分布式母线保护方案时，各间隔合并单元、智能终端以组网方式接入对应子单元。 | 错 |  | 福建
879 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 220kV智能变电站变压器保护(包括非电量保护)按双重化进行配置，各侧合并单元、智能终端均应采用双套配置。 | 错 |  | 福建
880 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 若保护配置双重化，保护配置的接收采样值控制块的所有合并单元也应双重化。 | 对 |  | 福建
881 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 采用了 GOOSE报文的智能变电站相对于常规变电站来说，所有的直流电缆均取消，使得直流接地发生的概率大大降低。 | 错 |  | 福建
882 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 高 | 保护整组动作时间包括了采样延时、MU到保护传输时间、保护装置动作时间、保护到智能终端传输时间、智能终端动作时间。 | 对 |  | 福建
883 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站保护测控投上检修压板后，就不向主站上送变位报文。 | 错 |  | 福建
884 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 由于变压器各侧的合并单元通道延时可能不一致，所以保护装置中需要实现数据同步。 | 对 |  | 福建
885 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 与传统电磁感应式互感器相比，电子式互感器不含铁芯，消除了磁饱和及铁磁谐振等问 题。 | 对 |  | 福建
886 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 合并单元通信中断或采样数据异常时，相关设备应可靠闭锁。 | 对 |  | 福建
887 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 国家电网公司企业标准规定，合并单元和智能终端必须配置液晶显示。 | 错 |  | 福建
888 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | “远方修改定值”、“远方切换定值区”、“远方控制压板”只能在装置就地修改，当某个远方软压板投入时，装置相应操作只能在远方进行，不能就地进行。 | 错 |  | 福建
889 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站继电保护设备主动上送的信息应包括开关量变位信息、装置志信息、录波报告信息、异常告警信息和保护动作事件信息等。 | 错 |  | 福建
890 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站采样延时是指从一次模拟量产生时刻到合并单元对外接输出数字量的时间。 | 对 |  | 福建
891 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能终端动作时间是指智能终端收到 GOOSE跳闸命令时至断路器跳闸这一段时间。 | 错 |  | 福建
892 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 保护装置时钟信号丢失后，保护装置应能立刻发送时钟信号丢失报文。 | 错 |  | 福建
893 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 本体智能终端的信息交互功能应包含非电量动作报文、调档及测温等。 | 对 |  | 福建
894 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站顺序控制应具备保护定值区切换及软压板投退，但不考虑保护的定值修改。 | 对 |  | 福建
895 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站顺序控制的对象应包括断路器、隔离开关、接地开关。 | 错 |  | 福建
896 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 断路器、隔离开关采用单位置接入时，由智能终端完成单位置到双位置的转换，形成双位置信号给继电保护和测控装置。 | 对 |  | 福建
897 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站线路差动保护装置不能两侧分别采用常规互感器和电子式互感器。 | 错 |  | 福建
898 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 合并单元应支持GOOSE或硬接点方式完成电压并列和切换功能。 | 对 |  | 福建
899 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 变电站应按双重化要求配置两套时间同步系统，以提高时间同步系统的可靠性。 | 错 |  | 福建
900 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 合并单元测量交流电流回路在12倍额定电流下能长期连续工作。 | 对 |  | 福建
901 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 点对点采样方式下，合并单元失步后，保护装置应能发采样失步告警信号。 | 错 |  | 福建
902 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 高 | 当断路器为分相操动机构时，断路器总位置由智能终端合成，逻辑关系为三相与。 | 对 |  | 福建
903 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 正常运行时，如果运行人员误投入装置检修压板，可能造成保护误动。 | 错 |  | 福建
904 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 母线合并单元异常时，投入装置检修状态硬压板，关闭电源并等待l5min，然后再上电重启。 | 错 |  | 福建
905 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站内智能终端按双重化配置时，分别对应于两个跳闸线圈和两个合闸线圈，具有分相跳、合闸功能。 | 错 |  | 福建
906 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | GOOSE报文只能用于传输开关跳闸、开关位置等单位置遥信或双位置遥信。 | 错 |  | 福建
907 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端采用就地安装方式，放置在智能控制柜中。 | 对 |  | 福建
908 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 变压器保护应直接采样，直接跳各侧断路器。 | 对 |  | 福建
909 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 本体智能终端的气体保护作用于跳闸，其余非电量保护宜作用于信号。 | 错 |  | 福建
910 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 要求快速跳闸的安全稳定控制装置应采用点对点直接跳闸方式。 | 对 |  | 福建
911 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 保护装置GOOSE中断后，保护装置将闭锁。 | 错 |  | 福建
912 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端不设置防跳功能，防跳功能由断路器本体实现。 | 对 |  | 福建
913 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站合并单元失去同步时，母线保护、主变压器保护将闭锁。 | 错 |  | 福建
914 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站中，继电保护和安全自动装置只设“远方操作”和“保护检修状态”硬压板，功能投退不设硬压板。 | 对 |  | 福建
915 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站测控装置遥信回路的额定电压应能够满足220V和110V可选择需求，并符合额定电压55%以下可靠不动作，额定电压70%以上可靠动作的要求。 | 对 |  | 福建
916 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 测控装置具备事件顺序记录(SOE)功能，状态量输入信号为硬接点时，状态量的时标由本装置标注，时标标注为消抖后的上升沿。 | 错 |  | 福建
917 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 高 | 具备TV断线检测及告警功能，TV断线判断逻辑应为:电流任一相大于0.5%，同时电压任一相小于30%Un且正序电压小于70%Un;或者负序电压或零序电压(3U)大于10%。 | 对 |  | 福建
918 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 电流互感器的二次回路必须有且只能有一点接地，全部在端子箱经端子排可靠直接接地。 | 错 |  | 福建
919 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 新安装保护、合并单元、智能终端装置验收时应检验其检修状态及组合行为。 | 对 |  | 福建
920 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 在电力系统中，应按照DL755《电力系统安全稳定导则》和DL/T723-2000《电力系统安全稳定控制技术导则》的要求，装设安全自动装置，以防止系统稳定破坏或事故扩大，造成大面积停电，或对重要用户的供电长时间中断。 | 对 |  | 福建
921 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 母线合并单元通过GOOSE接收母联断路器位置实现电压并列功能，双母线接线的间隔合并单元通过GOOSE接收间隔刀闸（隔离开关）位置实现电压切换功能。 | 对 |  | 福建
922 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 高 | 为了分析电力系统事故和安全自动装置在事故过程中的动作情况，以及为迅速判定线路故障点的位置，在主要发电厂、220kV及以上变电站和110kV重要变电站应装设专用故障记录装置。单机容量为200MW及以上的发电机或发电机变压器组应装设专用故障记录装置。 | 对 |  | 福建
923 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 双母线接线的间隔合并单元通过GOOSE接收母联断路器位置实现电压切换功能。 | 错 |  | 福建
924 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 保护装置软压板与保护定值相对独立，软压板的投退不影响定值。 | 对 |  | 福建
925 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 线路保护装置需要设置 GOOSE接收软压板。 | 错 |  | 福建
926 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 直接跳闸是指智能电子设备（ IED）间不经过以太网交换机而以点对点连接方式直接进行跳合闸信号的传输 | 对 |  | 福建
927 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 线路保护装置中双套配置的保护对应合并单元应双套配置。 | 对 |  | 福建
928 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端收到GOOSE跳闸报文后，以遥信的方式转发跳闸报文来进行跳闸报文的反校。 | 对 |  | 福建
929 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端通过回采跳合闸继电器的接点来判断出口的正确。 | 对 |  | 福建
930 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端不设置软压板是因为智能终端长期处于开关场就地，液晶面板容易损坏；同时也是为了符合运行人员的操作习惯，所以智能终端不设软压板，而设置硬压板。 | 对 |  | 福建
931 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端可以实现模拟量的采集。 | 对 |  | 福建
932 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 在变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置中，保护装置应能正确显示GOOE开入信息; GOOSE接收软压板退出后，装置应显示接收的GOOSE信号，若 GOOSE信号带检修标识时，应显示检修标识。 | 对 |  | 福建
933 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 对于双套保护配置，智能终端应与保护装置的GOOSE跳合闸一一对应；智能终端双套操作回路的跳闸硬接点开出应与断路器的跳闸线圈一一对应，且双重化智能终端跳闸线圈回路应保持完全对立。 | 对 |  | 福建
934 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 母线保护的启动失灵开入、母线保护和变压器保护的失灵联跳开入在GOOSE接收端不需要设 GOOSE接收软压板。 | 错 |  | 福建
935 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端应能记录输入、输出的相关信息。 | 对 |  | 福建
936 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端应以虚遥信点方式转发收到的跳合闸命令。 | 对 |  | 福建
937 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端动作时间是指智能终端从接受到GOOSE控制命令（如保护的跳合闸）到相应硬接点动作所经历的时间，通常包括智能终端订阅GOOSE信息后的处理响应时间和智能终端开出硬接点的所用时间。 | 对 |  | 福建
938 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能高压设备是二次设备和智能组件的有机结合体。 | 错 |  | 福建
939 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能终端具有断路器控制功能，根据工程需要智能选择三相控制模式。 | 错 |  | 福建
940 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 中 | 智能终端的断路器防跳、三相不一致保护功能以及各种压力闭锁功能宜在断路器本体操动机构中实现。 | 对 |  | 福建
941 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端配置单工作电源。 | 对 |  | 福建
942 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端配置液晶显示屏，并应具备（断路器位置）指示灯位置显示和告警。 | 错 |  | 福建
943 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能终端应具备GOOSE命令记录功能，记录接收到GOOSE命令时刻、GOOSE命令来源及出口动作时刻等内容，并能提供便捷的查看方法。 | 对 |  | 福建
944 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | PT合并单元故障或失电，线路保护装置收电压采样无效，闭锁所有保护。 | 错 |  | 福建
945 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 线路合并单元故障或失电，线路保护装置收线路电流采样无效，闭锁所有保护。 | 对 |  | 福建
946 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能化站双重化配置的线路间隔一套智能终端检修或故障，不影响另一套。 | 对 |  | 福建
947 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 软压板的功能压板，如保护功能投退，保护出口压板，是通过逻辑置位参与内部逻辑运算。 | 对 |  | 福建
948 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站主变故障时，非电量保护通过电缆接线直接作用于主变各侧智能终端的“其它保护动作三相跳闸”输入端口。 | 对 |  | 福建
949 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站中当“GOOSE出口软压板”退出后，保护装置可以发送GOOSE跳闸命令，但不会跳闸出口。 | 错 |  | 福建
950 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站主变保护当某一侧合并单元压板退出后，该侧所有的电流电压采样数据显示为0，同时闭锁与该侧相关的差动保护，退出该侧后备保护。 | 对 |  | 福建
951 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 合并单元电压数据异常后，主变保护闭锁使用该电压的后备保护。 | 错 |  | 福建
952 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 母线电压SV品质异常时，母线保护将闭锁差动保护。 | 错 |  | 福建
953 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站母线保护在采样通讯中断时不应该闭锁母差保护。 | 错 |  | 福建
954 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站220kV母差保护需设置失灵启动和解除复压闭锁接收压板。 | 错 |  | 福建
955 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 线路保护经GOOSE网络启动断路器失灵、重合闸。 | 对 |  | 福建
956 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE网络传输。 | 对 |  | 福建
957 | 继电保护调考题库 | 智能变电站 | 低 | 变压器保护可通过GOOSE网络接收失灵保护跳闸命令，并实现失灵跳变压器各侧断路器。 | 对 |  | 福建
958 | NB_T33010-2014分布式电源接入电网运行控制规范 | 新能源 | 低 | 第一类分布式电源不需要校核自发自用电量的比例。 | 对 |  | 安徽
959 | 《独立光伏系统技术规范》 | 新能源 | 低 | 独立光伏系统的设计应在保证满足对系统负载供电保障要求的前提下，对环境条件、系统性能进行综合评价，适当的系统可扩展性，设计各子系统。 | 对 |  | 安徽
960 | 《独立光伏系统技术规范》 | 新能源 | 低 | 光伏方阵场的选择应避免阴影影响，各阵列间应有足够间距，保证全年每天中当地时间上午9时至下午3时之间的光伏组件无阴影遮挡。 | 对 |  | 安徽
961 | 《独立光伏系统技术规范》 | 新能源 | 低 | 控制设备是指在独立光伏系统中实现交流调节器、交流/交流接口、部分（或全部）主控和监视功能的设备，控制设备功率的选择应与光伏方阵功率匹配。 | 错 |  | 安徽
962 | 《独立光伏系统技术规范》 | 新能源 | 低 | 逆变设备是指在独立光伏系统中实现逆变器、交流／交流接口、部分（或全部）主控和监视功能的设备，其容量的选取不必与最大峰值负荷的功率匹配。 | 错 |  | 安徽
963 | 《独立光伏系统技术规范》 | 新能源 | 低 | 逆变设备设有远程监测功能，接口宜采用RS-232C或RS485方式。 | 对 |  | 安徽
964 | 《独立光伏系统技术规范》 | 新能源 | 低 | 独立光伏系统安装完成，试运行正常后，可进行验收检查，验收只需进行一次即可。 | 错 |  | 安徽
965 | NB_T33010-2014分布式电源接入电网运行控制规范 | 新能源 | 低 | 接入10(6)kV～35kV电网的分布式电源，其运营管理方宜进行发电预测，向电网调度机构报送次日发电计划，并根据现场实际情况，当日滚动修改发电计划。 | 对 |  | 安徽
966 | 国家电网公司关于做好分布式电源并网服务工作的意见（修订版） | 新能源 | 低 | 分布式电源接入系统工程引起的公共电网改造部分由项目业主投资建设。 | 错 |  | 安徽
967 | 国家电网公司关于做好分布式电源并网服务工作的意见（修订版） | 新能源 | 低 | 电力公司免费提供关口计量表和发电量计量用电能表。 | 对 |  | 安徽
968 | 国家电网公司关于做好分布式电源并网服务工作的意见（修订版） | 新能源 | 低 | 公司为项目业主提供接入系统方案制定服务，380伏接入项目，接入系统方案等同于接入电网意见函。 | 对 |  | 安徽
969 | 国家电网公司关于做好分布式电源并网服务工作的意见（修订版） | 新能源 | 低 | 若公司对分布式电源项目验收和调试不合格，公司向项目业主提出解决方案。 | 对 |  | 安徽
970 | 国家电网公司关于促进分布式电源并网管理工作的意见（修订版） | 新能源 | 低 | 制订第一类分布式电源接入系统方案的工作时限比第二类分布式电源长。 | 错 |  | 安徽
971 | 国家电网公司关于促进分布式电源并网管理工作的意见（修订版） | 新能源 | 低 | 公司各级财务部门按照电费结算周期及时向项目业主（或电力用户）支付补助资金。 | 对 |  | 安徽
972 | 国家电网公司关于促进分布式电源并网管理工作的意见（修订版） | 新能源 | 低 | 分布式电源送出线路的继电保护不要求双重配置，可不配置光纤纵差保护。 | 对 |  | 安徽
973 | 分布式电源接入配电网相关技术规范（修订版） | 新能源 | 低 | 接有分布式电源的10千伏配电台区，不得与其他台区建立低压联络（配电室、箱式变低压母线间联络除外）。 | 对 |  | 安徽
974 | 分布式电源接入配电网相关技术规范（修订版） | 新能源 | 低 | 分布式电源的遥控装置不设置接收调度端远方控制解/并列的操作。 | 错 |  | 安徽
975 | 分布式电源接入配电网相关技术规范（修订版） | 新能源 | 低 | 10千伏接入的分布式光伏发电项目，只需上传电流、电压和发电量信息。 | 对 |  | 安徽
976 | 《光伏发电站无功补偿技术规范》 | 新能源 | 低 | 光伏发电站无功补偿技术规范中的电压合格率是指实际运行电压在允许电压偏差范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间之间的百分值。 | 对 |  | 安徽
977 | 《光伏发电站无功补偿技术规范》 | 新能源 | 低 | 光伏发电站的无功电源包括光伏并网逆变器和光伏发电站集中无功补偿装置。 | 对 |  | 安徽
978 | 《光伏发电站无功补偿技术规范》 | 新能源 | 低 | 光伏发电站的无功调节需求不同，所配置的无功补偿装置不同，其响应时间应根据光伏发电站介入后电网电压的调节需求确定，其动态无功相应时间应不大于60ms. | 错 |  | 安徽
979 | NB_T32015-2013分布式电源接入配电网技术规定 | 新能源 | 低 | 通过10（6）kV-35kV电压等级并网的分布式电源送出线路不能采用两段式电流保护。 | 错 |  | 安徽
980 | NB_T32015-2013分布式电源接入配电网技术规定 | 新能源 | 低 | 系统发生扰动脱网后，在电网电压和频率恢复到正常运行范围之前分布式电源不允许并网。 | 对 |  | 安徽
981 | NB_T32015-2013分布式电源接入配电网技术规定 | 新能源 | 低 | 通过380V电压等级接入的分布式电源，应在并网运行后6个月内向电网企业提供运行特性检测报告，检测结果符合接入技术标准规定。 | 错 |  | 安徽
982 | NB_T32015-2013分布式电源接入配电网技术规定 | 新能源 | 低 | 并网点对于有升压站的分布式电源，指升压站高压侧母线或节点。对于无升压站的分布式电源，指分布式电源的输出汇总点。 | 对 |  | 安徽
983 | 规程《Q/GDW11273-2014风电有功功率自动控制技术规范》 | 新能源 | 低 | 风电有功功率自动控制，指利用计算机系统、通信网络和可调控设备，根据风电场控制策略，闭环控制风电场有功出力，以保证电网安全并提高风电利用率。 | 对 |  | 安徽
984 | 规程《Q/GDW11274-2014风电无功电压自动控制技术规范》 | 新能源 | 低 | 风电无功电压自动控制模式主要有人工调节模式、默认曲线模式和实时调节模式。 | 对 |  | 安徽
985 | 规程《GB_T29319-2012光伏发电系统接入配电网技术规定》 | 新能源 | 低 | 光伏发电系统的并网点，是指光伏发电系统与电网的连接点，该电网可以是公共电网，也可以是用户电网。 | 对 |  | 安徽
986 | NB_T32015-2013分布式电源接入配电网技术规定 | 新能源 | 低 | 公共连接点指的是用户之间共用的连接点。 | 错 |  | 安徽
987 | NB_T32015-2013分布式电源接入配电网技术规定 | 新能源 | 低 | 通过10（6）kV-35kV电压等级并网的分布式电源应具有有功功率调节能力。 | 对 |  | 安徽
988 | 规程《Q/GDW11274-2014风电无功电压自动控制技术规范》 | 新能源 | 低 | 风电无功电压自动控制主站有开环和闭环两种控制方式。在开环控制模式下，风电无功电压自动控制策略自动下发到风电场。 | 错 |  | 安徽
989 | 分布式电源接入配电网相关技术规范（修订版） | 新能源 | 低 | 感应电机类型的分布式电源，并网点开关无需安装检同期合闸功能。 | 对 |  | 安徽
990 | 规程《Q/GDW11274-2014风电无功电压自动控制技术规范》 | 新能源 | 低 | 正常运行方式下，风电无功电压自动控制主站应运行在闭环控制方式。 | 对 |  | 安徽
991 | GB/T19964光伏发电站接入电力系统技术规定 | 新能源 | 低 | 大中型光伏电站应当做电源看待，应具备一定的耐受电网频率和电压异常的能力，能够为保持电网稳定性提供支撑。 | 对 |  | 安徽
992 | GB/T19963-2011风电场接入电力系统技术规定 | 新能源 | 低 | 风电场应配置无功电压控制系统，具备无功功率调节剂电压控制能力。 | 对 |  | 安徽
993 | GB/T19963-2011风电场接入电力系统技术规定 | 新能源 | 低 | 对于电力系统故障期间没有切除的风电场，其有功功率在故障清除后应快速恢复，恢复速度越快越好。 | 错 |  | 安徽
994 | GB/T19963-2011风电场接入电力系统技术规定 | 新能源 | 低 | 风电场无需配置风电功率预测系统。 | 错 |  | 安徽
995 | GB/T19963-2011风电场接入电力系统技术规定 | 新能源 | 低 | 风电场并网点是风电场升压站低压侧母线。 | 错 |  | 安徽
996 | GB/T19963-2011风电场接入电力系统技术规定 | 新能源 | 低 | 风电场的无功电源包括风电机组及风电场无功补偿装置，风电场安装的风电机组应满足功率因素在超前0.98到滞后0.98的范围内动态可调。 | 错 |  | 安徽
997 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 按躲过负荷电流整定的线路过电流保护，在正常负荷电流下,两相三继电器式不完全星形接线由于电流互感器极性接反而可能误动。 | 对 |  | 安徽
998 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 变压器的瓦斯保护范围在差动保护范围内，这两种保护均为瞬动保护，所以可用差动保护来代替瓦斯保护。 | 错 |  | 安徽
999 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 距离保护中的振荡闭锁装置，是在系统发生振荡时，才起动去闭锁保护。 | 错 |  | 安徽
1000 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 在大接地电流系统中，线路发生单相接地短路时，母线上电压互感器开口三角形的电压，就是母线的零序电压3Uo。 | 对 |  | 安徽
1001 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 110kV及以下系统宜采用远后备保护方式。 | 对 |  | 安徽
1002 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 220KV变电所的所有自耦变中性点必须接地。 | 对 |  | 安徽
1003 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 220KV设备的保护均采用近后备为主的方式。 | 对 |  | 安徽
1004 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 220kV主变断路器的失灵保护，其起动条件是主变电气量保护动作，相电流元件动作，开关位置不对应。 | 对 |  | 安徽
1005 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 按频率自动减负荷装置停用或变更被控制的开关，可以不经有关调度的同意。 | 错 |  | 安徽
1006 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 闭锁式高频保护投入跳闸前，必须交换线路两侧高频信号，确认正常后，方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。 | 对 |  | 安徽
1007 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 变压器差动保护和瓦斯保护允许同时停役。 | 错 |  | 安徽
1008 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 变压器的主保护(包括重瓦斯、差动保护)同时动作跳闸，未经查明原因和消除故障之前，不得进行强送。 | 对 |  | 安徽
1009 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 变压器过负荷运行时不允许调节有载调压装置的分接开关。 | 对 |  | 安徽
1010 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 变压器中性点接地运行方式的安排，应尽量保持变电所正序阻抗基本不变。 | 错 |  | 安徽
1011 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 变压器中性点零序过流保护和间隙过压保护若同时投入，则保护将拒动。 | 错 |  | 安徽
1012 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入，而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入。 | 对 |  | 安徽
1013 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 变压器纵差、重瓦斯保护按中压侧归类统计，各电压侧后备保护装置按各侧统计。 | 错 |  | 安徽
1014 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 采用单相重合闸的线路断路器，必须投外加的非全相运行保护。 | 错 |  | 安徽
1015 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 采用单相重合闸的线路断路器，不宜投外加的非全相运行保护（或称三相不一致保护）,若投，则其动作时间应大于单相重合闸时间加1.5秒。 | 错 |  | 安徽
1016 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 长充电保护不能使用合闸短时开放的过流保护，应使用永久开放的过流保护。 | 对 |  | 安徽
1017 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 潮流计算有助于确定继电保护及自动装置的定值。 | 错 |  | 安徽
1018 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 大接地电流系统系指所有的变压器中性点均直接接地的系统。 | 错 |  | 安徽
1019 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 大接地电流系统中接地短路时，系统零序电流的分布与中性点接地点的多少有关，而与其位置无关。 | 错 |  | 安徽
1020 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 大接地系统的负序和零序电压是越近故障点数值越大。 | 对 |  | 安徽
1021 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 当保护装置出现异常，经调度允许将该保护装置退出运行时，必须将该保护装置的跳闸压板和启动失灵压板同时退出。 | 对 |  | 安徽
1022 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 当大电源切除后发供电功率严重不平衡，将造成频率或电压降低，如用低频减负荷不能满足安全运行要求时，须在某些地点装设振荡解列装置，使解列后的局部电网保持安全稳定运行，以确保对重要用户的可靠供电 | 错 |  | 安徽
1023 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 当电流互感器的变比误差超过10%时，将影响继电保护的正确动作。 | 对 |  | 安徽
1024 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 当断路器断流容量允许时，给重要负荷供电，其无备用电源的单回线可采用两次重合闸方式。 | 对 |  | 安徽
1025 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 当故障点的零序综合阻抗大于正序阻抗时，单相接地故障电流大于三相短路电流。 | 错 |  | 安徽
1026 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 当故障相（线路）自两侧切除后,非故障相（线路）与断开相（线路）之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相（线路）提供的电流称为潜供电流。 | 对 |  | 安徽
1027 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 当某一连接元件退出运行时，它的启动失灵保护的回路应同时退出工作，防止试验时引起失灵保护的误动作。 | 对 |  | 安徽
1028 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 当任何线路发生单相瞬时接地故障重合成功时，若继电保护、重合闸和断路器均能正确动作，则必须保持电力系统稳定运行和电网的正常供电。 | 对 |  | 安徽
1029 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 当线路发生故障后，保护有选择性的动作切除故障，重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时，保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器，这种方式称为重合闸后加速。 | 对 |  | 安徽
1030 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 当主变、母联、分段断路器本体没有设置非全相保护时必须配置外加的非全相运行保护。 | 对 |  | 安徽
1031 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 低频振荡产生的原因是由于电力系统的负阻尼效应，常出现在弱联系、远距离、重负荷输电线路上，在采用快速、高放大倍数励磁系统的条件下更容易发生。 | 对 |  | 安徽
1032 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电力网中出现短路故障时，过渡电阻的存在，对距离保护装置有一定的影响，而且当整定值越小时，它的影响越大，故障点离保护安装处越远时，影响也越大。 | 错 |  | 安徽
1033 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电力系统采用单相重合闸可以提高暂态稳定性。 | 对 |  | 安徽
1034 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电力系统发生非全相运行时，系统中不存在负序电流。 | 错 |  | 安徽
1035 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电力系统发生振荡时，可能会导致阻抗元件误动作，因此突变量阻抗元件动作出口时，同样需经振荡闭锁元件控制。 | 错 |  | 安徽
1036 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电力系统三相阻抗对称性的破坏，将导致电流和电压对称性的破坏，因而会出现负序电流，当变压器的中性点接地时，还会出现零序电流。 | 对 |  | 安徽
1037 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电力系统中性点非直接接地系统发生单相接地故障时，接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。 | 对 |  | 安徽
1038 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 电流差动保护和相差保护原理上不受振荡的影响。 | 对 |  | 安徽
1039 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电流互感器变比越小，其励磁阻抗越大，允许的二次负载越小。 | 错 |  | 安徽
1040 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电流速断保护能保护线路全长但不能延伸至下一段。 | 错 |  | 安徽
1041 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电网继电保护的整定原则是：为保证电网继电保护的准确性，上、下级之间的继电保护装置的整定值应遵循逐级配合的原则，以保证电网发生故障时有选择性的切除故障 | 错 |  | 安徽
1042 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电压二次回路断线时，高频闭锁距离保护可能会发生误动。 | 对 |  | 安徽
1043 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 电压互感器二次回路中均应装设熔断器或自动小开关。 | 错 |  | 安徽
1044 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后，在自动调节器和控制装置的作用下，保持长过程的运行稳定性的能力。 | 对 |  | 安徽
1045 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 断路器失灵保护动作必须闭锁重合闸。 | 对 |  | 安徽
1046 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 断路器失灵保护是一种后备保护，系统发生故障时，如果主保护拒动，则由其切除故障。 | 错 |  | 安徽
1047 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 断路器失灵保护由故障元件的继电保护启动，手动跳开断路器时也可启动失灵保护。 | 错 |  | 安徽
1048 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对变压器差动保护进行相量图分析时，应在变压器载有一定负荷时进行。 | 对 |  | 安徽
1049 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对空线路冲击时，冲击侧高频保护允许单侧投入。 | 对 |  | 安徽
1050 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对配置两套全线速动保护的线路，在线路保护装置检修、定期校验和双母线带旁路接线方式中旁路断路器代替线路断路器运行等各种情况下，至少应保证有一套后备保护投运。 | 错 |  | 安徽
1051 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 对于220kV及以上电力系统的母线，母线差动保护是其主保护，变压器或线路后备保护是其后备保护。 | 对 |  | 安徽
1052 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对于馈供终端变压器(变压器低压侧无电源)的馈电线路,为满足电网稳定需要，受电端距离、零序、重合闸停用。 | 对 |  | 安徽
1053 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对于馈供终端变压器(变压器低压侧无电源)的馈电线路,为满足电网稳定需要，一般要求电源侧采用三相一次重合闸方式。 | 对 |  | 安徽
1054 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 对于母联相位比较式母线差动保护，当母线上的连接方式改变时，就不能对选择出故障母线。 | 对 |  | 安徽
1055 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对于母线保护的基本要求是应能快速的有选择性的将故障母线切除，并保证动作的可靠，而且有足够的灵敏度。 | 对 |  | 安徽
1056 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对于配置电流差动保护的终端线路保护定值及重合闸方式需要按稳定要求进行调整，两侧保护均投入跳闸。 | 错 |  | 安徽
1057 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对于输电线路,零序电抗与平行线路的回路数,有无架空地线及地线的导电性能等因素有关。 | 对 |  | 安徽
1058 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对于输电线路,一般而言零序电抗要比正序电抗小。 | 错 |  | 安徽
1059 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对于双母线接线方式的变电所，当某一连接元件发生故障，且开关拒动时，失灵保护动作首先应跳开故障元件对侧开关。 | 错 |  | 安徽
1060 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 对于双母线接线形式的变电站，当某一联接元件发生故障且断路器拒动时，失灵保护动作应首先跳开母联断路器。 | 对 |  | 安徽
1061 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 对于同级电压的双回或多回线和环网，当任何一回线发生单相永久接地故障断开重合不成时，若继电保护、重合闸和断路器均能正确动作，则必须保持电力系统稳定运行，但允许损失部分负荷。 | 错 |  | 安徽
1062 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 二次系统的直流正极一点接地有造成保护拒动的可能。 | 错 |  | 安徽
1063 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 发生各种不同类型短路时，电压各序对称分量的变化规律是，三相短路时，母线上正序电压下降得最厉害，单相短路时正序电压下降最少。 | 对 |  | 安徽
1064 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 高频闭锁纵联保护的220kV线路在母差保护动作后均应停发高频闭锁信号，以便开放对侧全线速动保护跳闸。 | 对 |  | 安徽
1065 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 各种不对称短路故障中的序电压分布规律是正序电压越靠近电源数值越高，负序电压、零序电压越靠近电源数值越低。 | 对 |  | 安徽
1066 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 给运行中变压器补油时,应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作。 | 对 |  | 安徽
1067 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 固定连接式母线完全差动保护，要求任一母线故障时，只切除接于该母线的元件，另一母线可以继续运行。 | 对 |  | 安徽
1068 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 固定连接运行方式的母线，母差保护在运行中不可以任意改变运行方式。 | 对 |  | 安徽
1069 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 故障时继电保护和安全自动装置误动或拒动，必须采取预定措施，防止系统崩溃，并尽量减少负荷损失。 | 对 |  | 安徽
1070 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 后备保护分近后备方式和远后备方式，对110kV及以上线路宜采用近后备方式。 | 错 |  | 安徽
1071 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 汲出电流的存在，使距离保护的测量阻抗增大，保护范围缩短。 | 错 |  | 安徽
1072 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 继电保护“三误”是误试验、误接线、误碰。 | 错 |  | 安徽
1073 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。 | 对 |  | 安徽
1074 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 继电保护要求电流互感器的一次电流等于最大短路电流时，其变比误差小于或等于5％。 | 错 |  | 安徽
1075 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 检定同期重合闸必须装后加速。 | 错 |  | 安徽
1076 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 接地电阻过大时，发生接地故障时，使中性点电压偏移增大，可能使健全相和中性点电压过高，超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 | 对 |  | 安徽
1077 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 接地故障时，零序电流与零序电压的相位关系与故障地点有无过渡电阻无关。 | 对 |  | 安徽
1078 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 接地距离Ⅱ段定值按本线路末端发生金属性故障有足够灵敏度整定，并与相邻线路接地距离Ⅰ段配合。 | 对 |  | 安徽
1079 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 接地距离Ⅲ段定值按本线路末端发生金属性故障有足够灵敏度整定，并与相邻线路接地距离Ⅰ段配合。 | 错 |  | 安徽
1080 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 接地距离保护不仅能反应单相接地故障，而且也能反应两相接地故障。 | 对 |  | 安徽
1081 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 解、合环操作必须保证操作后潮流不超继电保护、电网稳定和设备容量等方面的限额，电压在正常范围。 | 对 |  | 安徽
1082 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 解合大环路有可能引起操作过电压。 | 对 |  | 安徽
1083 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 距离保护加装振荡闭锁装置是为了防止系统振荡时距离保护误动。 | 对 |  | 安徽
1084 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 空载变压器的瓦斯保护不应投入。 | 错 |  | 安徽
1085 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 控制收发信机发出高频闭锁信号，闭锁两侧距离保护的原理构成的高频保护为高频闭锁距离保护，它能使保护有一定延时地切除被保护线路任一点的故障。 | 错 |  | 安徽
1086 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 励磁涌流的高次谐波分量以二次谐波为主。 | 对 |  | 安徽
1087 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 两条母线按正常方式运行时元件固定连接式双母线差动保护应投入选择方式运行。 | 对 |  | 安徽
1088 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 灵敏性是指保护装置应尽快地切除短路故障，缩小故障波及范围，提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。 | 错 |  | 安徽
1089 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 低 | 灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时，保护装置应具有必要的灵敏系数，各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。 | 对 |  | 安徽
1090 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 零序保护的最大特点只反映三相接地故障。 | 错 |  | 安徽
1091 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 零序电流保护常采用两个第一段组成的四段式保护，其中，不灵敏一段是按躲过被保护线路末端单相或两相接地短路时出现的最大零序电流整定的。 | 错 |  | 安徽
1092 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 高 | 零序电流保护遵循逐级配合的整定原则指的是上下级启动电流的灵敏度和动作速度都应相互配合。 | 对 |  | 安徽
1093 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 零序电流的分布，主要取决于变压器中性点接地的数目。 | 对 |  | 安徽
1094 | 华东电网2014年调度竞赛题库 | 继电保护 | 中 | 零序电流方向保护做不了所有类型故障的后备，却能保证在本线路经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。 | 对 |  | 安徽
1095 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 中 | 在电力系统中，应装设安全自动装置，以防止系统稳定破坏或事故扩大，造成大面积停电或对重要用户供电长时间中断。 | 对 |  | 安徽
1096 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 中 | 电力系统安全自动装置，是指在电力网中发生故障或异常运行时，防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动装置。 | 对 |  | 安徽
1097 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 低 | 安全自动装置的可靠性是指装置该动作时应动作，不该动作时不动作。 | 对 |  | 安徽
1098 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 中 | 安全自动装置的选择性是指安全自动装置应根据事故的特点，按预期的要求实现其控制作用。 | 对 |  | 安徽
1099 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 低 | 安全自动装置的灵敏性是指安全自动装置的起动和判别元件，在故障和异常运行时能可靠起动和进行正确判断的功能。 | 对 |  | 安徽
1100 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 低 | 安全自动装置的速动性是指维持系统稳定的自动装置要尽快动作，限制事故影响，应在保证选择性前提下尽快动作的性能。 | 对 |  | 安徽
1101 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 高 | 安装安全自动装置时，对双重化保护的电流回路、电压回路、直流电源回路、双跳闸绕组的控制回路等，两套系统应尽可能合用一根多芯电缆，以减少电缆使用数量。 | 错 |  | 安徽
1102 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 电力系统安全自动装置，是指在电力网中发生故障或出现异常运行时，为确保电网 安全与稳定运行，起控制作用的自动装置。如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、故障录波等。 | 错 |  | 安徽
1103 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 电力系统安全自动装置，是指在电力网中发生故障或出现异常运行时，为确保电网 安全与稳定运行，起控制作用的自动装置。如自动重合闸、备用电源或自动投入、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机、自动解列、失步解列及自动调节励磁等。 | 对 |  | 安徽
1104 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 安全稳定控制系统可以是就地的，即利用就地判据并就地执行；也可以是分散装设 于几个厂站并有信息交换的分布式（分散决策）或集中式（集中决策）控制系统。 | 对 |  | 安徽
1105 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 安全稳定控制装置判别元件潮流方向以流出母线为正，流入母线为负。 | 对 |  | 安徽
1106 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 安全自动装置间通信时，同时具有光纤通道和电力线载波通道的线路，应优先采用 电力线载波作为传送信息的通道，以提高传输可靠性。 | 错 |  | 安徽
1107 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 安稳装置出口接点一般接永跳回路。 | 对 |  | 安徽
1108 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 安稳装置投入运行时，需把总功能压板投入。 | 对 |  | 安徽
1109 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 按频率降低自动减负荷装置的具体整定时，各轮间的频率整定差一般为0.2Hz。 | 对 |  | 安徽
1110 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 按频率降低自动减负荷装置的具体整定时，各轮间的频率整定差一般为0.5Hz。 | 错 |  | 安徽
1111 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 按频率降低自动减负荷装置的具体整定时，考虑因上一轮未跳开负荷前，系统频率 仍在下降中，故下一轮除频率起动值应较低外，还必须带0.2～0.3秒延时，以保证选择性。 | 对 |  | 安徽
1112 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 按频率降低自动减负荷装置的具体整定时，考虑因上一轮未跳开负荷前，系统频率 仍在下降中，故下一轮除频率起动值应较低外，还必须带0.5秒延时，以保证选择性。 | 错 |  | 安徽
1113 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 按频率降低自动减负荷装置的具体整定时，其最高一轮的低频整定值，一般选为 49.5Hz。 | 错 |  | 安徽
1114 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 按频率降低自动减负荷装置的两种防止误动的闭锁措施，其电压闭锁称为电压断相 闭锁，其频率闭锁称为滑差闭锁。 | 错 |  | 安徽
1115 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 按照《电力系统安全稳定导则》的要求，电力系统必须合理安排自动低频减负荷的 顺序及所切负荷的数量。 | 对 |  | 安徽
1116 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 备自投装置的出口一般接入永跳回路，防止自动重合。 | 对 |  | 安徽
1117 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 备自投装置动作后能自动重新进行备投功能判断。 | 错 |  | 安徽
1118 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 备自投装置动作时，需要考虑动作前后的接线方式，以防止备用电源过载。 | 对 |  | 安徽
1119 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 不论是电力系统内部还是电力用户未经电业局（供电局）调度部门的同意，不得擅 自停掉自动低频减负荷装置、转移其控制负荷或改变装置的定值。 | 对 |  | 安徽
1120 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 不同厂站的稳控装置通过全双工方式进行通信，收发数据间没有联系，装置只能监 测接收的数据是否对，而无法判断发送的数据是否被收到。 | 对 |  | 安徽
1121 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 当电力系统发生突然的有功功率缺额后，主要应当依靠自动低频减负荷装置的动 作，使保留运行的负荷容量能与运行中的发电容量相适应。 | 对 |  | 安徽
1122 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 当系统发生频率、电压事故时，应检查安稳装置动作情况是否对，记录动作后的 指示和事件记录内容，必要时还应记录数据记录的结果，复归动作信号，把装置动作情况上报调度部门。接有打印机的装置，应将打印结果上报调度部门分析事故及备案。 | 对 |  | 安徽
1123 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 当系统中功率过剩与频率上升时应采取自动控制措施尽快切除部分负荷。 | 错 |  | 安徽
1124 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 当线路检修时，必须先投安稳装置检修压板或者运行方式压板，而后才能倒闸操 作。 | 对 |  | 安徽
1125 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 当小系统的主供线路跳闸后，若小系统内有小电源支撑，则必须将所有小电源解 列后才允许备自投动作。 | 对 |  | 安徽
1126 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 当一个备用电源同时作为几个工作电源的备用时，如备用电源已代替一个工作电 源后，另一工作电源又被断开，必要时，自动投入装置仍能动作。 | 对 |  | 安徽
1127 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 当一组断路器设置有两套重合闸装置（例如线路的两套保护装置均有重合闸功能） 且同时投运时，应有措施保证线路故障后仍仅实现一次重合闸。线路故障后两套重合闸装置均应实现重合闸。 | 对 |  | 安徽
1128 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 当自动投入装置动作时，如备用电源或设备投于故障，应有保护加速跳闸。 | 对 |  | 安徽
1129 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 低电压减负荷控制装置应在短路、自动重合闸及备用电源自动投入期间可靠不动 作。 | 对 |  | 安徽
1130 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 低频低压减负荷装置出口动作后，应当启动重合闸回路，使线路重合。 | 错 |  | 安徽
1131 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 低频低压解列装置一轮只能解列一条线路。 | 错 |  | 安徽
1132 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 低频减负荷是限制频率降低的基本措施，电力系统低频减负荷装置的配置及其所 断开负荷的容量，应根据系统最不利运行方式下发生事故时，整个系统或其各部分实际可能发生的最大功率缺额来确定。 | 对 |  | 安徽
1133 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 低压切负荷装置安装处附近发生短路时，低压切负荷装置不应该动作。 | 对 |  | 安徽
1134 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 电力系统安全自动装置，是指在电力网中发生故障或异常运行时，防止电力系统 失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动装置。 | 对 |  | 安徽
1135 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 将安全稳定控制装置投入运行时，应先投上装置相应的切机、切负荷出口压板， 再合上装置电源空气开关。 | 错 |  | 安徽
1136 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 接入本侧断路器的位置信号可以有效防止在潮流倒向过程中安稳装置误判出本侧 断路器无故障跳闸。 | 对 |  | 安徽
1137 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 解决功角稳定控制的装置其动作速度要求很慢（数秒～数十秒），解决设备热稳定 的过负荷控制装置的动作速度要求较快（10ms内）。 | 错 |  | 安徽
1138 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 具备高周功能判断的安稳装置，若设有“高周功能压板”，只有投入“高周功能” 压板，装置才会开放高周功能判断。 | 对 |  | 安徽
1139 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 区域电网稳定控制是指为解决一个区域电网内的稳定问题而安装在多个厂站的稳 定控制装置，经通道和通信接口设备联系在一起，组成稳定控制系统，站间相互交换运行信息，传送控制命令，可在较大范围内实施稳定控制。 | 对 |  | 安徽
1140 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 如果变电站有自带小水电上网，在变电站主供电源停电后，备自投可直接将备用 电源合闸以恢复供电。 | 错 |  | 安徽
1141 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 失步解列装置主要解决系统的电压稳定问题。 | 错 |  | 安徽
1142 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 为防止电力系统出现扰动后，无功功率欠缺或不平衡，某些节点的电压降到不允 许的数值，甚至可能出现电压崩溃，应设置自动限制电压降低的紧急控制装置。 | 对 |  | 安徽
1143 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 为消除失步振荡，应装设失步解列控制装置，在预先安排的输电断面，将系统解 列为各自保持同步的区域。 | 对 |  | 安徽
1144 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 在电力系统由于有功缺额引起电压下降时，低压减载装置应自动根据电压降低值 切除部分电力用户负荷。 | 错 |  | 安徽
1145 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 在电力系统中，应装设安全自动装置，以防止系统稳定破坏或事故扩大，造成大 面积停电或对重要用户供电长时间中断。 | 对 |  | 安徽
1146 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 在自动低频减负荷装置切除负荷后，不允许使用备用电源自动投入装置将所切除 的负荷送出。 | 对 |  | 安徽
1147 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 备自投装置的作用是：当正常供电电源因供电线路故障或电源本身发生故障而停 电时，只要备用电源正常，它就可将负荷自动.迅速的切换至备用电源，使供电不致中断。 | 对 |  | 安徽
1148 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 自动低频率减负荷装置是为了防止电力系统发生频率崩溃而采用的系统保护。 | 对 |  | 安徽