## 绘图题(word31) (hidden)
题目编号 | 题目来源 | 分类 | 难度级别 | 题目 | 答案

## 简答题
题目编号 | 题目来源 | 分类 | 难度级别 | 题目 | 答案 | 编制单位 | 审核意见
1 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 继电保护 | 低 | 双母线接线方式下，线路断路器失灵保护由哪几部分组成? | （1）保护动作触点（2）电流判别元件（3）电压闭锁元件（4）时间元件 | 安徽 |  | 1-285黄山公司审核；286-570滁州公司审核；571-852阜阳公司审核；
2 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 低 | 110kV线路纵联电流差动保护中哪些软压版只允许就地更改? | “远方投退压板”、“远方切换定值区”、“远方修改定值”软压版只允许就地更改。 | 安徽 |  | 编题单位修改题目(正确性有问题)或删除题目(不适合调考)，
3 | Q/GDW 1175—2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 中 | 3/2 断路器接线母线保护配置要求? | 每段母线应配置两套母线保护，每套母线保护应具有边断路器失灵经母线保护跳闸功能。 | 安徽
4 | Q/GDW 1175—2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 中 | 双母线接线母线保护配置要求? | 配置双套含失灵保护功能的母线保护，每套线路保护及变压器保护各启动一套失灵保护。 | 安徽
5 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 低 | 重合闸控制字中的重合闸方式有哪些? | 检线路无压母线有压；检线路有压母线无压；检线路无压母线无压；检同期；停用重合闸 | 安徽
6 | Q/GDW 11024—2013《智能变电站继电保护和安全自动装置运行管理导则》 | 继电保护 | 低 | 智能变电站中母联、分段充电保护装置异常处理时，注意事项是哪些? | 仅在充电时考虑。对单套配置的，视为无保护状态处理；对双套配置的，不影响正常操作。 | 安徽
7 | Q/GDW 11024—2013《智能变电站继电保护和安全自动装置运行管理导则》 | 继电保护 | 低 | 智能变电站中线路保护装置异常处理，注意事项哪些? | 对双套配置的，退出本装置。对单套配置的，对应一次设备应停电，并退出母线保护相应间隔。 | 安徽
8 | Q/GDW 11024—2013《智能变电站继电保护和安全自动装置运行管理导则》 | 继电保护 | 低 | 智能变电站中变压器保护装置异常处理时，注意事项是哪些? | 对双套配置的，退出本装置。对单套配置的，对应一次设备应停电，并退出母线保护相应间隔。 | 安徽
9 | Q/GDW 11024—2013《智能变电站继电保护和安全自动装置运行管理导则》 | 继电保护 | 低 | 智能变电站中母线保护装置异常处理，注意事项是哪些? | 对双套配置的，退出本装置。对单套配置的，母线失去主保护，依赖线路、变压器的后备保护。 | 安徽
10 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 继电保护 | 低 | 母联开关位置接点接入母差保护作用是什么? | （1）母联开关合于母线故障问题 （2）母线分裂运行时的选择性问题 （3）母差保护死区问题 | 安徽
11 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 继电保护 | 低 | 按稳定类型，稳定控制可分为哪几类? | 按稳定类型，稳定控制可分为暂态稳定控制、频率紧急控制、电压紧急控制、失步控制、设备过负荷控制等 | 安徽
12 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 低 | 请简述监控后台切换保护装置定值区的操作顺序? | 监控后台切换保护装置定值区的操作顺序如下：保护改“信号”状态；切换定值区；核对定值；保护改“跳闸”状态。 | 安徽
13 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 低 | 零序电流构成方式有哪些? | 可用三相电流互感器组成零序电流滤过器，也可加装独立的零序电流互感器，视接地电阻阻值、接地电流和整定值大小而定。 | 安徽
14 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 继电保护 | 高 | 目前普遍使用的微机母差保护差动定值是否需要考虑 CT 饱和的因素? | 不考虑，微机保护差动定值只要躲过分支的最大负荷电流，在区外发生故障时CT饱和，由微机保护内部算法识别，并闭锁差动保护。 | 安徽
15 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 低 | 并联补偿电容器延时电流速断保护的整定原则有哪些? | （1）速断保护电流定值按电容器端部引线故障时有足够的灵敏系数整定，一般整定为3～5倍额定电流。 （2）考虑电容器投入过渡过程的影响，速断保护动作时间一般整定为0.1～0.2s。 （3）在电容器端部引出线发生故障时灵敏系数不小于2。 | 安徽
16 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 高 | 整组传动开关过程中，保护动作开关却没有动作，排除回路问题，请列举可能造成开关不动作的原因? | （1）控制电源未给。 （2）智能终端检修压板与保护压板不一致。 （3）智能终端出口压板未投。 （4）保护出口压板未投。 | 安徽
17 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 低 | 继电保护故障信息管理系统对于故障信息的传送原则是什么? | （1）全网的故障信息，必须在时间上同步。在每一事件报告中应标定事件发生的时间。 （2）传送的所有信息，均应采用标准规约。 | 安徽
18 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 低 | 线路保护装置、线路合并单元检修压板投入，但智能终端检修压板不投入，保护装置及开关动作情况如何?为什么? | （1）保护装置能正常动作，保护装置与合并单元检修压板同时投入； （2）开关不能动作，因为保护装置与智能终端检修压板状态不一致。 | 安徽
19 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 继电保护 | 高 | 有哪些措施可以保证母联（分段）断路器停运时母差保护的工作灵敏度?现在微机型母差保护中一般采用哪种措施? | （1）解除大差元件； （2）自动降低大差元件的比率制动系数； 现在的微机型母差保护一般采用自动降低大差元件的比率制动系数的方法。 | 安徽
20 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 继电保护 | 高 | 双母接线的母差保护动作跳相应开关且开关失灵时，是如何切除故障的，回路是如何实现的? | 双母接线的母差保护动作跳相应开关，是通过母差停信（闭锁式）或发信（允许式）或母差动作启动远跳（分相电流差动）将对侧开关跳开切除故障； | 安徽
21 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 中 | 对油浸式并联电抗器的哪些故障及异常运行方式，应装设相应的保护? | (1)线圈的单相接地和匝间短路及其引出线的相间短路和单相接地短路； (2)油面降低； (3)油温度升高和冷却系统故障； (4)过负荷。 | 安徽
22 | 《智能变电站继电保护题库》 | 继电保护 | 高 | 智能变电站母线保护在采样通信中断时是否应该闭锁母差保护，为什么? | 要闭锁。因为当采样通信中断后母差保护采不到中断间隔的电流值，如果不闭锁的话可能导致母差保护误动。母线电压采样中断，母差保护电压闭锁开放。 | 安徽
23 | 《智能变电站继电保护技术问答》 | 继电保护 | 高 | 合并单元有哪几种运行状态?分别如何定义? | 合并单元运行状态分“跳闸”、“停用”两种，定义如下： （1）跳闸：装置电源投入，检修压板取下； （2）停用：检修压板放上，装置电源关闭。 | 安徽
24 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 低 | 低频、低压解列装置一般装设在系统中的哪些地点? | 在系统中的如下地点，可考虑设置低频、低压解列装置： (1)系统间联络线； (2)地区系统中从主系统受电的终端变电所母线联络开关； (3)地区电厂的高压侧母线联络开关； (4)划作系统事故紧急启动电源专带厂用电的发电机组母线联络开关。 | 安徽
25 | 《智能变电站继电保护题库》 | 继电保护 | 高 | 请列举智能变电站中不破坏网络结构(不插拔光纤)的二次回路隔离措施? | （1）断开智能终端跳、合闸出口硬压板； （2）投入间隔检修压板，利用检修机制隔离检修间隔及运行间隔； （3）退出相关发送及接收装置的软压板。 | 安徽
26 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 高 | 10（35）kV 线路保护及辅助装置中低频低压减载应满足哪些技术原则? | （1）低频减载经低电压和频率滑差等条件闭锁，低频减载保护闭锁重合闸功能； （2）低压减载经电压变化率等条件闭锁，低压减载保护闭锁重合闸功能。 | 安徽
27 | Q/GDW 1175—2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 中 | 母联（分段）充电过流保配置要求? | 母联（分段）断路器应配置独立于母线保护的充电过流保护装置。常规站按单套配置，智能站按双重化配置。充电过流保护应具有两段过流和一段零序过流功能。 | 安徽
28 | 《智能变电站继电保护题库》 | 继电保护 | 高 | 简述线路间隔内保护装置与智能终端之间采用的跳闸方式、保护装置的采样传输方式以及跨间隔信息(例如启动母线保护失灵功能和母线保护动作远跳功能等)采用的传输方式? | 保护装置与智能终端之间采用的跳闸方式为光纤GOOSE点对点或GOOSE组网；保护装置的采样传输方式为光纤点对点；跨间隔信息多为GOOSE组网。 | 安徽
29 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 中 | 断路器失灵保护的启动条件是什么? | （1）继电保护能瞬时复归的出口继电器动作后不返回。 （2）断路器未断开的电流判别元件动作后不返回，且判别元件的动作及返回时间均不大于20ms。 | 安徽
30 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 低 | 110kV线路距离过流保护软压板有哪些? | （1）距离保护软压板；（2）过流保护软压板；（3）停用重合闸软压板；（4）远方投退压板软压板；（5）远方切换定值区软压板；（6）远方修改定值软压板 | 安徽
31 | 《智能变电站继电保护技术问答》 | 继电保护 | 中 | 3~10kV环形网络的线路相间短路故障应装设哪些保护? | 对于环形网络的线路，应按下列规定装设保护：3kV～10kV不宜出现环形网络的运行方式，应开环运行。当必须以环形方式运行时，为简化保护，可采用故障时将环网自动解列而后恢复的方法，对于不宜解列的线路，可参照双侧电源线路相间短路故障的规定。 | 安徽
32 | 《继电保护培训题库》 | 继电保护 | 中 | 停用母差保护的一般步骤是什么? | （1）解除母差保护出口跳闸压板； （2）解除母差保护启动失灵压板； （3）解除复合电压闭锁压板； （4）断开直流信号电源； （5）断开直流控制电源。 | 安徽
33 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 继电保护 | 中 | 3/2接线的母差保护动作跳相应开关且开关失灵时，是如何切除故障的，回路是如何实现的? | 3/2接线的母差保护动作跳相应开关且开关失灵时，是通过母差动作启动边开关失灵，边开关失灵出口跳相邻开关，跳主变其它侧开关或远跳线路对侧开关，切除故障。 | 安徽
34 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 中 | 对发电厂和主要变电所的3kV～10kV分段母线及并列运行的双母线，一般可由发电机和变压器的后备保护实现对母线的保护?在那种情况下，应装设专用母线保护? | （1）须快速而有选择地切除一段或一组母线上的故障，以保证发电厂及电力网安全运行和重要负荷的可靠供电时； （2）当线路断路器不允许切除线路电抗器前的短路时。 | 安徽
35 | 《智能变电站继电保护题库》 | 继电保护 | 中 | 智能变电站主变压器保护GOOSE出口软压板退出时，是否发送GOOSE跳闸命令? | 智能变电站中“GOOSE出口软压板”代替的是常规变电站保护屏柜上的跳合闸出口硬压板，当“G0OSE出口软压板”退出后，保护装置不能发送GOOSE跳闸命令。 | 安徽
36 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 中 | 10（35）kV 保护测控集成的常规装置和多合一装置控制功能应满足哪些要求? | （1）具备继电器接点输出控制的功能，控制脉冲 （2）具备控制命令校核功能； （3）能设置远方、就地控制方式； （4）能返回控制信息（操作记录或失败原因）。 | 安徽
37 | DL/T 584—2007《3～110kV电网继电保护装置运行整定规程》 | 继电保护 | 低 | 并联补偿电容器过电流保护的整定原则有哪些? | （1）过电流保护应为三相式。 （2）过电流保护电流定值应可靠躲电容器组额定电流，一般整定为1.5～2倍额定电流。 （3）保护动作时间一般整定为0.3～1s。 | 安徽
38 | DL/T 584—2007《3～110kV电网继电保护装置运行整定规程》 | 继电保护 | 低 | 110（66）kV线路保护的动作报告应含哪些内容? | 110（66）kV线路保护的动作报告应含：选相相别、故障测距结果、距离保护动作时的阻抗值（可选）；纵联电流差动保护动作时的故障相差动电流；距离保护应区分接地距离或相间距离动作信息、各段距离信息。线路保护还宜包含后加速、测距结果等信息。 | 安徽
39 | 《电网调度控制运行安全生产百问百查读本（2016年版）》 | 继电保护 | 低 | 电力系统安全稳定计算分析的任务是什么? | 电力系统安全稳定计算分析的任务是确定电力系统的静态稳定、暂态稳定和动态稳定水平，分析和研究提高安全稳定的措施，以及研究非同步运行后的再同步及事故后的恢复策略。 | 安徽
40 | 《电力系统继电保护实用技术问答（第二版）》 | 继电保护 | 低 | 纵联保护的通道可分为哪几种类型? | （1）电力线载波纵联保护（简称高频保护）。 （2）微波纵联保护（简称微波保护）。 （3）光纤纵联保护（简称光纤保护）。 （4）导引线纵联保护（简称导引线保护）。 | 安徽
41 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 低 | 智能终端的闭锁告警功能包括什么? | 智能终端应有完善的闭锁告警功能，包括电源中断、通信中断、通信异常、GOOSE断链、装置内部异常等信号；其中装置异常及直流消失信号在装置面板上宜直接有LED指示灯。 | 安徽
42 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 高 | 在使用GOOSE跳闸的智能变电站中，哪些情况可能导致保护动作但开关未跳闸? | （1）智能终端检修压板投入，保护装置检修压板未投入； （2）保护装置GOOSE出口压板未投入； （3）智能终端出口压板未投入； （4）保护到智能终端的直跳光纤损坏。 | 安徽
43 | Q/GDW 1175—2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 低 | 变压器间隙保护技术原则是什么? | (1)常规站保护零序电压宜取PT开口三角电压,PT开口三角电压不受本侧“电压压板”控制； (2)智能站保护零序电压宜取自产电压； (3)间隙电流取中性点间隙专用CT。 | 安徽
44 | Q/GDW 11024—2013《智能变电站继电保护和安全自动装置运行管理导则》 | 继电保护 | 低 | 智能变电站中间隔合并单元异常处理，注意事项是哪些? | 对双套配置的，退出相应母线保护、本间隔保护及受其影响不能正常运行的相关智能电子设备，相关联装置出现报警信息。对单套配置的，对应一次设备应停电，并退出母线保护相应间隔。 | 安徽
45 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 低 | 在110-220kV中性点直接接地电网的线路保护中，后备保护的装设应遵循哪些原则? | (1)110kV线路保护宜采用远后备方式。 (2)220kV线路保护宜采用近后备方式。但某些线路保护如能实现远后备，则宜采用远后备方式，或同时采用远，近结合的后备方式。 | 安徽
46 | 《变电运行现场技术问答（第三版）》 | 继电保护 | 中 | 什么是母线的互联状态? | 在双母线倒闸操作过程中，当同一连接单元的Ⅰ母及Ⅱ母隔离开关主触点均闭合时，双母线处于“并母”方式。此时，Ⅰ母、Ⅱ母运行方式字对应位均为1，母线保护随之自动进入互联状态。 | 安徽
47 | 《电力系统继电保护题库》 | 继电保护 | 低 | 备用电源自投的主要工作条件有哪些? | （1）工作母线电压低于定值并大于预定时间； （2）备用电源的电压应运行于正常范围，或备用设备处于正常准备状态； （3）断开原工作断路器后方允许自投，以避免可能非同期并列。 | 安徽
48 | 《电力系统继电保护题库》 | 继电保护 | 中 | 简述线路保护整定中的轮断原则? | 在各种设定的运行方式下，进行分支系数求解及整定值校核时，会对线路两侧厂站的线路和变压器进行轮断，轮断个数的推荐原则为：基本上按N-1原则轮断，考虑到电网运行方式的变化，9个及以上元件可轮断2～3个。同杆并架线路需考虑两回线同时停运的方式。 | 安徽
49 | DL/T 587—2016《继电保护和安全自动装置运行管理规程》 | 继电保护 | 低 | 微机继电保护在运行中需要切换已固化好的成套定值时的注意事项? | 微机继电保护在运行中需要切换已固化好的成套定值时，由现场运行人员按照规定的方法改变定值，此时不必停用微机继电保护装置，但应立即显示（打印）新定值，并与主管调度核对定值单。 | 安徽
50 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 中 | 某输电线路光纤分相电流差动保护，一侧TA变比为1200/5，另一侧TA变比为600/1，因不慎误将1200/5的二次额定电流错设为1A，试分析正常运行、发生故障时有何问题发生? | 正常运行时，因有差流存在，所以当线路负荷电流达到一定值时，差流会告警。 外部短路故障时，此时线路两侧测量到的差动回路电流均增大，故两侧保护均有可能发生误动作。 内部短路故障时，两侧测量到的差动回路电流均减小，故灵敏感度降低，严重时可能发生拒动。 | 安徽
51 | Q/GDW 11024—2013《智能变电站继电保护和安全自动装置运行管理导则》 | 继电保护 | 高 | 智能变电站中线路断路器智能终端异常处理时，注意事项有哪些? | 双套配置时，退出本装置。当本装置故障可能导致误开出GOOSE报文，对应线路保护可能误动时，退出相应线路保护。单套配置的，对应一次设备应停电。不能远方操作的，应就地停运断路器。 | 安徽
52 | 《变电运行现场技术问答（第三版）》 | 继电保护 | 低 | 远切和远跳有什么特点? | （1）远切装置是在系统发生故障时，切除一部分非故障设备来达到有功功率的平衡和系统的稳定。远跳装置的任务是切出故障，使故障设备脱离电源。 （2）远切和远跳都是利用通道传递信号。 | 安徽
53 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 继电保护 | 低 | 什么是振荡解列装置? | 当电力系统受到较大干扰而发生非同步振荡时，为防止整个系统的稳定被破坏，经过一段时间或超过规定的振荡周期数后，在预定地点将系统进行解列，该执行振荡解列的自动装置称为振荡解列装置。 | 安徽
54 | 《电网调度控制运行安全生产百问百查读本（2016年版）》 | 继电保护 | 中 | 标准化设计线路保护有哪几种重合闸方式? | 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》（Q/GDW1161-2014）规定：标准化设计线路保护重合闸方式通过控制字实现，有单相重合闸、三相重合闸、禁止重合闸、停用重合闸四种方式。 | 安徽
55 | Q/GDW 1161—2014 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 高 | 远方跳闸保护的就地判据应反映一次系统故障、异常运行状态，应简单可靠、便于整定，宜采用哪些判据? | （1）零、负序电流；（2）零、负序电压；（3）电流变化量；（4）低电流；（5）分相低功率因数（当电流小于精工电流或电压小于门槛值时，开放该相低功率因数元件）；（6）分相低有功。 | 安徽
56 | Q/GDW 1175—2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 低 | 高压电抗器后备保护技术原则是什么? | (1)过电流保护采用首端电流,反映电抗器内部相间故障； (2)零序过电流保护采用首端电流,反映电抗器内部接地故障； (3)过负荷保护反映电压升高导致的电抗器过负荷,延时作用于信号。 | 安徽
57 | Q/GDW 1175—2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 低 | 110kV线路纵联电流差动保护装置压板及按钮设置有哪些? | （1）压板如下： 1）出口压板：保护跳闸、启动失灵、重合闸、远传开出； 2）功能压板：纵联电流差动保护、光纤通道一、光纤通道二、距离保护、零序过流保护、过流保护、停用重合闸、保护远方操作、检修状态； 3）备用压板。 （2）按钮：复归按钮。 | 安徽
58 | 《智能变电站继电保护技术问答》 | 继电保护 | 中 | 智能终端有哪几种运行状态?分别如何定义? | 智能终端运行状态分“跳闸”、“停用”两种，定义如下： （1）跳闸：装置电源投入，跳合闸出口硬压板放上，检修压板取下。 （2）停用：跳合闸出口硬压板取下，检修压板放上，装置电源关闭。 | 安徽
59 | 《电力系统继电保护实用技术问答（第二版）》 | 继电保护 | 低 | 重合闸重合于永久性故障上对电力系统有什么不利影响? | 当重合闸重合于永久性故障时，主要有以下两个方面的不利影响： （1）使电力系统又一次受到故障的冲击； （2）使断路器的工作条件变得更加严重，因为断路器要在连续短时间内，两次切断电弧。 | 安徽
60 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 高 | 失灵保护动作跳闸应满足哪些要求? | 失灵保护动作跳闸应满足下列要求： （1）对具有双跳闸线圈的相邻断路器，应同时动作于两组跳闸回路。 （2）对远方跳对侧断路器的，宜利用两个传输通道传送跳闸命令。 （3）应闭锁重合闸。 | 安徽
61 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 低 | 10（35）kV 线路保护及辅助装置中闭锁简易母线保护应满足哪些技术原则? | （1）任一段过流保护启动后，瞬时发GOOSE闭锁信号，用于闭锁简易母线保护； （2）保护动作故障切除后，GOOSE闭锁信号瞬时返回； （3）保护动作后200ms故障未消失，GOOSE闭锁信号快速返回。 注：仅适合于智能化装置和多合一装置。 | 安徽
62 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 高 | 110（66）kV 线路保护及辅助装置中相间及接地距离保护应满足哪些原则? | （1）重合闸后加速距离保护固定加速方向距离Ⅱ段，是否加速Ⅲ段可通过控制字投退； （2）距离保护Ⅰ、Ⅱ段固定带方向； （3）距离保护Ⅰ、Ⅱ段是否经振荡闭锁受“振荡闭锁元件”控制字控制。 | 安徽
63 | 《电网调度控制运行安全生产百问百查读本（2016年版）》 | 继电保护 | 低 | 什么是N-1原则? | 正常运行方式下的电力系统中任一元件（如线路、发电机、变压器等）无故障或因故障断开，电力系统应能保持稳定运行和正常供电，其他元件不过负荷，电压和频率均在允许范围内。这通常称为N－1原则。 | 安徽
64 | DL/T 587—2016《继电保护和安全自动装置运行管理规程》 | 继电保护 | 低 | 什么情况下应停用整套保护装置? | (1)装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、输出回路作业。 (2)装置内部作业。 (3)继电保护人员输入定值影响装置运行时。 (4)合并单元、智能终端及过程层网络作业影响装置运行时。 | 安徽
65 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 高 | 110kV线路距离过流保护装置压板及按钮设置有哪些? | （1）压板如下： 1）出口压板：保护跳闸、启动失灵、重合闸； 2）功能压板：距离保护、零序过流保护、过流保护、停用重合闸、保护远方操作、检修状态； 3）备用压板。 （2）按钮：复归按钮。 | 安徽
66 | 国网上海市电力公司2018年继电保护专业技能竞赛理论知识题库 | 继电保护 | 中 | 差动保护用电流互感器在最大穿越性电流时其误差超过10%，可以采取什么措施防止误动作? | (1)适当增大CT变比； (2)将两组同型号CT二次串联使用； (3)减少CT二次回路负载； (4)在满足灵敏度的前提下，适当提高动作电流； (5)对新型差动继电器可提高比率制动系数等等。 | 安徽
67 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 高 | 耦合电容器在高频保护中的作用是什么? | 耦合电容器是高频收发信机和高压输电线路之间的重要连接设备。由于它的电容量很小，对工频电流具有很大的阻抗，可防止工频高电压对收发信机的侵袭，而对高频信号呈现的阻抗很小，不妨碍高频电流的传送。耦合电容器的另一个作用是与结合滤过器组成带通滤过器。 | 安徽
68 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 中 | 简述电力系统振荡和短路的区别? | （1）当系统发生振荡时，系统各点电压和电流的幅值均做往复性摆动，变化速度慢；而短路时电压、电流幅值是突变的，变化的量很大。 （2）振荡时，系统任何一点电压和电流之间的相位角都随功角θ的变化而变化；而短路时电压和电流之间的相位角是基本不变的。 | 安徽
69 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 中 | 110kV线路保护及辅助装置中过流保护（经低电压闭锁）应满足哪些原则? | （1）过流保护设置三段定时限，每段是否带方向可通过控制字选择； （2）设置不大于100ms短延时的加速过流保护，加速过流定值可整定，在手动合闸或自动重合时投入；该功能受“过流保护”压板控制。 | 安徽
70 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 继电保护 | 中 | 220kV系统中，在加强主保护简化后备保护整定配合的原则下，如何简化变压器的后备保护? | 高压侧后备保护仅设复合电压过流保护，中、低压侧后备保护设复合电压过流保护和电流限时速断保护，前者按变压器额定电流整定，后者按同侧母线的最低灵敏度要求整定，时间应与同侧相邻线路的相应时间相配合。 | 安徽
71 | 《智能变电站继电保护题库》 | 继电保护 | 中 | 智能变电站内断路器保护的就地化配置有何优缺点? | 优点：节省二次电缆，保护装置到一次设备采用短电缆联系，从根本上解决了长电缆对地电容以及电磁干扰影响，提高保护的可靠性。缺点：现场环境恶劣，对保护装置元件正常运行不利，对二次人员检修带来不方便。 | 安徽
72 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 中 | 10（35）kV 保护测控集成的常规装置和多合一装置同期功能要求有哪些? | （1）具备强合、检无压合闸、检同期合闸三种合闸方式，具备合闸方式选择功能； （2）具备TV断线检测、告警、闭锁检同期和检无压合闸功能； （3）支持同期条件信息返回功能； （4）具备手合同期功能。 | 安徽
73 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 继电保护 | 中 | 低频、低压解列装置有哪些作用? | 当大电源切除后发供功率严重不平衡，将造成频率或电压的降低，如用低频减载不能满足安全运行要求时，须在某些地点装设低频、或低压解列装置，使解列后的局部电网保持安全稳定运行，以确保对重要用户的可靠供电。 | 安徽
74 | Q/GDW 1161—2014 《线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 中 | 继电保护双重化的原则什么? | 继电保护双重化的原则是指：保护装置的双重化以及与保护配合回路（包括通道）的双重化，双重化配置的保护装置及其回路之间应完全独立，无直接的电气联系。采用三相重合闸方式时，可采用两套重合闸相互闭锁方式。 | 安徽
75 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 中 | 当确定继电保护和安全自动装置配置和构成方案时，应综合考虑哪些方面? | （1）电力设备和电力网的结构特点和运行特点； （2）故障出现的概率和可能造成的后果； （3）电力系统的近期发展规划； （4）相关专业的技术发展状况； （5）经济上的合理性； （6）国内和国外的经验。 | 安徽
76 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 低 | 单相接地故障电流大于三相短路故障电流在什么情况下发生? | 当电网故障点的零序综合阻抗小于正序综合阻抗时，发生单相接地故障时的短路电流大于三相短路故障电流。一般在大量采用自耦变压器的电网中，由于接地中性点多，电网故障点的零序综合阻抗往往小于正序综合阻抗，这时单相接地故障电流就会大于三相短路故障电流。 | 安徽
77 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 中 | 为什么智能变电站软压板不再作为定值整定? | 在智能变电站中，软压板整合了传统变电站的功能软压板和出口软压板，软压板的设置应满足保护功能之间交换信号隔离的需要，检修人员及运行人员的日常工作中均会涉及修改软压板，所以不再把软压板作为定值进行管理。 | 安徽
78 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 低 | 当相邻平行线停运检修并在两侧（或全线）接地时，对线路零序阻抗和零序电流有什么影响? | 当相邻平行线停运检修并在两侧（或全线）接地时，电网接地故障线路通过零序电流将在该停运线路中产生零序感应电流，此电流反过来也将在运行线路中产生感应电势，使线路零序电流因之增大，相当于线路零序阻抗减小。 | 安徽
79 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 低 | 在哪些情况下应装设备用电源自动投入装置? | （1）具有备用电源的发电厂厂用电电源和变电所所用电电源。 （2）由双电源供电，其中一个电源经常断开作为备用的电源。 （3）降压变电所内有备用变压器或有互为备用的电源。 （4）有备用机组的某些重要辅机。 | 安徽
80 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 继电保护 | 中 | 母线保护动作发信（允许式纵联保护）的措施在 3/2 接线方式中能不能应用，为什么? | 不能；因为在3/2接线中，当母线上故障时，母线保护动作跳开边断路器后，中断路器还可以继续带线路运行。此时断路器与电流互感器之间发生故障时由母线保护启动失灵保护，失灵保护动作后启动“远跳”跳对端断路器。 | 安徽
81 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 继电保护 | 低 | 220kV及以上交流线路保护的配置原则是什么? | 对于220kV及以上交流线路，应装设两套全线速动主保护。接地短路后备保护可装阶段式或反时限零序电流保护，亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式或反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。 | 安徽
82 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 中 | 智能变电站中母联（分段）断路器智能终端异常处理时，注意事项是哪些? | 双套配置时，退出本装置。当本装置故障可能导致误开出GOOSE报文，对应母线保护、母联（分段）保护可能误动时，退出相应保护。单套配置的，在充电保护投入时按控制回路断线处理。正常运行时考虑主变联跳母联（分段）、备自投母联（分段）不能执行的影响。 | 安徽
83 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 继电保护 | 高 | 某 220kV 双母线配置单套母差保护，母线倒闸操作前，值班人员误将“互联”压板投成“分列”压板，请问这种状态对母差保护有什么影响?为什么? | 第一种情况，把母联CT退出小差回路，将造成差流告警，闭锁母差保护，在操作过程中母线发生故障将无保护切除故障，造成严重后果。 第二种情况，如果此时母联恰好没有电流，则在母线发生故障时，Ⅰ母和Ⅱ母将同时动作。 | 安徽
84 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 继电保护 | 高 | 电压互感器和电流互感器的误差对距离保护有什么影响? | 电压互感器和电流互感器的误差会影响阻抗继电器距离测量的精确性。具体说来，电流互感器的角误差和比误差、电压互感器的角误差和比误差以及电压互感器二次电缆上的电压降，将引起阻抗继电器端子上电压和电流的相位误差以及数值误差，从而影响阻抗测量的精度。 | 安徽
85 | DL/T 584—2007《3～110kV电网继电保护装置运行整定规程》 | 继电保护 | 中 | 接于低电阻接地系统的电抗器所装设的零序电流保护的零序电流定值可按哪些原则整定? | （1）确保在最小接地故障电流时，零序电流定值的灵敏系数不小于2。 （2）躲过电流互感器单相断线的零序电流，一般不小于1.1倍的额定电流。 （3）与上一级零序电流保护配合。动作时间一般整定为0.5～1.0s。 | 安徽
86 | 《电网调度控制运行安全生产百问百查读本（2016年版）》 | 继电保护 | 中 | 什么是电力系统稳定性? | 电力系统稳定性指电力系统受到扰动后保持稳定运行的能力。根据电力系统失稳的物理特性、受扰动的大小以及研究稳定问题应考虑的设备、过程和时间框架，电力系统稳定可分为功角稳定、频率稳定和电压稳定三大类以及若干子类。 | 安徽
87 | 《电网调度控制运行安全生产百问百查读本（2016年版）》 | 继电保护 | 高 | 什么是保护远方操作“双确认”要求? | 《继电保护和安全自动装置远方操作技术规范》（调继〔2015〕71号）规定：继电保护和安全自动装置远方操作时，至少应有两个指示发生对应变化，且所有这些确定的指示均已同时发生对应变化，才能确认该设备已操作到位。 | 安徽
88 | 《继电保护培训题库》 | 继电保护 | 中 | 为什么在有电气连接的母差各TA二次回路中只能有一个接地点? | 母差TA的数量多，各组TA之间的距离远。母差保护装置在控制室而与各组TA安装处之间的距离远。若在各组TA二次均有接地点，而由于各接地点之间的地电位相差很相差很大，必定在母差保护中产生差流，可能导致保护误动。 | 安徽
89 | Q/GDW 1175—2013《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》 | 继电保护 | 中 | 变压器阻抗保护技术原则是什么? | (1)具有PT断线闭锁功能,并发出PT断线告警信号,电压切换时不误动； (2)阻抗保护应设置独立的电流启动元件； (3)阻抗保护按时限判别是否经振荡闭锁大于1.5s时,则该时限不经振荡闭锁,否 则经振荡闭锁。 | 安徽
90 | Q/GDW 11425—2015《省、地、县电网继电保护一体化整定计算技术规范》 | 继电保护 | 中 | 省、地、县一体化整定计算软件故障计算应考虑继电保护相继动作时的故障电压、故障电流及其他相关故障计算参数，并可以处理哪些类型的故障? | （1）简单故障:网络中任意位置的单相接地、两相短路、两相接地短路、三相短路、单相断线、两相断线； （2）复杂故障：不同设备上发生的多重故障、同一设备上不同点的多重故障； （3）故障可经过渡电阻，且电阻值可设。 | 安徽
91 | 《智能变电站继电保护题库》 | 继电保护 | 中 | 简述智能变电站继电保护“直接采样、直接跳闸”的含义? | “直接采样”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式进行采样值(SV)的数字化采样传输。“直接跳闸”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用GOOSE进行跳合闸信号的传输。 | 安徽
92 | GB/T 14285—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》 | 继电保护 | 高 | 自动投入装置的功能设计应符合哪些要求? | 备用电源自动投入装置应符合下列要求： (1)应保证在工作电源或设备断开后，才投入备用电源或设备。 (2)工作电源或设备上的电压，不论因任何原因消失时，自动投入装置均应动作。 (3)自动投入装置应保证只动作一次。 | 安徽
93 | Q/GDW 11425—2015《省、地、县电网继电保护一体化整定计算技术规范》 | 继电保护 | 低 | 省、地、县一体化整定计算中的原理级定值和装置级定值分别指什么? | 原理级定值是指线路和变压器等保护装置中需要配合的定值，一般包括相间距离、接地距离、零序电流、电流电压保护所涉及的定值。 装置级定值是指除原理级定值之外的定值，一般包括保护装置参数、差动定值、启动定值、控制字等。 | 安徽
94 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 继电保护 | 中 | 电力系统中采用远方跳闸的原因是什么? | 当电力系统在某种情况下出现故障时，因对侧感受到的故障信号不灵敏等原因，远端的断路器不能及时跳闸隔离故障点，则需要用远跳保护来实现。一般为提高传输跳闸命令的可靠性，应设立独立的远方跳闸装置和独立的命令来传输通道。 | 安徽
95 | 《变电运行现场技术问答（第三版）》 | 继电保护 | 中 | 运行中的变压器在什么情况下停用差动保护? | (1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。 (2)继电保护人员测定差动回路电流向量及差压。 (3)差动保护互感器一相断线或回路开路。 (4)差动回路出现明显的异常现象。 (5)差动保护误动跳闸后。 | 安徽
96 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 继电保护 | 中 | 什么是母线不完全差动保护? | 母线不完全差动保护只需将连接于母线的各电源元件上的电流互感器接入差动回路，无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。因此在无电源元件上发生故障，保护将动作。一般电流互感器不接入差动回路的无电源元件是电抗器或变压器。 | 安徽
97 | GB/T 31464-2015《电网运行准则》 | 新能源 | 低 | 什么是可再生能源和间歇性能源? | 1）可再生能源指风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源； 2）间歇性能源指太阳能、风能等不连续产生的能源。 | 安徽
98 | 国家电网《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》 | 新能源 | 低 | 非计划性孤岛现象发生时，将造成什么不利影响? | 1）可能危及电网线路维护人员和用户的生命安全； 2）干扰电网的正常合闸； 3)电网不能控制孤岛中的电压和频率，从而损坏配电设备和用户设备。 | 安徽
99 | Q/GDW 11149-2013《分布式电源接入配电网经济评估导则》 | 新能源 | 低 | 分布式电源接入配电网项目备选方案应满足哪些条件? | 1)备选方案的整体功能应达到目标要求； 2)备选方案的经济效率应达到可以接受的水平； 3)备选方案包含的范围和时间应一致，效益和费用计算口径应一致。 | 安徽
100 | Q/GDW 11147—2013《分布式电源接入配电网设计规范》 | 新能源 | 低 | 分布式电源的类型有哪些（按能源形式和并网接口划分）? | 分布式电源类型包括太阳能、天然气、生物质能、风能、地热能、海洋能、资源综合利用发电（含煤矿瓦斯发电）等，以同步电机、感应电机、变流器等形式接入电网。 | 安徽
101 | Q/GDW 1990-2013《风电机组低电压穿越测试规范》 | 新能源 | 低 | 风电机组低电压穿越测试时可采集哪些数据? | 测试时可采集下列数据： 1）发电机定子及转子三相电压、电流； 2）变流器电网侧及电机侧三相电压、电流； 3）风电机组并网开关状态； 4）变流器直流母线电压。 | 安徽
102 | 国家电网《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》 | 新能源 | 中 | 在正常运行情况下，光伏电站向电网调度机构提供的信号至少应当包括哪些? | 1)光伏电站并网状态、辐照度； 2)光伏电站有功和无功输出、发电量、功率因数； 3)并网点的电压和频率、注入电力系统的电流； 4)变压器分接头档位、主断路器开关状态等。 | 安徽
103 | NB/T 31047-2013《风电调度运行管理规范》 | 新能源 | 低 | 风电机组并网检测内容主要包括哪些? | 测试内容包括以下五个方面： 1）电能质量； 2）有功功率无功功率调节能力； 3）低电压穿越能力； 4）电网适应性(包括频率/电压适应性和抗干扰能力)； 5）电气模型验证。 | 安徽
104 | Q/GDW 11149-2013《分布式电源接入配电网经济评估导则》 | 新能源 | 低 | 分布式电源接入配电网经济评估的对象包括哪些? | 1)分布式电源工程，指分布式电源本体建设工程； 2）用户侧接入工程，指分布式电源接入系统的输变电工程； 3)公共电网改造工程，指由分布式电源接入引起的公共电网建设与改造工程。 | 安徽
105 | Q/GDW 11273-2014《风电有功功率自动控制技术规范》 | 新能源 | 低 | 主站下发给风电有功功率自动控制子站的控制命令有哪些? | 1）风电场有功功率控制目标或者调整量：主站以风电场有功功率作为控制对象，风电有功功率自动控制子站通过就地有功分配和调节，完成对主站指令的追踪； 2）控制指令类型：自由发指令/正常调节指令。 | 安徽
106 | 国家电网《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定（试行）》 | 新能源 | 低 | 根据光伏电站接入电网的电压等级，可分为几种光伏电站? | 1）小型光伏电站－接入电压等级为0.4kV低压电网的光伏电站。 2）中型光伏电站－接入电压等级为10~35kV电网的光伏电站。 3）大型光伏电站－接入电压等级为66kV及以上电网的光伏电站。 | 安徽
107 | Q/GDW 11629-2016《风电场风能资源监测技术规范》 | 新能源 | 低 | 根据《风电场风能资源监测技术规范》，风电场测风塔数量如何要求? | 1）测风塔数量的确定应综合考虑风场地形条件、气候特征、占地面积、装机容量等因素。 2）装机容量小于100MW且覆盖范围小于20km²，应至少配置1座测风塔，地形复杂地区可考虑安装多台测风塔。 | 安徽
108 | GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》 | 新能源 | 低 | 风电场向电力系统调度机构提供的信号至少应当包括? | 1)单个风电机组运行状态；2)风电场实际运行机组数量和型号；3)风电场并网点电压；4)风电场高压侧出线的有功功率、无功功率、电流；5)高压断路器和隔离开关的位置；6)风电场测风塔的实时风速和风向。 | 安徽
109 | NB/T 31055-2014《风电场理论可发电量与弃风电量评估导则》 | 新能源 | 低 | 风电机组运行数据应满足哪些要求? | 1)风电机组运行数据应包括所有风机的有功功率、机舱风速计风速、风向和运行状态等； 2)风电机组的状态应合并为以下三种，分别是运行、无风停运和检修停运； 3)风电机组运行数据的频率应为每5min一次。 | 安徽
110 | NB/T 31055-2014《风电场理论可发电量与弃风电量评估导则》 | 新能源 | 低 | 风电场弃风电量如何计算? | 1）风电场上网电量通过风电场实发功率的5min平均值积分得到； 2）根据调度控制指令确定限电时段，并分别计算限电时段内的理论可发电量的实际上网电量，理论可发电量与实际上网电量的相减得到风电场弃风电量。 | 安徽
111 | GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》 | 新能源 | 低 | 风电场接入系统测试内容包括哪些? | 1)风电场有功/无功控制能力测试。 2)风电场电能质量测试,包含闪变与谐波。 3)风电机组低电压穿越能力测试;风电场低电压穿越能力验证。 4)风电机组电压、频率适应性测试;风电场电压、频率适应能力验证。 | 安徽
112 | DL/T 1631-2016《并网风电场继电保护配置及整定技术规范》 | 新能源 | 低 | 风电场主升压变压器电气量主保护应满足哪些要求? | 1）应配置纵差保护； 2）除配置稳态量差动保护外，还可配置不需整定能反映轻微故障的故障分量差动保护； 3）纵差保护应能适应在区内故障且故障电流中含有较大谐波分量的情况； 4）主保护应采用相同类型电流互感器。 | 安徽
113 | Q/GDW 10588-2015《风电功率预测功能规范》 | 新能源 | 低 | 风电场预测功能总体要求是什么? | 总体要求是应根据风电场所处地理位置的气候特征和风电场历史数据情况，采用适当的预测方法构建特定的预测模型进行风电场的功率预测。根据预测时间尺度的不同和实际应用的具体需求，宜采用多种方法及模型，形成最优预测策略。 | 安徽
114 | Q/GDW 1994—2013《光伏发电站建模导则》 | 新能源 | 中 | QGDW1994—2013《光伏发电站建模导则》中，光伏发电单元机电暂态模型包含哪几部分? | 1）逆变器模型：发电接口模型，包括并网控制、保护控制以及部分硬件相关限制； 2）光伏方阵模型：直流电能输出模型，模拟光伏方阵非线性特性； 3）单元升压变模型。 其中，逆变器和光伏方阵模型可由设备生产厂商提供或根据本标准建立。 | 安徽
115 | NB/T 31047-2013《风电调度运行管理规范》 | 新能源 | 低 | 风电场调度运行管理中，电网调度机构职责是什么? | 1）电网调度机构应综合考虑风电场规模、接入电压等级和消纳范围等因素确定对风电场的调度管辖范围。 2）电网调度机构应依法进行风电场调度，风电场应服从电网调度机构的统一调度，遵守调度纪律，严格执行电网调度机构制定的有关标准和规定。 | 安徽
116 | Q/GDW 1878-2013《风电场无功配置及电压控制技术标准》 | 新能源 | 低 | 风电场配置无功电压控制系统有哪些基本要求? | 风电场应配置无功电压控制系统。在电网正常运行或者扰动后动态恢复过程中，风电场无功电压控制系统应根据电力系统调度机构实时下达（或预先设定）的指令，自动调节其发出（或吸收）的无功功率，控制风电场并网点电压或无功功率在要求的运行范围内。 | 安徽
117 | Q/GDW 1989—2013《光伏发电站监控系统技术要求》 | 新能源 | 低 | 光伏发电站监控系统中数据处理主要有哪些要求? | 1）监控系统应实现数据合理性检查、异常数据分析、事件分类等处理，并支持常用的计算功能。 2）监控系统应支持灵活设定历史数据存储周期，具有不少于一年的历史数据的存储能力。 3）监控系统应具有灵活的统计计算能力并提供方便灵活的查询功能。 | 安徽
118 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（调度专业）题库 | 新能源 | 中 | 为什么风电场要进行运行分析? | 风电场进行运行分析主要是对风电设备的运行状况、安全运行、经济运行以及运行管理进行综合性或专题性分析，通过分析可以摸索出运行规律，找出设备的薄弱环节，有针对性地制定防止事故的措施，从而提高风电设备运行的技术管理水平和风电场的经济效益。 | 安徽
119 | Q/GDW 11274-2014《风电无功电压自动控制技术规范》 | 新能源 | 中 | 什么是风电无功电压自动控制主站和子站? | 1）主站指设置在调度控制中心，用于电网无功电压自动计算并发出风电无功电压自动控制控制指令的计算机系统及软件。 2）子站指运行在风电场就地的自动电压控制装置或软件，用于接收、执行风电无功电压自动控制主站的无功电压控制指令，并向主站反馈信息。 | 安徽
120 | Q/GDW 1878-2013《风电场无功配置及电压控制技术标准》 | 新能源 | 中 | 风电场电压控制响应时间有哪些要求? | 1）风电场配置的并联电抗器/电容器、调压式无功补偿装置响应时间应不大于2s 2）风电场内动态无功（包括风电机组及动态无功补偿装置）响应时间应不大于75ms，动态无功补偿装置应具有自动调节功能，且其电容器、电抗器支路在紧急情況下能被快速正确投切。 | 安徽
121 | GB/T 19964-2012《光伏发电站接入电力系统技术规定》 | 新能源 | 中 | 光伏发电站并入电网，其检测内容至少包括哪些? | 检测应按照国家或有关行业对光伏发电站并网运行制定的相关标准或规定进行，应包括但不仅限于以下内容： 1)光伏发电站电能质量检测； 2)光伏发电站有功／无功功率控制能力检测； 3)光伏发电站低电压穿越能力验证； 4)光伏发电站电压、频率适应能力验证。 | 安徽
122 | NB/T 31076-2016《风力发电场并网验收规范》 | 新能源 | 低 | 风力发电场并网前对风电机组验收内容有哪些? | 1）检查风电机组的产品说明书、铭牌参数、出厂试验报告： 2）检查风力发电场内安装的风电机组机型是否具有并网测试评估报告，并通过抽查的方式验证风电机组核心部件与测试评估报告中机组信息的一致性； 3）检查风电机组参数设置与电网电压、频率等保护协调一致。 | 安徽
123 | Q/GDW 11273-2014《风电有功功率自动控制技术规范》 | 新能源 | 低 | 调度控制中心侧风电有功功率自动控制有哪些控制模式? | 1）基点调节模式：控制指令由调度运行人员人工输入。 2）计划调节模式：将调度中心离线制定的风电场发电计划下发至风电场。 3）实时调节模式：通过分钟级在线计算，实时给出各风电场的有功控制策略，并通过安全校核后下发至风电场，适用于调峰或断面约束等控制。 | 安徽
124 | DL/T 1631-2016《并网风电场继电保护配置及整定技术规范》 | 新能源 | 低 | 风电场220kV及以上电压等级升压变压器应如何配置双重化保护? | 220kV及以上电压等级变压器按双重化原则配置主、后备一体的电气量保护，同时配置一套非电量保护；110kV电压等级变压器配置主、后备一体的双套电气量保护或主、后备独立的单套电气量保护，同时配置一套非电量保护。保护应能反应被保护设备的各种故障及异常状态。 | 安徽
125 | Q/GDW 11148-2013《分布式电源接入系统设计内容深度规定》 | 新能源 | 中 | 分布式电源接入系统设计继电保护配置应包括哪些内容? | 1)分析一次系统对继电保护配置的要求，论述系统继电保护配置原则。 2)提出与本工程相关线路保护和升压站涉网相关保护等的配置方案。 3)提出保护对通信通道的技术要求，包括传输时延、带宽、接口方式等。 4)提出对电流互感器、电压互感器和直流电源等的技术要求。 | 安徽
126 | Q/GDW 11629-2016《风电场风能资源监测技术规范》 | 新能源 | 低 | 风电场风能资源监测数据上报传输内容有哪些? | 1）风电场应按调度部门要求实时上报风电场风能资源监测数据，以及测风塔位置坐标、传感器类型及其安装高度等。 2）新并网风电场还应补充上报并网之日前一年的风能资源监测数据。 3）风电场须同时上报样板风机机舱风速和风向，作为测风塔风能监测数据未上报或数据异常时的数据补充。 | 安徽
127 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 新能源 | 中 | 什么是风电穿透功率极限? | 风电穿透功率是指电网中风电场装机容量占电网总负荷的比例。风电穿透功率极限是指电网在满足各种约束的前提下所能接受的风电场最大装机容量与电网最大负荷的比例。风电穿透功率极限是电网结构、负荷水平、机组最小出力限制、电网电压控制范围、风电场无功补偿容量等因素综合作用的结果。 | 安徽
128 | NB/T 31047-2013《风电调度运行管理规范》 | 新能源 | 低 | 风电场检修管理中，对电网调度机构有哪些要求? | 1）电网调度机构应将风电场设备检修计划纳入电力系统年度、月度、节日、特殊运行方式检修计划。 2）电网调度机构应合理安排调度管辖范围内电网、风电场继电保护及安全自动装置、电力调度自动化及电力调度通信系统等二次设备的检修，二次设备的检修应尽可能与风电场一次设备的检修相配合。 | 安徽
129 | Q/GDW 1993—2013《光伏发电站模型验证及参数测试规程》 | 新能源 | 中 | QGDW1993—2013《光伏发电站模型验证及参数测试规程》中光伏发电站模型验证及参数测试报告应包括哪些内容? | 1）光伏发电站概况：电站位置；电站名称；电站结构；光伏方阵厂家、型号、参数、组装方式 逆变器厂家、型号、结构及参数等。 2）测试时间、测试单位； 3）测试条件； 4）光伏发电站模型描述； 5）光伏发电站模型验证结果； 6）光伏发电站参数测试信息； 7）存在问题及处理建议。 | 安徽
130 | Q/GDW 11629-2016《风电场风能资源监测技术规范》 | 新能源 | 低 | 风电场测风塔塔架质量及安全要求? | 1）测风塔塔架结构应能承受当地30年一遇大风的风载冲击。 2）覆冰多发区的塔架结构强度应考虑覆冰的影响，可参照DL/T5154-2012的规定执行。 3）测风塔塔架需安装有独立引下线的防雷击接地装置，接地电阻宜小于4Ω。 4）测风装置与传感器位置应在避雷装置的防护范围内。 | 安徽
131 | Q/GDW 1990-2013《风电机组低电压穿越测试规范》 | 新能源 | 中 | 风电机组低电压穿越测试数据中，分别在测试点和风电机组输出端采集哪些数据? | 对于电压跌落规格，在电压跌落发生前10s至电网电压恢复正常后至少15s的时间范围内，分别在测试点和风电机组输出端采集以下数据： 1）测试点电压、电流； 2）电压跌落过程中流经短路阻抗的电流； 3）风电机组输出端的三相电压、电流； 4）风速； 5）桨距角； 6）发电机转速。 | 安徽
132 | NB/T 31047-2013《风电调度运行管理规范》 | 新能源 | 低 | 在风电场发电计划管理中，对电网调度机构有哪些要求? | 1）电网调度机构应根据风电场功率申报曲线，综合考虑电网运行情况，编制并下达风电场发电计划曲线。 2）电网调度机构可根据超短期功率预测结果和实际运行情况对风电场计划曲线做适当调整，并提前通知风电场值班人员。 3）电网调度机构应根据有关规定对风电场功率预测和计划申报情况进行考核。 | 安徽
133 | NB/T 31055-2014《风电场理论可发电量与弃风电量评估导则》 | 新能源 | 中 | 根据《风电场理论可发电量与弃风电量评估导则》规定，风电场测风数据应满足哪些要求? | 1)测风数据应来自实时测风塔，其位置应满足能源行业标准《风电功率预测系统功能规范》的要求； 2)采集量至少应包括10m、50m及轮毂高度的风速和风向以及10m层高的气温、气压等信息； 3)数据的频率应为每5min一次，包括瞬时值和5min平均值，数据的时间延迟应小于5min。 | 安徽
134 | Q/GDW 11147—2013《分布式电源接入配电网设计规范》 | 新能源 | 中 | 分布式电源接入系统工程设计的同期装置配置应满足哪些要求? | 1)经同步电机直接接入配电网的分布式电源，应在必要位置配置同期装置。 2)经感应电机直接接入配电网的分布式电源，应保证其并网过程不对系统产生严重不良影响，必要时采取适当的并网措施，如可在并网点加装软并网设备。 3)变流器类型分布式电源（经电力电子设备并网）接入配电网时，不配置同期装置。 | 安徽
135 | Q/GDW 11274-2014《风电无功电压自动控制技术规范》 | 新能源 | 中 | 调度控制中心侧风电无功电压自动控制技术有哪些控制模式? | 1）人工调节模式：无功/电压控制指令由调度运行人员人工输入。 2）默认曲线模式：由调度控制中心离线制定风电场的无功/电压运行曲线，并自动下发到风电场，由风电场无功电压自动控制子站跟踪执行。 3）实时调节模式：由主站根据电网的实时运行状态自动优化决策，并将控制指令下发至风电场由其跟踪执行。 | 安徽
136 | Q/GDW 10667-2016《分布式电源接入配电网运行控制规范》 | 新能源 | 中 | 分布式电源接入配电网运行，对于运维检修一般有什么要求? | 1)接入配电网的分布式电源，用户进线开关、并网点开断设备应由电网运营管理部门统一进行命名编号。 2)有分布式电源接入的电网运营管理部门，应及时掌握分布式电源接入情况，同步完成系统接线图的修改和标注。 装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置，与配变低压总开关、母线联络开关间应具备操作闭锁功能。 | 安徽
137 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 低 | 请简明列举电网第三道防线协调配置方案? | 电网第三道防线协调配合方案主要通过离线分析计算等技术手段，研究确立适合于电网的第三道防线控制措施设置及装置接入系统原则，提出包括振荡解列、低频低压解列、低频低压减载、高周切机等措施在内的电网第三道防线协调配置方案。 | 安徽
138 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 中 | 简述电网中备自投装置的主要分类和功能? | 备自投装置按照投退元件分类可大致分为进线备投和母联备投装置： （1）进线备投装置主要针对单端单回或双回线供电的变电站，当电源进线故障时，能投入备用电源线路，保证变电站不会失压而损失大量负荷。 （2）母联分段备自投主要针对变电站母线分母运行的情况，两段母线接入不同的电源，当一段母线的电源发生故障而导致母线失压时，投入母联分段断路器，保证两段母线的持续供电。 | 安徽
139 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 低 | 试述低频、低压解列装置的作用? | 当大电源切除后发供电功率严重不平衡，将造成频率或电压降低，如用低频减负荷不能满足安全运行要求时，须在某些地点装设低频、或低压解列装置，使解列后的局部电网保持安全稳定运行，以确保对重要用户的可靠供电。 | 安徽
140 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 高 | 电力系统紧急控制措施包括发电机侧控制手段和负荷端控制手段，试各至少举三种? | 发电机侧控制手段： 1．切除发电机 2．快关汽轮机的汽门 3．水轮机快速降低和升高输出功率 4．发电机励磁紧急控制 5．动态电阻制动 负荷端控制手段： 1.集中切负荷（切除高压线路实现） 2.分散减负荷 3.电容装置强行补偿、紧急投切并联电容装置及并联电抗器 4.高压直流输电紧急调制 5.电力系统解列 | 安徽
141 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 低 | 何谓振荡解列装置? | 当电力系统受到较大干扰而发生非同步振荡时，为防止整个系统的稳定被破坏，经过一段时间或超过规定的振荡周期数后，在预定地点将系统进行解列，该执行振荡解列的自动装置称为振荡解列装置。 | 安徽
142 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 中 | 低频、低压解列装置一般装设在系统中的那些地点? | 在系统中的如下地点，可考虑设置低频、低压解列装置： （1）系统间联络线； （2）地区系统中从主系统受电的终端变电所母线联络断路器； （3）地区电厂的高压侧母线联络断路器； （4）专门划作系统事故紧急启动电源专带厂用电的发电机组母线联络断路器。 | 安徽
143 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 中 | 试举电力系统安全自动装置主要种类?（要求8种及以上） | 电力系统安全自动装置，是指防止电力系统失去稳定和避免电力系统发生大面积停电的自动保护装置。如： （1）自动重合闸 （2）备用电源和备用设备自动投入 （3）自动联切负荷 （4）自动低频（低压）减负荷 （5）事故减出力 （6）事故切机 （7）电气制动 （8）水轮发电机自动启动和调相改发电 （9） 抽水蓄能机组由抽水改发电 （10）自动快速调节励磁 （11）低频、低压解列装置 （12）振荡（失步）解列装置 （13）大小电流联切装置。 | 安徽
144 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 低 | 何谓区域性稳定控制系统? | 对于一个复杂电网的稳定控制问题,必须靠区域电网中的几个厂站的稳定控制装置协调统一才能完成。即每个厂站的稳定控制装置不仅靠就地测量信号,还要接受其他厂站传来的信号,综合判断才能正确进行稳定控制。这些分散的稳定控制装置的组合,统称为区域性稳定控制系统。 | 安徽
145 | 华东继保题库（第二轮） | 安自装置 | 中 | 模拟量接入安稳装置后，为什么要经安稳装置内部小PT小CT转换为弱电信号? | 安稳装置内部AD采样芯片能采集信号的范围一般在正负10V内，因此必须将外部模拟量转换成大小在一定范围内的弱电信号提供给AD采样芯片，AD采样芯片方能正常进行模数转换。 | 安徽
146 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 高 | 备用电源自动投入装置应符合什么要求? | （1）应保证在工作电源或设备断开后，才投入备用电源或设备。 （2）工作电源或设备上的电压，不论因何原因消失时，自动投入装置均应动作。 （3）当电压互感器二次回路断线时，装置不应动作，并发断线信号。 （4）自动投入装置应保证只动作一次。 （5）应具有防止电源自动投入于故障母线或故障设备的功能。 | 安徽
147 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 低 | 电缆线路采不采用重合闸?为什么? | 一般不采用。它和架空线不一样，瞬时故障比较少，一般都是绝缘击穿的永久性故障。不但成功率不高，而且加剧绝缘损坏程度 | 安徽
148 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 在一个半断路器接线中，为什么先重合母线侧断路器? | 原因是当重合于永久性故障的线路上，而断路器一旦失灵，联跳所有母线侧断路器，不影响其他设备的正常运行；若反过来，在同样的情况下，将影响其他线路送电（线路―线路串）或切除变压器（线路―变压器串）。 | 安徽
149 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 站域控制是什么? | 站域控制是指通过对变电站内信息的分布协同利用或集中处理判断，实现站内自动控制功能的装置或系统，其可行性依赖于网络通信和 CPU 处理能力。站域控制的功能应实现站内自动控制装置（如备自投、母线分合运行）的协调工作，适应系统运行方式的要求。 | 安徽
150 | GB/T 14285—2006《安自装置和安全自动装置技术规程》 | 安自装置 | 中 | 互感器的安全接地有哪些要求? | (1)电流互感器的二次回路必须有且只能有一点接地，一般在端子箱经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置，如母差保护、各种双断路器主接线的保护等，则应在保护屏上经端子排接地。 (2)电压互感器的二次回路只允许有一点接地，接地点宜设在控制室内。独立的、与其它互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。为保证接地可靠，各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。 (3)已在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,必要时，可在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地，应经常维护检查防止出现两点接地的情况。 (4)来自电压互感器二次的四根开关场引出线中的零线和电压互感器三次的两根开关场引出线中的N线必须分开，不得共用。 | 安徽
151 | 《电网调度控制运行安全生产百问百查读本（2016年版）》 | 安自装置 | 中 | 合理的电网结构作为电力系统安全稳定运行的基础，应满足哪些基本要求? | 合理的电网结构应满足如下基本要求： （1）能够满足各种运行方式下潮流变化的需要，具有一定的灵活性，并能适应系统发展的要求。 （2）任一元件无故障断开，应能保持电力系统的稳定运行，且不致使其他元件超过规定的事故过负荷和电压允许偏差的要求。 （3）应有较大的抗扰动能力，并满足《电力系统安全稳定导则》（DL755-2001）中规定的有关各项安全稳定标准。 （4）满足分层和分区原则。 （5）合理控制系统短路电流。 | 安徽
152 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 安自装置 | 中 | 220kV线路单间隔检修的安全措施有哪些? | （1）母线保护：本间隔投入软压板退出；本间隔GOOSE接收软压板退出；本间隔GOOSE发送软压板退出； （2）线路保护：检修压板投入；启动失灵软压板退出； （3）测控装置投入检修压板； （4）合并单元投入检修压板； （5）智能终端投入检修压板；退出出口跳/合闸压板； （6）安稳装置：本间隔元件投入压板退出；本间隔检修压板投入。 | 安徽
153 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 安自装置 | 中 | 智能变电站中220kV主变保护定检时需做的安全措施有哪些? | （1）退出该变压器保护装置GOOSE母联、分段出口软压板；失灵启动母差出口软压板； （2）将母差保护中将该间隔失灵接收软压板及间隔投入压板全部退出； （3）将主变保护装置至母联、分段GOOSE光纤全部拔出； （4）将主变保护装置、各侧合并单元、智能终端检修压板投入。 | 安徽
154 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集（第三版） | 安自装置 | 中 | 智能变电站检修的安全隔离措施的作用和具体方式? | 检修的安全隔离措施：智能变电站信号通过网络进行连接，进行检修试验时，为避免人为事故发生，需要进行安全隔离。安全隔离的措施主要有投退软压板和插拔光纤两种。涉及检修的压板主要有装置的检修状态压板、装置的GOOSE和SV软压板。 | 安徽
155 | 华东电网第四轮技术技能竞赛（继保专业）题库 | 安自装置 | 中 | 智能变电站中双重化配置的220kV A套主变保护因异常退出时需做的安全措施有哪些? | （1）退出该变压器保护装置所有功能及GOOSE出口、启动失灵软压板； （2）退出主变各侧A套智能终端出口压板； （3）退出相应220kVA套母联智能终端出口压板； （4）退出相应A套母线保护的该间隔的失灵接收软压板。 | 安徽
156 | 《电网调度控制运行安全生产百问百查读本（2016年版）》 | 安自装置 | 低 | 电网安全稳定“三级安全稳定标准”是什么? | 电力系统承受大扰动能力的安全稳定标准分为三级： 第一级标准：保持稳定运行和电网的正常供电。 第二级标准：保持稳定运行，但允许损失部分负荷。 第三级标准：当系统不能保持稳定运行时，必须防止系统崩溃并尽量减少负荷损失。 | 安徽
157 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 安自装置 | 中 | 自动重合闸的启动方式有哪几种?各有什么特点? | 自动重合闸有两种启动方式：断路器位置不对应启动方式和保护启动方式。 不对应启动即断路器控制状态与断路器位置不对应启动。裝置用跳闸位置接点引入装置开入量判断断路器位置，如果开入闭合，说明断路器在断开状态，若此时控制开关在合闸状态，说明原先断路器是处于合闸状态的。这两个位置不对应启动重合闸的方式称“位置不对应启动”。 保护启动是指，保护动作发出跳闸命令后启动重合闸的方式。本保护动作跳闸后，检测到线路无电流启动重合，通常装置也设置一个“外部跳闸启动重合闸”的开关量输入，以便于双重化配置的另一套保护启动本保护重合。 不对应启动方式的优点：简单可靠，还可以纠正断路器误碰或偷跳，可提高供电可靠性和系统运行的稳定性，在各级电网中具有良好运行效果，是所有重合闸的基本启动方式。其缺点是，当断路器辅助触点接触不良时，不对应启动方式将失效。 保护启动方式，是不对应启动方式的补充。同时，在单相重合闸过程中需要进行一些保护的闭锁，逻辑回路中需要对故障相实现选相固定等，也需要一个由保护启动的重合闸启动元件。其缺点是不能纠正断路器误动。 | 安徽
158 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 安自装置 | 中 | 综合自动重合用可以实现的重合方式有明几种?各自的定义是什么? | 综合自动重合闸是把单相自动重合闸和三相重合闸综合在一起的重合闸装置。综合合闸利用切换开关的切换，可实现四种重合方式： (1)综合重合闸方式：线路上发生单相接地故障时，故障相跳开，实行单相自动重合，当重合到永久性单相故障时，若不允许长期非全相运行，则应断开三相，并不再进行自动重合；若允许长期非全相运行，保护第二次动作跳单相，实行非全相运行。当线路上发生相间短路故障时，三相断路器跳开，实行三相重合，当重合到永久性相间故障时，则断开三相并不再进行自动重合。 (2)三相重合闸方式：线路上发生任何形式的故障时，均实行三相自动重合闸。当重合到永久性故障时，断开三相并不再进行自动重合 (3)单相重合闸方式：线路上发生单相故障时，实行单相自动重合，当重合到永久性单相故障时，保护动作跳开三相并不再进行重合。当线路发生相间故障时，保护动作跳开三相后不进行自动重合。 (4)停用方式(直跳方式)：线路上发生任何形式的故障时，保护运作均跳开三相而不进行重合。 | 安徽
159 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 安自装置 | 中 | 对自动重合闸装置有哪些基本要求? | 有以下几个基本要求。 （1）在下列情况下，重合闸不应动作： 1）由值班人员手动跳闸或通过遥控装置跳闸时； 2）手动合闸，由于线路上有故障，而随即被保护跳闸时。 3）收到对侧断路器保护所发出的远跳信号而跳闸时。 （2)除上述情况外，当断路器由安自装置动作或其他原因跳闸后，重合闸均应动作，使断路器重新合上。 （3）自动重合闸装置的动作次数应符合预先的规定，如一次重合闸就只应实现重合一次，不允许第二次重合。 （4）自动重合闸在动作以后，一般应能自动复归，准备好下一次故障跳闸的再重合。 （5）应能和安自装置配合实现前加速或后加速故障的切除。 （6）在双侧电源的线路上实现重合闸时，应考虑合闸时两侧电源间的同期问题，即能实现无压检定和同期检定。 （7）当断路器处于不正常状态（如气压或液压过低等）而不允许实现重合闸时，应地将自动重合闸闭锁。 （8）自动重合闸宜采用控制断路器装置位置与断路器位置不对应的原则来启动重合闸。 | 安徽
160 | Q/GDW 10766—2015《10kV～110（66）kV 线路保护及辅助装置标准化设计规范》 | 安自装置 | 中 | 110kV线路保护及辅助装置中自动重合闸的保护应满足哪些原则? | （1）“停用重合闸”采用控制字、软压板和硬压板三者为“或门”逻辑； （2）重合闸具有检线路无压母线有压、检线路有压母线无压、检线路无压母线无压和检同期方式，四种方式可组合使用，检无压方式不含检同期功能；重合闸方式可通过控制字实现； （3）当不使用用于重合闸检线路侧电压和检同期的电压元件时，线路PT断线不报警； （4）TV断线是否闭锁重合闸受重合闸方式控制，如重合闸与此电压有关则闭锁，否则开放； （5）检同期重合闸所采用的线路电压自适应，用户可自行选择任意相间或相电压； （6）具有保护启动重合闸功能，可通过控制字选择TWJ是否启动重合闸； （7）具有外部开入闭锁重合闸功能，任何时候收到该信号，重合闸立即放电； （8）重合闸启动前，收到低气压（弹簧未储能）闭重信号，经延时放电。重合闸启动后，收到该闭锁信号，不放电； （9）重合闸启动后，最长等待时间为10分钟。 | 安徽
161 | GB/T 14285—2006《安自装置和安全自动装置技术规程》 | 安自装置 | 中 | 装置电源的直流熔断器或自动开关的配置应满足哪些要求? | (1)采用近后备原则，装置双重化配置时，两套装置应有不同的电源供电，并分别设有专用的直流熔断器或自动开关。 (2)由一套装置控制多组断路器(例如母线保护、变压器差动保护、发电机差动保护、各种双断路器接线方式的线路保护等)时，保护装置与每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器或自动开关供电。 (3)有两组跳闸线圈的断路器，其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器或自动开关供电。 (4)单断路器接线的线路保护装置可与断路器操作回路合用直流熔断器或自动开关，也可分别使用独立的直流熔断器或自动开关。 (5)采用远后备原则配置保护时，其所有保护装置，以及断路器操作回路等，可仅由一组直流熔断器或自动开关供电。 | 安徽
162 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 安自装置 | 中 | 什么是备用电源自动投入装置(备自投)?为什么在工作电源断开后备用电源自动投入装置才动作且只动作一次? | 备用电源自动投入装置是指当工作电源(或工作设备)因故障被断开以后，能自动且迅速地将备用电源(或备用设备)投入工作，保证用户连续供电的装置。 保证在工作电源断开后备用电源自动投入装置才动作，是因为工作母线失去电压可能是因为供电元件发生了故障，如果把备用母线再投入到故障元件上，起不到备自投的作用，还可能扩大故障，加重设备的损坏程度。当工作母线发生永久性故障，或出线上发生永久性故障未被出线断路器断开时，保护断开供电元件的断路器，备用电源自动投入装置动作投入备用电源，故障仍然在，安自装置再次动作，将备用电源断开，此后不允许再投入备用电源，以免多次投入到故障元件上，对系统造成不必要的冲击 | 安徽
163 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 安自装置 | 低 | 什么是自动重合闸?为什么要采用自动重合闸? | 自动重合闸装置是将因故跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 电力系统运行经验表明，架空线路绝大多数的故障都是瞬时性的，永久性故障一般不到10%。因此，在由安自装置动作切除短路故障之后，电弧将自动熄灭，绝大多数情况下短路处的绝缘可以自动恢复。因此，自动将断路器重合，不仅提高了供电的安全性和可靠性，减少了停电损失，而且还提高了电力系统的暂态稳定水平，增大了高压线路的送电容量，也可纠正由于断路器或安自装置装置造成的误跳闸。所以，架空线路要采用自动重合闸装置。 | 安徽
164 | DL/T 584—2007《3～110kV电网安自装置装置运行整定规程》 | 安自装置 | 低 | 配合自动重合闸的安自装置整定应满足哪些基本要求? | （1）自动重合闸过程中，必须保证重合于故障时快速跳闸，重合闸不应超过预定次数，相邻线路的安自装置应保证有选择性。 （2）零序电流保护的速断段和后加速段，在恢复系统时，如果整定值躲不开合闸三相不同步引起的零序电流，则应在重合闸后延时0.1s动作。 （3）自动重合闸过程中，相邻线路发生故障，允许本线路后加速保护无选择性跳闸。 | 安徽
165 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 安自装置 | 中 | 备用电源/备用设备自动投入装置一般由哪些部分组成?各自的作用是什么? | 备用电源和备用设备自动投入装置一般由低电压启动部分和自动合闸部分组成。 低电压启动部分的作用是在工作母线因各种原因失去电压时，断开工作电源。 自动合闸部分的作用是在工作电源断路器断开后，将备用电源断路器合闸。另外，为防止电压互感器断线时备自投误动，常取电流值作为低电压启动功能的闭锁判据。 | 安徽
166 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 安自装置 | 中 | 低频减载装置的动作轮次应满足哪些要求?容量配置有哪些原则? | 低频减载装置的动作轮次应满足哪些要求： (1)基本段快速动作，基本段一般按频率分为若干级。装置的频率整定值应根据电力系统的具体条件，保证大型火电厂安全运行，以及由继电器本身的特性等因素决定。起始运行频率，宜取为49Hz。 (2)后备段带较长时限。后备段可分为若干级，最小动作时间约为10-15s。 低频减负荷装置的配置及其断开负荷的容量，应根据最不利的运行方式下发生事故时整个电力系统或其各部分，实际可能发生的最大功率缺额来确定。例如考虑断开孤立发电厂中容量最大的发电机，断开输送功率最大的线路或断开容量最大发电厂，以及考虑由于联络线事故断开而引起电力系统解列等。 | 安徽
167 | 《电力系统继电保护题库》 | 安自装置 | 中 | 为什么能用带滑差闭锁的低频减载装置区别因系统功率缺额引起频率变化和由负荷反馈电压引起的频率变化? | 通常系统功率缺额时，系统频率按系统动态特性下降，其下降速率（俗称滑差）一般较慢，而接有大容量电动机负载的母线一旦失去电源，由于其转子的惯性作用，电枢尚有电动势发生，使母线尚存电压反馈，但由于它是由转子动能发电的，故其频率下降速率很大，据统计下降速率大于3Hz/s。所以，根据这种频率下降速率的不同，以整定下降速率Hz/s的方法来区别之，防止由负荷反馈电压引起的低频减载装置误动。 | 安徽
168 | 《电力系统继电保护题库》 | 安自装置 | 低 | 低频减载，当不采用滑差闭锁时，躲负荷反馈的时限怎么考虑? | 由于负荷反馈电压衰减的时间常数与负荷的构成有关，最严重的情况是从额定电压下降到0.5倍额定电压的时间长达1s以上。在1s左右反馈电压的频率往往低于电磁式低频继电器的动作频率，为了防止误动作，其出口延时必须大于反馈电压从额定电压下降到0.15倍额定电压的时间，一般取1.5s，才能防止最严重情况下的误动，采用数字低频继电器因其有50～60V的电压闭锁，该时间可以降到0.5s。 | 安徽
169 | 《电网调控运行实用技术问答（第三版）》 | 安自装置 | 低 | 什么是低频自启动及调相改发电? | 低频自启动是指水轮机和燃气轮机在感受系统频率降低到规定值时，自动快速启动，并入电网发电。调相改发电是指当电网频率降低到规定值时，由自动装置将发电机由调相方式改为发电方式，或对于抽水蓄能机组采取停止抽水迅速转换到发电状态的措施。 | 安徽
170 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器在电力系统中的主要作用是什么? | 变压器在电力系统中的主要作用是变换电压，以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后，可以减少线路损耗，提高送电的经济性，达到远距离送电的目的；而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压，满足用户需要。 | 浙江
171 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器的工作基本原理是什么? | 变压器是一种按电磁感应原理工作的电气设备，当一次绕组加上电压、流过交流电流时，在铁芯中就产生交变磁通。这些磁通中的大部分交链着二次绕组，称之为主磁通。在主磁通的作用下，两侧的绕组分别产生感应电势，电势的大小与匝数成正比。变压器的主副绕组匝数不同，这样就起到了变压作用。通过电磁感应，在两个电路之间实现能量的传递。 变压器一次侧为额定电压时，其二次侧电压随着负荷电流的大小和功率因素的高低而变化。 共同的磁路部分一般用硅钢片做成，称为铁芯。 | 浙江
172 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器铁芯的作用是什么? | （1）构成主磁通的导磁回路。铁芯的作用就是构成耦合磁通的磁路，把一次电路的电能转换为磁能，又由自己的磁能转变为二次电路的电能，是能量转换的媒介，因为铁芯材料大多都是导磁率高、磁滞损耗和涡流损耗小的硅钢片，所以铁芯磁路可以增强铁磁场，产生足够大的主磁场，从而产生足够大的主磁通，并能有效地降低励磁电流。 （2）构成器身的骨架。它是构成变压器的骨架，在其铁芯柱上套上带有绝缘的绕组，并且牢固地对它们支撑和压紧。铁芯本体是用硅钢片叠积成完整的磁路结构，与其钢夹紧装置（钢夹件）构成框架，它牢固地把铁芯夹件持成一个整体，同时在它的上面几乎安装了变压器内部的所有部件。 | 浙江
173 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 为什么变压器的铁芯与外壳要同时接地? | 变压器运行时，铁芯及其各种的金属结构都处于绕组所产生的强磁场中。如果铁芯不与箱体（外壳）同时接地，则由于强磁场的作用，便会使铁芯与箱体间存在较高的电位差，很可能由此形成间隙放电，这是不允许的。铁芯和箱体若实行了同时接地，就可以保证它们始终都处于相同电位。 | 浙江
174 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 绕组的作用是什么? | （1）绕组是变压器的电路部分，是由表面包有绝缘的铜或铝导线绕制而成，并套装在变压器的铁芯柱上。绕组有一次绕组和二次绕组之分，一次绕组为电源输入用，二次绕组为输出用。当一次绕组通过交变电流时，在铁芯中也相应地产生了交变磁通，根据电磁感应原理， 一次绕组输入的能量通过铁芯传递到二次（输出）绕组。在制造中，可以通过改变一、二次绕组的匝数比来改变输出电压值，以满足用电单位的需要；同时也可以升高电压来进行远距离输电，减少能量在传输过程中的损耗。绕组应具有足够的绝缘强度、机械强度和耐热能力。 （2）用于铁芯励磁和传输电能。 | 浙江
175 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器在制造过程中哪些因素会引起绕组饼间或匝间击穿? | 引起绕组饼间或匝间击穿的因素为： （1）绕组在绕制和装配过程中，绝缘受到机械损伤以及出线根部或过弯处没有加包绝缘。 （2）绕组导线不符合质量要求，有毛刺、裂纹，或焊接不好、包纸质量不好。 （3）垫块有尖锐棱角，绕组压缩时压力过大或绕组沿圆周各点受力不均匀，使绝缘损坏。 （4）撑条不光滑。 （5）变压器在装配过程中落入异物。 （6）线饼过弯处工艺不良引起绝缘损伤。 | 浙江
176 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 为什么降压变压器的低压绕组在里边，而高压绕组在外边? | 这主要是从绝缘方面考虑的。因为变压器的铁芯是接地的，低压绕组靠近铁芯，容易满足绝缘要求。若将高压绕组靠近铁芯，由于高压绕组的电压很高，要达到绝缘要求就需要很多绝缘材料和较大的绝缘距离，既增加了绕组的体积，也浪费了绝缘材料。另外，把高压绕组安置在外面也便于引出到分接开关。对升压变压器由里向外排列（三绕组）为中压、低压、高压；对降压变压器由里向外排列（三绕组）为低压、中压、高压。 | 浙江
177 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么是变压器的绝缘水平? | 绝缘水平是变压器能够承受运行中各种过电压与长期最高工作电压作用的水平，是与保护用避雷器配合的耐受电压水平，取决于设备的最高电压Um。 根据绕组线端与中性点的绝缘水平是否相同，变压器可分为全绝缘和分级绝缘两种绝缘结构。 | 浙江
178 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器温度与使用寿命关系如何? | 变压器的使用寿命与温度有密切关系。绝缘温度经常保持在95℃ 时，使用年限为20年；温度为105℃，约为7年，温度为120℃，约为2年；温度为170℃，仅为10～12天。 | 浙江
179 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么叫绝缘老化?什么是绝缘寿命六度法则? | 变压器中所使用的绝缘材料，长期在温度的作用下，原有的绝缘性能会逐渐降低，这种绝缘在温度作用下逐渐降低的变化，叫做绝缘的老化。 所谓绝缘寿命六度法，是指变压器用的电缆纸在80～140℃ 的范围内，温度每升高6℃， 绝缘寿命将要减少一半。 | 浙江
180 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 油在变压器中起什么作用? | 变压器的油箱内充满了变压器油，变压器油的作用是： （1）绝缘。 （2）散热。 （3）测量。 （4）保护铁芯和绕组组件，延缓氧对绝缘材料的侵蚀。 变压器内的绝缘油可以增加变压器内部各部件的绝缘强度，因为油是易流动的液体，它能够充满变压器内部之间的任何空隙，将空气排除，避免了部件因与空气接触受潮而引起的绝缘降低。其次，因为油的绝缘强度比空气大、从而增加了变压器内部各部件之间的绝缘强度，使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱盖之间均保持良好的绝缘。变压器油还可以使变压器的绕组和铁芯得到冷却。因为变压器运行中，绕组与铁芯周围的油受热后，温度升高，体积膨胀，相对密度减小而上升，经冷却后，再流入油箱的底部，从而形成了油的循环。这样，油在不断循环的过程中将热量传给冷却装置，从而使绕组和铁芯得到冷却。 另外，绝缘油能使木材、纸等绝缘物保持原有的化学和物理性能，使金属得到防腐作用，能熄灭电弧。 | 浙江
181 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器油为什么要进行过滤? | 过滤的目的是除去油中的水分和杂质，提高油的耐压强度，保护油中的纸绝缘，也可以在一定程度上提高油的物理、化学性能。 | 浙江
182 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器油是完全封闭还是与大气相通? | 储油柜内装胶囊袋的变压器，变压器油是与大气相通的，它通过变压器的吸湿器与 大气相通。储油柜是隔膜式的变压器，油是完全封闭的。 | 浙江
183 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器油的在运行中为何会劣化?有何后果? | （1）引起变压器油劣化的因素。 1）运行条件的影响：当设备超负荷运行或出现局部过热而油温增高时，油的老化则相应加速。同时，呼吸器内的干燥剂、净油器内的吸附剂失效后未能及时更换都会促使油的氧化变质。 2）设备条件的影响：变压器的严密性不好，漏水、漏气、加速了油的氧化和老化。 3）油污染的影响：混油不当的污染，金属微粒的污染，有机酸、醇等极性杂质的污染及水分子污染。 （2）变压器油劣化的后果。变压器油劣化会产生能溶解于油的有机酸类，它们对金属起腐蚀作用，对绝缘起老化作用，破坏纤维素，从而使纤维素等机械强度降低，不溶于油的沉淀物一一油泥黏结在绕组和金属表面会使其散热条件变坏，局部温度上升，加速纤维材料的热劣化过程，并生成酸类促使油的劣化加速。 | 浙江
184 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么是变压器油流带电?有何危害? | 变压器油流动会带电。变压器内部绝缘油流动时，由于摩擦，变压器油会带上正电，而固体绝缘会带上负电。要求强制冷却的大容量变压器容易出现这种流动带电问题，油流动速度过高时，会出现绝缘击穿事故。为了防止出现油流带电，可以增加油路截面积，降低油流速度，改善绝缘材料，降低油中水分，采用OFAF冷却方式。根据具体情况，还可以采用防带电剂。 | 浙江
185 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 防潮吸湿器、吸湿器内部的硅胶、油封杯各有什么作用? | 吸湿器的作用是提供变压器在温度变化时内部气体出入的通道，缓解正常运行中因温度变化产生的对油箱的压力。 吸湿器内硅胶的作用是在变压器温度下降时对吸进的气体去潮气。 油封杯的作用是延长硅胶的使用寿命，把硅胶与大气隔离开，只有进入变压器内的空气才通过硅胶。 | 浙江
186 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 引起吸湿器硅胶变色的原因主要有哪些? | 正常干燥时吸湿器硅胶为蓝色（或白色）。当硅胶颜色变为粉红色时，表明硅胶已受潮而且失效。一般已变色硅胶达2／3时，值班人员应通知检修人员更换。硅胶变色的原因主要有： （1）长时期天气阴雨，空气湿度较大，因吸湿量大而变色。 （2）吸湿器容量过小。 （3）硅胶玻璃罩罐有裂纹、破损。 （4）吸湿器下部油封罩内无油或油位太低，起不到良好的油封作用，使湿空气未经油封过滤而直接进入硅胶罐内。 （5）吸湿器安装不当。如胶整龟裂不合格、螺钉松动、安装不密封而受潮。 | 浙江
187 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器油箱的作用是什么? | （1）油箱是变压器的外壳，内装铁芯和绕组并充满变压器油，使铁芯和绕组浸在油内。变压器油起绝缘和散热作用。带负荷调压的大型变压器一般有两个油箱，一个为本体油箱；另一个为有载调压油箱，有载调压油箱内装有切换开关。这是因为切换开关在进行操作过程中会产生电弧，若进行频繁操作将会使油的绝缘性能下降，因此设一个单独的油箱将切换开关单独放置。 （2）作为外部组件的支架。 | 浙江
188 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器在正常运行时为什么要调压? | 变压器正常运行时，由于负荷变动，或一次侧电源电压的变化，二次侧电压也是经常在变动的。电网各点的实际电压一般不能恰好与额定电压相等。这种实际电压与额定电压之差称为电压偏移。电压偏移的存在是不可避免的，但要求这种偏移不能太大，否则就不能保证供电质量，就会对用户带来不利的影响。因此，对变压器进行调压（改变变压器的变比），是变压器正常运行中一项必要的工作。 | 浙江
189 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么叫分接头开关?什么叫无励磁调压?什么叫有载调压? | 连接以及切换变压器分接抽头的装置，称为分接开关。 如果切换分接头必须将变压器从电网中切除，即不带电切换，称为无励磁调压，这种分接开关称为无励磁分接开关 如果切换分接头不需要将变压器从电网中切除，即可以带着负荷切换，则称为有载调压，这种分接开关称为有载分接开关。 | 浙江
190 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 有载调压变压器与无励磁调压变压器有什么不同?各有何优缺点? | 有载调压变压器与无励磁调压变压器不同点在于：前者装有带负荷调压装置，可以带负荷调压，后者只能在停电的情况下改变分接头位置，调整电压。有载调压变压器用于电压质量要求较严的地方，还可加装自动调压检测控制部分，在电压超出规定范围时自动调整电压。 其主要优点是：能在额定容量范围内带负荷调整电压，且调整范固大，可以减少或避免电压大幅度波动，母线电压质量高，但其体积大，结构复杂，造价高，检修维护要求高。 无励磁调压变压器改变分接头位置时必须停电，且调整的幅度较小（每改变一个分头，其电压调整2．5％或5％），输出电压质量差，但比较便宜，体积较小。 | 浙江
191 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 为什么1000kV变压器采用中性点调压方式? | 常规500kV自耦变压器大都采取中压线端调压，调压引线和开关的电压水平为220kV。而1000kV主变压器的中压线端为500kV，如果采用中压线端调压，调压和开关的电压水平将为500kV，这样不仅给产品的设计、制造造成极大困难，更对产品的安全运行不利。因此，1000kV主变压器采用了中压末端，也即中性点调压的调压方式。 | 浙江
192 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 有载分接开关的操作方式有哪些? | 变压器有载调压分接开关的操作有近控和远控两种方式。 近控方式是在现场有载调压控制箱内进行，近控操作分电动和手动，手动操作用于检修人员在检修时对分接头开关进行操作，电动操作是在远方操作失灵的情况下使用。 远方操作用于运行人员在变压器运行时对分接头的操作（有时检修分接头也有在远方操作）。 若低压侧母线电压偏高则高压侧分接头开关朝上一档（高档电压）调节，反之则下调。 | 浙江
193 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 运行中的变压器如有载调压装置电动失灵，应用什么方法调压? | 在运行中的变压器需要调压时，如果有载调压装置失灵可以用手动调压。手动调压前应先切断自动控制调压电源，然后用手柄调压，根据现场规程（按制造厂规定）和分接开关指示位置将变压器分接开关调到所需要的位置。 | 浙江
194 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 三绕组变压器调节高压侧分接头与调节中压侧分接头区别是什么? | 三绕组变压器有时在高压、中压侧都装有分接开关。改变高压侧分接开关的位置能改变中压、低压两侧的电压。若改变中压侧分接开关位置，只能改变中压侧的电压。例如： （1）因系统电压变动或因负荷变化需要调整电压时，只改变高压侧分接开关位置即可使中压、低压侧为需要的电压。 （2）如果只是低压侧需要调整电压，而中压侧仍需维持原来的电压，此时除改变高压侧 分接开关位置外，中压侧分接开关位置亦需改变。 | 浙江
195 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 在什么情况下，不宜采用调整变压器分接头的方式来提高母线电压?为什么? | 在系统无功功率不足的情况下，不宜采用调整变压器分接头的办法来提高电压。因为当某一地区的电压由于变压器分接头的改变而升高后，该地区所需的无功功率也增大了，这就可能扩大系统的无功缺额，从而导致整个系统的电压水平降低。 只有在系统的无功满足要求的前提下，调节变压器的分接头才可以改善局部的电压。 | 浙江
196 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器有载调压装置在什么情况下不能调压? | （1）变压器有载装置耐压不合格。 （2）变压器负荷超过现场运行规程规定或制造厂规定。 （3）调压次数超过规定。 （4）有载调压装置的瓦斯保护频繁发出信号。 （5）调压装置发生异常或有载调压装置油标管中无油。 | 浙江
197 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 气体继电器的作用是什么? | 气体继电器是变压器内部故障的主要保护元件，安装在储油柜的下部储油柜与变压器油箱相连的联管上，允许通往储油柜的一端稍高，但其轴线与水平面的倾斜度不得超过4％。变压器正常运行时，气体继电器内一般充满变压器油。 气体继电器的作用是，当变压器内部发生绝缘击穿、线匝短路及铁芯烧毁等故障时，给运行人员发出信号（Ⅰ段告警）或切断电源（Ⅱ段跳变压器各侧断路器）以保护变压器。 | 浙江
198 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 如何根据瓦斯继电器内气体的颜色来判断故障? | 可按下面气体的颜色来判断故障： （1）灰黑色，易燃。通常是绝缘油炭化造成的，也可能是接触不良或局部过热导致。 （2）灰白色，可燃。有异常臭味，可能是变压器内纸质烧毁所致，有可能造成绝缘损坏。 （3）黄色，不易燃。木质制件烧毁所致。 （4）无色，不可燃。无味，多为空气。 | 浙江
199 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 压力继电器的工作原理如何? | 压力继电器是变压器的压力保护装置，安装在变压器油箱的顶部或侧壁，当变压器由于故障引起油箱内压力升高的速率超过规定值时，压力继电器迅速动作发出跳闸信号使变压器停止运行，防止变压器故障进一步发展。 | 浙江
200 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器净油器的作用是什么? | 运行中的变压器因上层油温与下层油温的温差，使油在净油器内循环。净油器是一个充有吸附剂（除酸硅胶或活性氧化铝）的金属容器。变压器油流经吸附剂时，油中水分、游离酸和各种氧化物，都被吸附剂所吸收，使油得到连续的再生，使油质能长时间保持在合格状态。如果压力释放阀和全密封储油柜配合使用时，可以不装净油器 | 浙江
201 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 对净油器中的吸附剂的性能有哪些要求? | （1）吸水率大于20％。 （2）吸酸量大于5mg（KOH）／g（硅胶）。 （3）含水分小于0．5g （4）外状是乳白色。 吸附剂的用量按油的总质量来确定。除酸硅胶的用量为总量的0．75％～1．25％，小容量变压器用较大数值，大容量变压器用较小数值。氧化铝的用量为油总质量的0．5％。 | 浙江
202 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 对于远距离输电，为什么升压变压器接成Dy型，降压变压器接成Yd型? | 输电电压愈高则输电效率就愈高。升压变压器接成Dy型，二次侧绕组出线获得的是线电压，从而在匝数较少的情况下获得了较高电压，提高了升压比。同理，降压变压器接成Yd型可以在一次侧绕组匝数不多的情况下取得较大的降压比。另外，当升压变压器二次侧、降压变压器一次侧接成Y时，都是中性点接地，使输电线对地电压为相电压，降低了线路对绝缘的要求，因而降低了成本。 | 浙江
203 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 三相变压器绕组为什么通常不作Yy连接? | 因为三相中各相的三次谐波电流大小相等、相位相同，故当三相变压器组作Yy连接而无中线时，绕组中不可能有三次谐波通过，这时励磁电流为正弦波形电流，而磁通则为平顶波形。平顶波的磁通可分为基波磁通和三次谐波磁通，它们可以沿着各单相铁芯路径闭合。三次谐波磁通在变压器一、二次绕组中分别产生三次谐波电动势，其值可达到基波电动势的45％～60％，与基波叠加将产生过电压。所以三相变压器绕组一般不作Yy连接。 | 浙江
204 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 自耦变压器在运行中应注意什么问题? | （1）由于自耦变压器的一、二次绕组间有电的联系，为防止由于高压侧发生单相接地放障而引起低压侧（非三角形侧）的电压升高，用在电网中的自耦变压器中性点必须可靠地直接接地。 （2）由于一、二次绕组间有直接电的联系，高压侧受到过电压时，会引起低压侧的严重过电压，为避免这种危险，须在一、二次侧加装避雷器。 （3）由于自耦变压器的短路阻抗较小，短路时比普通变压器的短路电流大，因此在必要时需采取限制短路电流的措施。 （4）自耦变压器采用中性点接地的星形连接时，因产生三次谐波磁通而使电动势峰值严重升高，对变压器绝缘不利。为此，现代的高压自耦变压器都制成三绕组的，其中高、中压绕组接成星形，而低压绕组接成三角形。第三绕组与高中压绕组是分开的、独立的，只有磁的联系，和普通变压器一样。增加了这个低压绕组后，形成了高、中、低三个电压等级的三绕组自耦变压器。目前电力系统中广泛使用的三绕组自耦变压器一般为YN a0 d11接线。 | 浙江
205 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 自耦变压器的变比如何选择? | 自耦变压器的一系列优点都是由于电磁容量小于标称容量所致，即SDC＝（1-I/K）SN≤SN，当K（K＞1）越接近1时，系数（1-1／K）越小，自耦变压器的优点就越显著：当K较大时。绕组容量也大。所以，自耦变压器适用于一、二次电压比不大的场合。一般自耦变压器的变比K在2左右。 从以上对自耦变压器特点的分析可知，选用自耦变压器是有条件的，在电压比不大的变电站中作降压用的自耦变压器方能充分发挥其优越性，而在其他的地方只能选用双绕组变压器作为电压变换和能量传输设备。 | 浙江
206 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 自耦变压器的绕组如何排列? | 自耦变压器绕组由里向外的排列为低压绕组、公共绕组、串联绕组。 | 浙江
207 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 正常运行时变压器中性点有没有电压? | 理论上变压器本身三相对称，负荷三相对称，变压器的中性点应无电压，但实际上三相对称很难做到。 在中性点接地系统中，变压器中性点固定为地电位；而在中性点不接地系统中，变压器中性点对地电压的大小和三相对地电容的不对称程度有关。当输电线路采取换位措施，改善对地电容的不对称度后，变压器中性点对地电压一般不超过相电压的1．5％。 | 浙江
208 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 有些变压器的中性点为何要装避雷器? | 当变压器的中性点接地运行时，是不需要装避雷器的。但是，由于运行方式的需要（为了防止单相接地事故时，短路电流过大），220kV及以下系统中有部分变压器的中性点是断开运行的。在这种情况下，对于中性点绝缘不是按照线电压设计（即分级绝缘）的变压器中性点应装避雷器。原因是，当三相承受雷电波时，由于入射波和反射波的叠加，在中性点上出现的最大电压可达到避雷器放电电压的1．8倍左右，这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏，所以必须装设避雷器保护。 | 浙江
209 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么是变压器的空载运行? | 变压器的空载运行是指变压器的一次绕组接入电源，二次绕组开路的工作状况。此时，一次绕组中的电流称为变压器的空载电流。空载电流产生空载时的磁场。在主磁场（即同时交链一、二次绕组的磁场）的作用下，一、二次绕组中便感应出电动势。变压器空载运行时，虽然二次侧没有功率输出，但一次侧仍要从电网吸取一部分有功功率来补偿由于磁通饱和，在铁芯内引起的铁损即磁滞损耗和涡流损耗。 | 浙江
210 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器若不满足条件而并列运行会出现什么后果? | （1）联结组标号（接线组别）不同，则二次电压之间的相位差会很大，在二次回路中产生很大的循环电流，相位差越大，循环电流越大，肯定会烧坏变压器。 （2）ー、二次侧额定电压分别不相等，即变比不相等，在二次回路中也会产生循环电流，占据变压器容量，增加损耗。 （3）阻抗电压标么值（或百分数）不相等，负荷分配不合理，会出现一台满负荷，另一台欠负荷或过负荷的现象 | 浙江
211 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 两台变压器并列运行时，其容量比为什么不得大于3? | 两台变压器并列运行时（如三绕组变压器），除其绕组额定电压和短路电压分别相等、且接线组别相同外，对应绕组的容量之比不应大于3。因为容量不同，各变压器的电阻与电抗不同，即使短路电压相同，也会产生不平衡电流。当容量比不大于3时，平衡电流不会超过较小变压器额定电流的5％一6％，而且与负荷电流有很大相角差，变压器分流变化不大；若容量比大于3，则不平衡电流和负荷电流可能超过允许值。因此，各对应绕组容量比不应大于3。 | 浙江
212 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 变压器不对称运行的后果是什么? | 变压器不对称运行时将造成如下后果： （1）变压器容量降低，即可用容量小于仍在运行的两相变压器的额定容量之和，并且可用容量的大小与电流的不对称程度有关。 （2）变压器发生不对称运行时，不仅对变压器本身有一定的危害，而且因电压、电流的不对称运行使用户的工作受到影响。 （3）对沿线通信线路造成干扰 （4）对电力系统继电保护将造成影响。 | 浙江
213 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 三绕组变压器停一侧，其他侧能否继续运行?应注意什么? | 三绕组变压器任何一侧停止运行，其他两侧均可继续运行，但应注意的是： （1）若低压侧为三角形接线，停止运行后应投入避雷器 （2）高压侧停止运行，中性点接地隔离开关必须投入 （3）应根据运行方式考虑继电保护的运行方式和整定值。 此外还应注意容量比，运行中监视负荷情况。 | 浙江
214 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 油面是否正常怎样判断?出现假油面是什么原因? | 变压器的油面正常变化（排除滲漏油）取决于变压器的油温变化，因为油温的变化直接影响变压器油的体积，使油面上升或下降。影响变压器油温的因素有负荷的变化、环境温度和冷却器装置的运行状况等。如果油温的变化是正常的，而油标管内（油位计）油位不变化或变化异常，则说明油面是假的。 运行中出现假油面的原因可能有：油标管堵塞、油位计指示失灵、吸湿器堵塞、安全装置通气孔堵塞等。处理时，应先将气体继电器跳闸出口解除。 | 浙江
215 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 主变压器新装或大修后投入运行为什么有时气体继电器会频繁动作?遇到此类问题怎样判断和处理? | 新装或大修的变压器在加油、滤油时，会将空气带入变压器内部，若没有能够及时排出，则当变压器运行后油温逐渐上升，形成油的对流，将内部储存的空气逐渐排出，使气体继电器动作。气体继电器动作的次数，与变压器内部储存的气体多少有关。 遇到上述情况时，应根据变压器的音响、温度、油面以及加油、滤油工作情况作综合分析。如变压器运行正常，可判断为进入空气所致，否则应取气做点燃试验，判断是否变压器 内部有故障。 | 浙江
216 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 更换变压器吸湿器内的吸潮剂时应注意什么? | （1）应将瓦斯保护改接信号。 （2）取下吸湿器时应将连管堵住，防止回吸空气。 （3）换上干燥的吸潮剂后，应使油封内的油没有呼气嘴并将吸湿器密封。 | 浙江
217 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 母线的作用是什么? | 在进出线很多的情况下，为便于电能的汇集和分配，应设置母线；这是由于施工安装时，不可能将很多回进出线安装在一点上，而是将每回进出线分别在母线的不同地点连接引出。一般具有四个分支以上时，就应设置母线。 | 浙江
218 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 电网对变电站母线的要求有哪些? | 电网对变电站母线的要求是当母线满足以下要求时才能投运： （1）满足最大负荷工作电流及短路热稳定、动稳定要求，并校验合格。 （2）母线电晕、电压校验应合格。 （3）对于母线长、容量大、年平均负荷高的母线应按最佳电流密度进行选择。 （4）各触点应连接牢固，温度不超过允许值。 | 浙江
219 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 单母线接线有哪些特点? | 单母线接线具有简单清晰、设备少、投资小、运行操作方便且有利于扩建等优点， 但可靠性和灵活性较差。当母线或母线隔离开关发生故障或检修时，必须断开母线的全部电源。 | 浙江
220 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么是双母线接线?有何特点? | 双母线接线就是工作线、电源线和出线通过一台断路器和两组隔离开关连接到两组母线上，且两组母线都是工作线，而每一回路都可以通过母联断路器并列运行。 （1）优点。与单母线相比，双母线接线具有以下优点：1）供电可幕、检修方便；2）当一组母线故障时，只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线，就可迅速恢复；3）调度灵活，便于扩建。 2）缺点。1）所用设备多（特别是隔离开关）；2）配电装置复杂，经济性差；3）在运行中隔离开关作为操作电器，容易发生误操作，且对实现自动化不便；尤其当母线系统故障时，须短时切除较多电源和线路，这对重要的大型电厂和变电站是不允许的。 | 浙江
221 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 矩形母线上为什么涂有油漆? | （1）为了识别相序，即黄、绿、红（A、B、C），中性线不接地时涂紫色、中接地时涂黑色。直流母线中的正极线涂红色，负极线涂蓝色。 （2）由于室内散热条件差，涂油漆后可增加热辐射，即改善散热条件。 | 浙江
222 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么叫集肤效应?有何应用? | 当高压电流通过导体时，电流将集中在导体表面流通，这种现象称为集肤效应，又称趋肤效应。 考虑到交流电流的集肤效应，为了有效利用导体材料和便于散热，发电厂和变电站的大电流母线常做成槽型或菱形。另外，在高压输配电线路中，常用钢芯铝绞线代替铝线；这样既节省了铝导线，又增加了机械强度。 | 浙江
223 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么是桥形接线?有何特点? | 桥形接线采用4个回路、3台断路器和6个隔离开关，是接线中断路器数量较少、投资较省的一种接线方式，根据桥形断路器的位置又可分为内桥和外桥两种接线。由于变压器的可靠性远大于线路，因此电网中应用较多为内桥接线。为了在检修断路器时不影响线路和变压器的正常运行，有时在桥形外附设一组隔离开关，这就成了长期开环运行的四边形接线。 | 浙江
224 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么是多角形接线?有何特点? | 多角形接线就是将断路器和隔离开关相互连接，且每一台断路器两侧都有隔离开关，由隔离开关之间送出回路。 （1）优点。多角形接线所用设备少，投资省，运行的灵活性和可靠性较好，正常情况下为双重连接，任何一台断路器检修都不影响送电，由于没有母线，在连接的任意部分故障时，对电网的运行影响都较小。 （2）缺点。回路数受到限制，因为当环形接线中有一台断路器检修时就要开环运行，此时当其他回路发生故障就要造成两个回路停电，扩大了故障停电范围，且开环运行的时间越长这一缺点就越大；而环中的断路器数量越多，开环检修的机会就越大，所以一般只采用四角（边）形接线和五角形接线。同时为了可靠性，线路和变压器采用对角连接原则。四边形的保护接线比较复杂，一、二次回路倒换操作较多。 | 浙江
225 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 液压机构有哪几种闭锁方式? | (1)电气闭锁。当断路器和隔离开关处在合闸位置时，如果操动机构油压非常低 或降至零压时，控制回路自动切断油泵电动机电源，禁止启动打压。 (2)防慢分阀。有三种方法，一是将二级阀活塞锁住或加防慢分装置；二是在三级阀处设置手动阀，油压降至零压时，将手动阀拧紧，使油压系统保持在合闸位置；当油压重新建立后松开此手动阀。三是设置管状差动锥阀，该阀无论开关在分、合闸位置，只要系统一旦建立压力，不管压力有多大，该管状差动锥阀都将产生一个为维持在分持力 (3)机械闭锁。利用机械手段将工作缸活塞杆维持在合闸位置，待机械故障处理完毕后方可拆除机械支撑 | 浙江
226 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 什么原因会使断路器液压机构的油泵打压频繁? | (1)储压筒活塞杆漏油。 (2)高压油路漏油。 (3)微动开关的停泵、启泵距离不合作。 (4)放油阀密封不良。 | 浙江
227 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 造成液压储能筒中油下降的因素有哪些? | (1)操作。 (2)在液压回路中内部泄漏，即使开关长时间不操作，油泵系统也会启动。 (3)环境温度下降。 (4)氮气泄漏。 | 浙江
228 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 多断口断路器为什么要在断口上并联电容器? | 断路器在采用多断口结构后，每个断口在开断位置的电压分配和开断过程中的电压 分配是不均匀的，决定于断路器断口电容和断路器对地电容的大小，由于每个断口的工作条件不同，加在每个断口上的电压相差很大，甚至相差近一倍。为了充分发挥每个灭弧室的作用，降低灭弧室的成本，应尽量使每个断口上的电压分配基本相等，通常在每个断口上并联上一个适当容量的电容器，用以改善在不同工作条件下每个断口的电压分配。同时为了降低断路器在开断近区故障时灭弧断口的恢复电压上升速度，提高断路器开断近区故障的能力。 | 浙江
229 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 超高压断路器为什么有的采用多断口? | 高压断路器有采用单断口，随着电压等级的升高有的采用两个或两个以上的断口，这是因为： (1)有多个断口可使加在每个断口上的电压降低，从而使每段弧隙的恢复电压降低 (2)多个断口把电弧分割成多个小电弧段串联，在相等的触头行程下，多断口比单断口的电弧拉得更长，从而增大了弧隙电阻。 (3)多个断口相当于总的分闸速度加快了，介质强度恢复速度相应增大了。因此多断口断路器有较好的灭弧性能。 | 浙江
230 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 什么是断路器恢复电压? | 开断电流熄弧后，出现于开关一个极两端子间的电压。它可分为连续的两段，起始是瞬态恢复电压，接着是工频恢复电压。瞬态恢复电压具有显著瞬态特性，取决于回路和断路器特性，由工频分量和瞬态分量叠加而成，在三相系统中，指首开相上的电压。它可用 参数法和两参数法表示。瞬态恢复电压现象消失后恢复电压的有效值是工频恢复电压。它是根据各极的电弧最终熄灭后的1/2f到1/f的时间间隔内，由示波图中恢复电压波形的第二半波波峰至第一和第三半波波峰连接线的垂直距离确定。对于三极断路器，由各极工频恢复电压的算术平均值确定。 | 浙江
231 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 选用气体作绝缘和灭弧介质比选用液体有哪些优点? | (1)电导率极小，实际上没有介质损耗 (2)在电弧和电晕作用下产生的污秽物很少，不会发生明显的残留变化，自恢复性能好 在均匀或稍不均匀电场中，气体绝缘的电气强度随气体压力的升而增加，故可根据需要选用合适的气体压力 | 浙江
232 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 更换变压器呼吸器内的硅胶时应注意什么? | (1)应将重瓦斯保护改接信号。 (2)取下呼吸器时应将连管堵住，防止回吸空气。 (3)换上新的干燥硅胶后，应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。 | 浙江
233 | 变电站现场运行规程 | 输变电设备调度运行 | 中 | 为什么在变压器低压侧出口母线上加装绝缘护套? | 变压器低压侧出口母线安全净距比较小，受异物搭挂易发生短路故障。在变压器出口发生短路故障，短路电流可达额定电流的20-30倍。（变压器容量越大，短路电流越大）短路电流通过变压器线圈产生巨大的电动力，可能将线圈撕裂损坏变压器；再者短路电流通过变压器线圈，线圈严重发热，降低绝缘寿命，甚至烧毁绝缘损坏变压器。自耦变压器与同容量的双绕组变压器相比，自耦变压器的短路电流更大。为了防止变压器低压侧出口近区短路，所以在变压器低压侧出口母线上加装绝缘护套。 | 浙江
234 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 电容器组的串联电抗器，有在电容器之前及之后安装串联电抗器两种，串联电抗器各起什么作用? | 串联电抗器在电容器之前，可以限制合闸涌流、抑制高次谐波、减少串抗安装处后方发生短路时的短路电流；串联电抗器在电容器之后，可以限制合闸涌流、抑制高次谐波。 | 浙江
235 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 为什么电容器组断路器不装设重合闸? | 电容器带电合闸会产生很大的冲击电流和冲击电压，冲击电流和冲击电压对电容器都是极有害的，会直接影响电容器的的寿命和安全运行。规程规定，电容器组跳闸后必须间隔5分钟，使电容器上的剩余电压在5分钟内从额定电压降至50伏以下。所以电容器不能装设重合闸。 | 浙江
236 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 中性点电抗器在什么情况下会有电流通过? | （1）系统接地。 （2）三相电压不平衡。 （3）并联电抗器三相参数不一致。 （4）电压中含三次谐波。 | 浙江
237 | 变电站现场运行规程 | 输变电设备调度运行 | 中 | 对新安装的变压器保护，送电时“差动保护投入”压板应如何操作? | （1）在对变压器进行充电时，应将差动保护投入，以检查差动保护躲励磁涌流的性能； （2）变压器充电正常后，在带负荷前将差动保护退出，测试主变压器保护相量正确后再投入差动保护压板。 | 浙江
238 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 电容器组放电装置的作用是什么? | （1）并联电容器脱离电网时，应在短时内将电容器上的电荷放掉，以防止再次合闸时产生大电流冲击和过电压。 （2）对单只电容器采用并联电阻（或放电线圈）进行自放电，对密集型电容器采用并在电容器两端的放电线圈，放电线圈一般设有二次绕组，供测量和保护用。 | 浙江
239 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 电容式电压互感器二次电压异常的原因有哪些 | （1）二次电压波动：引起的主要原因可能为，二次连接松动；分压器低压端子未接地或未接载波线圈；电容单元可能被间断击穿的；铁磁谐振引起。 （2）二次电压低：引起的主要原因可能为，二次连接不良；电磁单元故障或电容单元C2损坏。 （3）二次电压高：引起的主要原因可能为，电容单元C1损坏；分压电容接地端未接地。 （4）开口三角形电压异常升高：引起的主要原因可能为，某相互感器的电容单元故障。 | 浙江
240 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 影响电流互感器误差的因素有哪些 | （1）铁心的材料与结构影响TA的角误差，铁心损耗小、导磁率高，则角误差的绝对值就小。采用带型硅钢片卷成圆环铁心互感器的角差小。 （2）二次回路阻抗增大会使误差增大，因为在二次电流不变的情况下，Z增大，将使感应电势增大，从而磁通增加，铁心损耗则会增加，因此使误差增大。负载功率因数降低，则会使比差增大，角差减小。 （3）一次电流的影响。当系统发生短路时，一次电流急剧增加，致使TA饱和，这样比差和角差都将增大。 | 浙江
241 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么叫自感和互感? | 由线圈自身的电流变化而产生的感应电动势称为自感电动势。自感电动势的大小与电流的变化速度与线圈本身的结构及其周围的介质的导磁系数有关。为了计算方便，将线圈本身的匣数、几何形状、周围介质的导磁系数等因素综合起来，称为自感系数，简称自感或电感。有两只线圈互相靠近但没有电气联系，在第一只线圈中的电流所产生的磁通有一部分会与第二只线圈相环链。当第一只线圈中电流发生变化时，与第二只线圈环链的磁通也发生变化 ，在第二只线圈中产生感应电动势和感应电流，此感应电流反过来也会在第一只线圈中产生感应电势。这种现象叫做互感现象。两个线圈的交链磁通与产生交链磁通的电流之比称为两只线圈的互感系数，简称互感。 | 浙江
242 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 备用站用变压器电源不能由该站作为单一电源的区域供电的要求是什么? | 是为了保证站用电源的可靠性，防止在变电站全停事故的情况下，不失去备用站用电源，从而迅速处理事故，缩短恢复时间提供必要的保障。 | 浙江
243 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 直流系统采用辐射状供电方式有何优点? | 可以保障上、下级开关的级差配合，提高了直流系统供电的可靠性。 | 浙江
244 | 国家电网公司十八项电网重大防事故措施辅导教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 直流系统的铺设有何要求? | 直流系统的电缆应采用阻燃电缆，两组蓄电池的电缆应分别铺设在各自独立的通道内，尽量避免与交流电缆并排铺设，在穿越电缆竖井时，应加穿金属套管。 | 浙江
245 | 变电运行岗位培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 站用电系统失压造成哪些危害? | 1、可能造成主变压器冷却系统工作电源消失，主变压器温度快速上升，影响变压器的出力或被逼停运。2、可能造成交流储能的断路器操作机构在事故时无法储能，断路器无法操作，影响系统的恢复。3、造成隔离开关遥控失效，对于无人值班变电站将影响中性点方式调整的隔离开关的操作时间，对系统安全造成影响。4、造成主变压器消防水喷雾系统水压无法建立，无法进行灭火。5、造成直流充电机工作电源消失，直流负荷全部由蓄电池担负，可能导致蓄电池因过度放电造成直流系统瘫痪。 | 浙江
246 | 变电运行岗位培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 站用变压器发现有哪些情况下，应立即停用? | 1、站用变压器声响明显增大，很不正常，内部有爆裂声2、严重漏油3、站用变压器套管有严重的破损和放电现象4、站用变压器冒烟着火。 | 浙江
247 | 蓄电池施工及验收规范 | 输变电设备调度运行 | 低 | 何谓阀控式密封铅酸蓄电池? | 带有安全阀的密封蓄电池，在电池内压超出预定值时允许气体逸出，在使用寿命期间，正常使用情况下无需补加电解液。 | 浙江
248 | 蓄电池施工及验收规范 | 输变电设备调度运行 | 高 | 达到哪些条件，蓄电池可视为完全充电 | 1、蓄电池在环境温度5℃~35℃条件下，以（2.4V±0.01V）/单体的恒定电压、充电电流不大于2.5I10（A)充电至电流值5h稳定不变时。2、充电后期充电电流小于0.005C10（A)时。3、符合产品技术文件完全充电要求时。 | 浙江
249 | 蓄电池施工及验收规范 | 输变电设备调度运行 | 高 | 蓄电池安装验收时，应检查哪些项目? | 1、蓄电池室的建筑工程及其辅助设施应符合设计要求，照明灯具和开关的形式及装设位置应符合设计要求。2、蓄电池安装位置应符合设计要求。蓄电池组排列整齐，间距应均匀，应平稳牢固。3、蓄电池连接条应排列整齐，螺栓应紧固、齐全，极性标识应正确清晰。4、蓄电池组每个蓄电池的顺序编号应正确，外壳应清洁，液面应正常。5、蓄电池的充放电结果应合格，其端电压、放电容量、放电倍率应符合产品技术文件的要求。6、蓄电池组的绝缘应良好，绝缘电阻不应小于0.5MΩ。 | 浙江
250 | 输变电设备运行规范 | 输变电设备调度运行 | 中 | 直流系统的特殊巡视检查项目有哪些? | 1、新安装、检修、改造后的直流系统投运后，应进行特殊巡视。2、蓄电池核对性充放电期间应进行特殊巡视。3、直流系统出现交、直流失压、直流失地、熔断器熔断等异常现象处理后，应进行特殊巡视。4、出现自动空气开关脱扣、熔断器熔断等异常现象后，应巡视保护范围内各直流回路原件有无过热、损坏和明显故障现象。 | 浙江
251 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 备用电源自动投入的动作条件有哪些? | 1、工作电源失压2、工作电源无电流3、备用电源电压正常。 | 浙江
252 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 接地网的电阻不合规定有何危害? | 接地网起着工作接地和保护接地的作用，当接地电阻过大时， （1） 发生接地故障时，使中性点电压偏移增大，可能使健全相和中性点电压过高，超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 （2） 在雷击或雷电波袭击时，由于电流很大，会产生很高的残压，使附近的设备遭受到反击的威胁，并降低接地网本身保护设备（架空输电线路及变电站电气设备）带电导体的耐雷水平，达不到设计的要求而损坏设备。 | 浙江
253 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 晴天时发现室外避雷器瓷套裂纹如何处理? | 当发现避雷器瓷套有裂纹时，应立即报告调度员，建议停下损伤相进行更换合格的避雷器。无条件时，可考虑在不威胁安全运行的条件下，做临时处理，如：涂抹绝缘漆或环氧树脂以防避雷器内部受潮。并安排短期更换。 | 浙江
254 | 500kV变电站值班人员技能培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 绝缘子一般起什么作用? | 一、牢固的支持载流导体，二、将载流导体与地之间形成良好的绝缘 | 浙江
255 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 电力系统中过电压的防护措施有哪些? | （1）安装避雷针、避雷线（2）装设避雷器（3）安装接地装置（4）断路器并联电阻（5）设置消弧线圈（6）装设放电器。用于配电系统及电子设备、仪器等（7）安装电抗器。用于远距离输电线路 | 浙江
256 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 何谓反击过电压? | 在变电站中，如果雷击到避雷针上，雷电流通过构架线接地引下线流散到地中，由于构架电感和接地电阻的存在，在构架上会产生很高的对地电位，高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小，就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电，引起反击闪络而造成事故。 | 浙江
257 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么是内部过电压? | 内部过电压是由于电力系统故障，或开关操作而引起的电网中能量的转化，从而造成瞬时或持续高于电网额定允许电压，并对电气装置可能造成威胁的电压升高。内部过电压分为操作过电压和暂时过电压两大类，其中在故障或操作时瞬间发生的称为操作过电压，其持续时间一般在几十毫秒之内；在暂态过渡过程结束以后出现的，持续时间大于0.1秒甚至数小时的持续性过电压称为暂时过电压。暂时过电压又可以分为工频过电压和谐振过电压。 另外，在GIS变电站中，由于隔离闸刀操作，会产生波头很陡、频率很高的操作过电压，其频率达数百千周至几十兆周，称之为快速暂态过电压(VFTO)。VFTO可能威胁到GIS及其相邻设备的安全，特别是变压器匝间绝缘的安全，也可能引发变压器内部的高频振荡。 | 浙江
258 | 变电站值班员 | 输变电设备调度运行 | 中 | 金属氧化物避雷器保护性能与其他避雷器相比有哪些优点? | 金属氧化物避雷器与普阀FZ和FCZ的磁吹避雷器相比有以下优点：（1）金属氧化物避雷器无串联间隙，动作快，伏安特性平坦，残压低，不产生截波。（2）金属氧化物阀片允许通流能力大，体积大、质量小，且结构简单。（3）续流极小。（4）伏安特性对称，对正极性、负极性过电压保护水平相同。 | 浙江
259 | 500kV变电站值班人员技能培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 运行的避雷器应满足什么要求? | 在工频额定电压下不导通，在规定的过电压下立即导通，并经受短时间大电流通过自身的冲击，待电压恢复后立即截至。 | 浙江
260 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 绝缘配合总的原则是什么? | 综合考虑电力系统中可能出现的各种作用电压、保护装置特性和设备的绝缘特性以确定设备的绝缘水平，从而使设备故障率或停电率降低到在经济上和运行上可以接受的水平。 | 浙江
261 | 变电运行技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 提高气体间隙击穿电压有哪些措施? | 1、改进电极形状，使电场分布均匀2、利用屏蔽提高击穿电压3、提高气体压力4、采用高耐压强度气体5、采用高真空度 | 浙江
262 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 高压断路器主要由哪几部分组成? | 高压断路器是由操动机构、传动机构、绝缘部分、导电部分和灭弧室等几个部分组成。 | 浙江
263 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 低 | 为什么高压断路器与隔离开关之间要加装闭锁装置 | 因为隔离开关没有灭弧装置，只能接通和断开空载电路。所以断路器断开或等电位的情况下，才能拉、合隔离开关，否则将发生带负荷拉合隔离开关的错误。 | 浙江
264 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 为什么高压开关要加装均压电容 | 由于在超高压系统中的高压开关一般需要二个或更多的断口灭弧室回路，尽管所有断口结构一样，但在开断过程中分布在各断的电压不一致，故必须加装均压电容器，此外，加装了均压电容器，还可以抑制在操作过程中，操作过电压的上升陡度，从而保护电气设备。 | 浙江
265 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 高 | 什么叫断路器的自由脱扣?它有何用途? | 断路器在合闸过程中的任何时刻，只要有继电保护装置动作接通跳闸回路，此时断路器应首先可靠地完成跳闸，（即使处在合闸过程末结束的情况下也应如此），具有这样功能的机构，就叫"自由脱扣"。它可保证当断路器合闸于短路故障情况下，也能迅速断开故障电路，防止事故扩大。 | 浙江
266 | 变电站运维培训教材 | 输变电设备调度运行 | 中 | 断路器在什么情况下要进行特殊巡视 | ⑴断路器操作或跳闸后⑵天气异常时⑶过负荷或过电压时。⑷断路器异常运行时。⑸新投运的断路器。 | 浙江
267 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 液压碟簧机构的特点有哪些? | 液压碟簧机构以碟簧作为储能介质，以液压油作为传动介质，易获得高压力，结构小巧紧凑。其主要特点为：（1）液压系统的压力基本不受环境温度变化的影响。（2）排除了氮气泄露或油氮互渗引起的压力变化的可能性。（3）碟簧刚度大、单位面积材料的变形能较大。所以可以将液压系统工作压力定得很高，较少系统损耗、提高效率、减少整体体积。 | 浙江
268 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | 什么是“三工位隔离/接地开关”? | “三工位隔离/接地开关”是指隔离/接地开关组合元件的三种工作位置：（1）隔离开关合闸-接地开关分闸。（2）隔离开关分闸-接地开关分闸。（3）隔离开关分闸-接地开关合闸。 | 浙江
269 | 变电运行现场技术问答 | 输变电设备调度运行 | 高 | GIS中断路器与其他电器元件为什么必须分为不同的气室? | 1）由于断路器气室内SF6气体压力的选择要满足灭弧和绝缘两方面的要求，而其他电器元件内SF6气体压力只需要考虑绝缘性能方面的要求，两种气室的SF6气压不同，所以不能连为一体。（2）断路器气室内SF6气体在电弧高温作用下可能分解成多种有腐蚀性和毒性的物质，在结构上不连通就不会影响其他气室的电器元件。（3）断路器检修的几率比较高，气室分开后，要检修断路器时就不会影响到其它电气的元件气室，因而可缩小检修范围。 | 浙江
270 | 电网运行监控百问百答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 根据三圈变压器的容量比，试述运行中应注意什么? | 因三圈变压器各侧的容量比不尽相同，所以在运行中应监视控制任何一侧的负载，不应超过该侧线圈的额定容量，否则有可能在其它两侧线圈还没有达到额定容量时，另一侧的线圈就已过载了。 | 浙江
271 | 电网运行监控百问百答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 简述并联电容器作无功补偿的特点? | 并联电容器可补偿无功，可升压降损。 并联电容器的优越性在于其经济性。其投资少和运行费用便宜。采用并联电容补偿，提高功率因数，则可减少线路损耗和变压器铜损。 并联电容器只能补偿无功，不能吸收无功，只能单向调节。 并联电容器不能连续调节，可采用分组投切。 并联电容器的最大缺点为其补偿无功与电压平方成正比。这样当系统无功不足导致电压偏低时，并联电容器补偿的无功反而随电压下降成平方倍下降。所以，并联电容器不能独立作为电网的电压支撑，需要有输出无功可不随系统电压下降而减少的无功电源（如发电机、调相机）作为系统电压支撑。 | 浙江
272 | 电网运行监控百问百答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 怎样判断变压器的温度变化是否正常? | 若发现在同样条件下变压器油温比平时高出10℃以上，或负荷不变但温度不断上升，而冷却装置运行正常，则可认为变压器存在异常，运维人员应进行检查，注意温度计有无误差，是否失灵。 | 浙江
273 | 电网运行监控百问百答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 并联电抗器和串联电抗器各有什么作用? | （1）线路并联电抗器可以补偿线路的容性充电电流，限制系统电压升高和操作过电压产生，保证线路的可靠运行。 （2）母线串联电抗器可以限制短路电流，维持母线有较高的残压；而电容器组串联电抗器可以限制高次谐波，降低电抗。 | 浙江
274 | 电网运行监控百问百答 | 输变电设备调度运行 | 中 | 无功补偿电容器的特点有哪些? | 1）无功补偿电容器本身的有功功率损耗较小，一般约占无功容量的0.3%~0.5%。 （2）电力电容器安装简单，使用方便，维护工作量小，一次投资少。 （3）由于结构上的特点，过高的环境温度和运行电压都会影响它的使用性能和寿命，甚至造成事故。 （4）电容器的无功功率与电压平米成正比。 | 浙江
275 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 中性点不接地系统一相接地时，电压表及3V0 指示怎样反映?开口三角电压是多少? | 正常运行时，电压互感器开口三角处，应没有电压或只有很少的不对称电压，但当 某相完全接地接足时，该相电压为0，其他两相的电压升为线电压，开口三角电压应为100V。 | 浙江
276 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 论述电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别? | 电压互感器主要用于测量电压用，电流互感器是用于测量电流用。 电流互感器二次侧可以短路，但不能开路；电压互感器二次侧可以开路，但不能短路。 相对于二次侧的负载来说，电压互感器的一次内阻抗较小，以至可以忽略，可以认为电压互感器是一个电压源；而电流互感器的一次内阻很大，以至认为是一个内阻无穷大的电流源。 电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值，系统故障时电压下降，磁通密度下降，电流互感器正常工作时磁通密度很低，而系统发生短路时一次侧电流增大，使磁通密度大大增加，有时甚至远远超过饱和值，会造成二次输出电流的误差增加。因此，尽量选用不易饱和的电流互感器。 | 浙江
277 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 零序电流互感器是如何工作的? | 由于零序电流互感器的一次绕组就是三相星形接线的中性线。在正常情况下，三相电流之和等于零，中性线（一次绕组）无电流，互感器的铁芯中不产生磁通，二次绕组中没有感应电流。当被保护设备或系统上发生单相接地故障时，三相电流之和不再等于零，一次绕组将流过电流，此电流等于每相零序电流的三倍，此时铁芯中产生磁通，二次绕组将感应出电流。 | 浙江
278 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 电流互感器为什么不允许长时间过负荷? | 电流互感器是利用电磁感应原理工作的，因此过负荷会使铁芯磁通密度达到饱和或过饱和，则电流比误差增大，使表针指示不正确；由于磁通密度增大，使铁芯和二次绕组过热，加快绝缘老化。 | 浙江
279 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 电压互感器为什么禁止二次侧短路? | 电压互感器是一个内阻极小的电压源，正常运行时负载阻抗很大，相当于开路状态，二次侧仅有很小的负载电流，当二次侧短路时，负载阻抗为零，将产生很大的短路电流，会将电压互感器烧坏。因此，禁止电压互感器二次侧短路。 | 浙江
280 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 电流互感器为什么禁止二次侧开路? | 电流互感器在正常运行时，二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用，励磁电流甚小，铁芯中的总磁通很小，二次绕组的感应电动势不超过几十伏。如果二次侧开路，二次电流的去磁作用消失，其一次电流完全变为励磁电流，引起铁芯内磁通剧增，铁芯处于高度饱和状态，加之二次绕组的匝数很多，根据电磁感应定律E＝4.44fN，就会在二次绕组两端产生很高（甚至可达数千伏）的电压，不但可能损坏二次绕组的绝缘，而且将严重危及人身安全。再者，由于磁感应强度剧增，使铁芯损耗增大，严重发热，甚至烧坏绝缘。鉴于以上原因，电流互感器的二次回路中不能装设熔断器；二次回路一般不进行切换，若需要切换时，应有防止开路的可靠措施。 | 浙江
281 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 电压互感器投入运行时要注意哪些问题?为什么要进行核相?并说明核相步骤? | 电压互感器投入运行，要检验其接线与其他二次回路有关电压线关系的正确性。包括： （1）测量相、线电压应正常。 （2）测量相序应为正相序。 （3）核相，确定相位的正确性。 如果相序、相位不正确将无法用以测量一次系统的相位，无法进行同期并列和电压互感器间的并列。在日常运行和操作中有时需要两母线上的电压互感器短时间进行并列，如两个母线绝缘监察切换开关同时插入，造成的两台电压互感器并列；倒母线时造成的两台电压互感器并列等，因此在电压互感器投入运行前必须进行核相。核相的步骤如下： （1）校验核相所用的三相电压是否对称。 （2）按接线组别，分别测量两互感器二次侧端子间的各电压。 （3）根据测定结果，检查二次端子的标号及所接端子排是否正确。 | 浙江
282 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么是电流互感器? | 把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备，称为电流互感器，用TA表示。TA有两个或者多个相互绝缘的线圈，套在一个闭合的铁芯上。原线圈匝数较少，副线圈匝数较多。 | 浙江
283 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 电流互感器的作用是什么? | TA的作用是把大电流按一定比例变为小电流，提供给各种仪表、继电保护及自动装置用，并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全，也使仪表和继电器的制造简单化、标准化，提高了经济效益。 | 浙江
284 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 什么是TA准确等级? | 所谓TA准确等级就是指互感器变比误差的百分值。互感器一次侧额定电流作用下,二次负载越大则变比误差和角误差就越大;当一次电流低于TA额定电流时,互感器的变比误差和角误差也会增大。在某一准确级工作时的标称负载,就是互感器二次在这样负载欧姆值之下,互感器变比误差不超过这一准确等级所规定的数值。 根据使用要求,常用电流互感器分为0.2、0.5、1、3、10五个准确等级。 | 浙江
285 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | TA的10%误差曲线有什么作用? | 10%误差曲线的作用主要是用于选择继电保护用的TA,或者根据已给的TA选择二次电缆的截面。电力系统正常运行时,TA的励磁电流成分很小,比差也很小。但当系统发生短路故障时,一次电流很大,铁芯饱和,TA的误差会超过其所标的准确等级所允许的数值,而继电保护装置正是在这个时候需要正确动作。因此,对供保护用的TA提出了一个最大允许误差值的要求,即比差不超过10%(角差不超过7°)。在10%误差曲线以下时,才能保证角差小于7°。 | 浙江
286 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 测TA大极性和小极性有什么区别?怎样确定电流互感器极性的正确性? | TA点(测)极性的目的,主要是为了防止极性接错,造成保护不能正确动作。一般点小极性在安装前或安装后投入运行前进行,只在TA一、二次引出线上试验就可以了。点大极性是在保护投入、年度校验或认为有必要时进行。点大极性的部位与点小极性不同,点大极性要带着二次回路,在端子排上进行,以防回路接错。一般用电池点极性时电池正电接TA一次正极,电池负电接TA一次负载,在TA二次侧接直流电压表,表的正端接TA二次侧正极,表的负端接TA二次侧负极。当电池接通时,电压表向正方向摆动,而当电池断开的瞬时,电压表往反方向摆动,说明极性正确(减极性)。 | 浙江
287 | 变电运行及生产管理技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变电站接地网的电阻不合格时有何危害? | 变电站接地网起着工作接地和保护接地的作用，当接地电阻过大时，会出现：1、在大电流接地系统中发生接地故障时，会使中性点电压偏移增大，可能造成健全相和中性点电压过高，严重时甚至会超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。2、在雷击或雷电波袭击时，由于电流很大，会产生很高的残压，使附近的设备遭受到闪络反击的威胁，并降低接地网本身保护设备带电体的耐雷水平，造成因达不到设计要求而损坏设备。 | 浙江
288 | 变电运行及生产管理技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变电站装有哪些防雷设备?其功能是什么? | 1、防止直击雷对变电站设备的侵害，变电站装有避雷针或避雷器。2、为了防止进行波的侵害，按照相应的电压等级装设阀型避雷器、磁吹避雷器、氧化锌避雷器和与此配合的进线保护段，在中性点不直接接地系统装设消弧线圈，可减少线路雷击跳闸次数。3、防止感应过电压，旋转电机还装设有保护电容器。 | 浙江
289 | 变电运行及生产管理技术问答 | 输变电设备调度运行 | 低 | 如何正确合理地选用和配置避雷器? | 1、有效接地电网、气体绝缘金属封闭组合电器（GIS）和低电阻接地电网应选用金属氧化物避雷器。2、不接地或经消弧线圈和高电阻接地电网，应根据电网中谐振电压和间歇性电弧接地过电压等发生的可能性及其严重程度选用金属氧化物避雷器或旋转电机磁吹阀式避雷器。 | 浙江
290 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 氧化锌避雷器有哪些特点? | 1、结构简单，造价低，性能稳定。2、串联火花间隙放电需要一定的延时，而氧化锌避雷器没有串联火花间隙，因而有效地改善了避雷器的陡波下的保护性能。3、在雷电过电压下动作后，无工频续流，使通过避雷器的能量大为减少，从而延长了工作寿命。4、氧化锌阀片通流能力大，提高了避雷器的动作负载能力和电流耐受能力。5、无串联火花间隙，可直接将阀片置于SF6组合电器或充油设备中。 | 浙江
291 | 变电运行现场技术问答（第二版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 在正常运行情况下氧化锌避雷器内部流过的是什么电流? | 在正常运行情况下，氧化锌避雷器内部电流主要是容性的，数量级为1mA到几毫安。通过避雷器和TBX计数器到接地网的电流，除了内部电流外，还有瓷套外部的泄漏电流。 | 浙江
292 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 低 | 并联电容器作用 | 通常简称其容纳电荷的本领为电容，用字母C表示。用作变电所的电容器电容器储存电能，提高功率因素的作用。电力电容器是电力系统无功补偿的手段，运行中并联电容器的容性电流抵消感性电流，使传输元件如变压器、线路中的无功功率响应减少，因而，不仅降低了由于无功的流向而引起的有功损耗，还减少了电压损耗，提高了功率因数。所以投切并联电容器进行各级电网的无功补偿是电力系统最广泛的应用方法。 | 浙江
293 | 《电路基础》 | 输变电设备调度运行 | 低 | 简述并联电容器作无功补偿的特点 | 并联电容器可补偿无功，可升压降损。 并联电容器的优越性在于其经济性。其投资少和运行费用便宜。采用并联电容补偿，提高功率因数，则可减少线路损耗和变压器铜损。 并联电容器只能补偿无功，不能吸收无功，只能单向调节。 并联电容器不能连续调节，可采用分组投切。 并联电容器的最大缺点为其补偿无功与电压平方成正比。这样当系统无功不足导致电压偏低时，并联电容器补偿的无功反而随电压下降成平方倍下降。所以，并联电容器不能独立作为电网的电压支撑，需要有输出无功可不随系统电压下降而减少的无功电源（如发电机、调相机）作为系统电压支撑。 | 浙江
294 | 《电路基础》 | 输变电设备调度运行 | 低 | 串联电容器作用? | （1） 提高线路末端电压。串接在线路中的电容器，其容抗xc补偿线路的感抗xl，使线路的电压降落减少，从而提高线路末端（受电端）的电压，可将线路末端电压可提高10%～20%。 （2） 降低受电端电压波动。当线路受电端接有变化很大的冲击负荷（如电弧炉、电焊机、电气轨道等）时，串联电容器能消除电压的剧烈波动。这是串联电容器在线路中对电压降落的补偿作用是随通过电容器的负荷而变化的，具有随负荷的变化而瞬时调节的性能，能自动维持负荷端（受电端）的电压值。 （3） 提高线路输电能力。线路串入了电容器的补偿电抗xc，线路的电压降落和功率损耗减少，相应地提高了线路的输送容量。 （4） 改善了系统潮流分布。在闭合网络中的某些线路上串接电容器，部分地改变了线路电抗，使电流按指定的线路流动，以达到功率经济分布的目的。 （5） 提高系统的稳定性。线路串入电容器后，提高了当线路故障被部分切除时（如双回路被切除一回、但回路单相接地切除一相），系统等效电抗急剧，，将串联电容器进行强行补偿，即短时强行改变电容器串、并联数量，临时容抗线路的输电能力，这本身就提高了系统的静稳定。xc，使系统总的等效电抗减少，提高了输送的极限功率从而提高系统的动稳定。 | 浙江
295 | 《电路基础》 | 输变电设备调度运行 | 低 | 什么情况立即将电容器退出运行? | （1）套管闪络或严重放电。 （2）接头过热或熔化。 （3）外壳膨胀变形。 （4）内部有放电声及放电设备有异响。 | 浙江
296 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 低 | 无功设备各自特点 | 1)同步调相机:响应速度慢，噪音大，损耗大，技术陈旧，属淘汰技术; 2)开关投切固定电容:慢响应补偿方式，连续可控能力差; 3)静止无功补偿器(SVC):目前相对先进实用技术，在输配电电力系统中得到了广泛应用; 4)静止无功发生器SVG(STATCOM):目前虽然有技术上局限性，属少数示范工程阶段，但SVG是一种更为先进的新型静止型无功补偿装置，是灵活柔性交流输电系统(FACTS)技术和定制电力(CP)技术的重要组成部分，现代无功功率补偿装置的发展方向。 | 浙江
297 | 柔性直流运维技术 | 输变电设备调度运行 | 中 | 简要说明传统直流输电与柔性直流输电控制性能? | 答：柔性直流输电可以同时且分别独立地控制有功功率和无功功率，只是其有功和无功均不能超出设备的额定容量。而传统直流输电系统中的换流器只有触发角一个控制量，因此无法实现有功和无功功率的单独控制。 | 浙江
298 | 柔性直流运维技术 | 输变电设备调度运行 | 中 | 柔性直流输电技术作为新型输电技术，是实现我国新能源并网、城市供电、海岛互联以及分布式能源接入的重要技术，能有效提高交流系统电压稳定性、功角稳定性、降低损耗，事故后能快速恢复和实现黑启动，便于电力交易等?主要有哪些技术优势? | 答：一是在电能传输中控制灵活、输电品质高；二是电网稳定性好，故障后启动能力强；三是能削弱新能源发电对电网的扰动，接纳能力强；四是电能输送距离长且损耗小；五是施工周期短且占地小，模块化可扩展性好；六是适合交流电网非同步互联、偏远负荷供电、海上采油钻井平台或孤岛供电、提高配电网电能质量等领域应用。 | 浙江
299 | 2014华东题库 | 输变电设备调度运行 | 低 | 变压器出现哪些情况时应立即停电处理? | （1）内部音响很大，很不均匀，有爆裂声； （2）在正常负荷和冷却条件下，变压器温度不正常且不断上升； （3）油枕或防爆管喷油； （4）漏油致使油面下降，低于油位指示计的指示限度； （5）油色变化过甚，油内出现碳质等； （6）套管有严重的破损和放电现象； （7）其他现场规程规定者。 | 浙江
300 | 电网调控运行实用技术问答（第三版） | 输变电设备调度运行 | 低 | 电力变压器的种类有哪些?主要部件有哪些? | 电力变压器种类繁多。按相数分，有单相和三相的；按绕组和铁芯的位置分有内铁芯式和外铁芯式；按冷却方式分，有干式自冷、风冷，强迫油循环风冷和水冷等；按中性点绝缘水平分，有全绝缘和半绝缘；按绕组材料分，有A、E、B、F、H等五级绝缘。不同种类的变压器，对运行有不同的要求；按调压方式可分为有载调压和无载调压。 一般电力变压器的主要部件有：铁芯、绕组、套管、油箱、油枕、散热器及其附属设备。 | 浙江
301 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 高 | HGIS与GIS的区别? | GIS是把整个变电站的一次设备包括断路器、避雷器及母线等集成在SF6气体的密封罐体内中,集成度很高。然而由于集成度过高，也会带来不利的因素。一旦有一个断路器出问题，那么整个变电站都要停电，扩大了停电范围，损失比较大。另外，由于其将所有的电气设备放在一个气室中，相应的就增加了事故的隐患。如：常见的漏气问题，由于范围较大，很难查出故障点，增加了停电检修的难度、延长了停电的时间。而HGIS是把一相断路器加隔离开关和接地开关作为一个模块放在SF6密封舱中，每一相有独立的外壳，其可靠性和灵活性较高。与GIS不同，对HGIS来说如果某一相有问题就更换那一相，缩小了停电范围和检修时间。 | 浙江
302 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 高 | GIS母线筒在结构上有哪几种形式? | GIS的母线筒结构有下列三种形式 : (l)全三非拱体式结构。不仅三相母线 , 而且三相断路器和其他电器元件采用共箱筒体。 (2)不完全三相共体式结构。母线采用三相共箱式 , 而断路器和其他电器元件采用分箱式。 (3)全分箱式结构。包括母线在内的所有电器元件都采用分箱式筒体。 三相共箱式结构的体积和占地面积小 , 消耗钢材少 , 加工工作量小 , 但其技术要求高。额定电压越高 , 制造难度越大。 | 浙江
303 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 互感器的哪些部位必须有良好的接地? | 互感器的下列部位必须有良好的接地: (1)分级绝缘的电磁式TV一次绕组的接地引出端子、电容式TV，应按制造厂的规定执行。 (2)电容式TV的一次绕组末屏引出端子，铁芯引出接地端子。 (3)互感器的外壳。 (4)备用的TA二次绕组端子，应短路后接地。 (5)倒装式TA二次绕组的金属导管。 | 浙江
304 | 《变电运行现场技术问答》 | 输变电设备调度运行 | 中 | 运行中的TV严重缺油有何危害? | TV内部严重缺油，若此时同步发生油位指示器堵塞，出现假油位，运行人员未能及时发现，会使互感器铁芯暴露在空气中，当雷击线路时，引起互感器内部绝缘闪络，将互感器烧毁爆炸。 | 浙江
305 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 交流特高压电网的内部过电压与超高压电网相比，有哪些相同点和不同点? | 特高压电网的过电压问题与超高压电网相比有相似之处，但由于特高压系统线路输送容量大、距离可能更长，而自身的无功功率很大，每100公里的1000千伏线路无功功率可达530兆乏左右，使得在甩负荷时可能导致严重的暂时过电压;在正常运行负荷变化时将给无功调节、电压控制以及故障时单相重合闸潜供电流熄灭等造成一系列困难。同时高电压长空气绝缘的饱和、高海拔和电气设备制造等方面的因素，给过电压限制提出更高的要求。 | 浙江
306 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 交流特高压电网绝缘配合的特点是什么?与超高压电网有什么区别? | 绝缘配合技术是考虑运行环境和过电压保护装置特性的基础上，科学合理地选择电网中电气装置的绝缘水平。在此过程中，权衡设备造价、维修费用和故障损失，力求用合理的成本获得较好的经济利益。 交流特高压电网中，由于空气间隙的放电电压在操作过电压下呈现饱和特性，从而使得电网中电气设备的绝缘占据电网设备总投资的份额愈来愈大;同时由于特高压电网输送容量巨大，绝缘故障的后果将非常严重，因此在特高压电网中绝缘配合问题更值得关注，在特高压的绝缘配合研究中需采用更精确的方法。例如对于操作过电压作用下空气间隙的选择，宜采用长操作波头(1000微秒)的试验情况替代以往超高压电网线路绝缘配合时采用标准操作波形(250微秒)。 | 浙江
307 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 交流特高压电网有哪些限制内部过电压的措施? | 交流特高压输电系统限制内部过电压的主要措施如下： 1.输电线路上装设高压并联电抗器，其中性点通过小电抗接地; 2. 线路的架空地线(避雷线)采用光纤电缆(OPGW)或良导体导线; 3. 变电站母线和输电线路上装设吸收能量较大的避雷器; 4. 断路器采用合分闸电阻; 5. 在GIS变电站中采用有电阻接入的隔离刀闸装置。 | 浙江
308 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 交流特高压输电线路无功功率的变化对线路电压有什么影响?怎么实现无功补偿? | 在交流特高压输电线路输送功率较小时，并联电容产生的无功功率大于串联电抗消耗的无功功率，电网无功过剩较大，电压上升，危及设备和系统的安全；在线路末端三相开断或故障后非全相开断时，线路上将产生工频过电压，同样危及设备和系统的安全。为了保持输电线路的无功平衡，特别是为了限制轻载负荷引起的电压升高和线路开断时引起的工频过电压，通常需要在线路送端和受端或其中一端装设固定高压并联电抗器来进行无功补偿。高压并联电抗器可以在线路带轻载负荷的情况下吸收线路并联电容发出的无功功率，减少过剩的无功功率，限制工频过电压。但是加装固定高压并联电抗器后，在输电线路带重载负荷的情况下，线路电抗需要吸收的无功功率将大于电容发出的无功功率，线路还需要从送端、受端吸收大量的无功功率。为保证正常的功率输送，通常还采用低压无功补偿设备。低压无功补偿设备一般安装在特高压变压器低压侧绕组，分为容性补偿设备和感性无功补偿设备，根据线路传输功率的变化分组投切。 | 浙江
309 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 特高压并联电抗器有什么作用，大容量并联电抗器投入运行对系统有什么影响，是否存在优化的方案? | 为了保持输电线路的无功平衡，限制线路充电、轻载负荷引起的电压升高和线路开断时引起的工频过电压，在线路送端和受端或其中一端装设固定高压并联电抗器来进行无功补偿，吸收线路充电无功。 但是加装固定高压并联电抗器后，在输电线路带重载负荷的情况下，线路电抗需要吸收的无功功率将大于电容发出的无功功率，线路还需要从送端、受端吸收大量的无功功率，由于特高压并联高抗容量大，造成无功调节比较困难。 因此国内正研究利用可控电抗补偿代替固定电抗补偿，兼顾工频过电压限制和无功功率的调节。目前500千伏可控电抗已在电网内投入运行，1000千伏可控电抗正在研制中。 | 浙江
310 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 特高压变压器的无励磁变磁通调压指的是什么 | 变磁通指的是变压器在不同的分接档位上，主体变中磁通是变化的，而非中压侧线端调压那样磁通恒定。分接在1-4档，加在调压绕组上的电压为正，则串联绕组和公共绕组分担的电压降低，主体变铁心中的磁通降低；分接在6-9档时，加在调压绕组上的电压为负，则串联绕组和公共绕组分担的电压升高，主体变铁心中的磁通增加。 | 浙江
311 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 1000kV主变压器操作原则 | 1）一般情况下，1000kV主变复役应从1000kV侧充电，500kV侧合环。 2）1000kV主变停役或充电前，现场应确认该1000kV主变110kV侧无功补偿装置未投入，且500kV母线电压满足相关要求。 3）1000kV主变无载调压分接头档位调整必须在变压器检修状态下进行，有载调压分接头档位调整可以在变压器运行状态下进行。调压补偿变的联动操作由现场根据相关规定自行操作。 | 浙江
312 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 根据1000kV系统电压和无功电力技术导则规定，1000kV变电站的1000kV母线和500kV母线的允许偏差有哪些规定 | 1）1000kV母线最高运行电压不得超过系统标称电压的1.1倍，最低运行电压不应影响电力系统功角稳定、电压稳定、厂用电的正常使用及下一级的电压调节。向空载线路充电，在暂态过程衰减后1000kV线路末端电压不应超过系统标称电压的1.15倍，持续时间根据设备技术规范和系统运行条件研究确定。 2）直接接入1000kV系统的发电厂1000kV母线和1000kV变电所的500kV母线：正常方式时，电压允许偏差为系统标称电压的0～+10%；事故运行方式时，为系统标称电压的－5%～+10%。 | 浙江
313 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 特高压变压器空充时谐振过电压的产生原因 | 当特高压空载变压器投入系统时，由于变压器励磁特性的非线性，可能产生很大的励磁涌流，在电流波形中出现3次及以上的奇次谐波。由于饱和，变压器电感也会饱和与不饱和之间做周期性变化，电感变化的频率是电源频率的偶数倍，将在电流波形中产生偶次谐波，这使得电流波形中含有2、3、4、5等各次谐波。如系统的自振频率与某次谐波的频率相近，则可能产生幅值相当高的谐振过电压。合空变时，回路电阻比较小，这种谐振过电压可能持续很长时间，有可能导致避雷器吸收的能量过大而损坏。 | 浙江
314 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 特高压变压器直流偏磁的次生危害 | 特高压变器选用高导磁冷轧硅钢片，铁心正常工作在磁滞曲线的拐点处，稍有直流电流 的侵入就会进入铁心饱和区，带来严重的次生危害： 1）励磁电流严重畸变。 2）无功损耗的增大，供电电压下降。 3）振动增加；铁心漏磁增加，绕组电流在增强漏磁场的作用下引起更明显的振动。 4）设备发热；铁心漏磁增加，引起变压器夹件、拉板、油箱等部件的发热。 5）励磁电流的谐波分量注入到系统中，引起电气设备附加损耗及继电保护的扰动及误动、报警等。 6）谐波窜入低压侧电容，若产生谐波放大可能造成电容器的烧损。 | 浙江
315 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 特高压变压器绕组的内屏连续式结构指的是什么?特高压变压器绕组为什么采取内屏连续式结构? | 内屏连续式，又称插入电容式，在连续式线匝之间插入扁铜线，能较容易地调节匝间电容，改善冲击电压时的电压分布。 雷电冲击下的纵绝缘是考核特高压变压器的性能的重要指标。雷电冲击、VFTO下绕组对地、绕组线匝之间的电容不可忽视。该电容为分布参数，而非集中参数。分布电容的存在导致了雷电冲击等高频电压作用下电压沿绕组长度并非均匀部分，而呈现明显的非线性。电压主要降落在雷电入侵端首端若干线饼，后续线饼的电压降落明显趋缓。这使首端线匝绝缘及油道容易被暂态过电压击穿，造成事故。为此引入插入电容，改变线匝之间的电压分布使被入侵端电压降落减小，绝缘不易击穿。 | 浙江
316 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 特高压并联电抗器的噪声来源及控制措施? | 特高压并联电抗器的运行噪声主要分为两个方面，本体噪声及附件噪声。本体噪声主要 来源于铁心片的磁滞伸缩，附件噪声主要来源于风扇（ONAF冷却方式）。 降低噪声的方法可以分为内部噪声控制措施和外部控制措施。 内部控制措施：1）选用高导磁激光刻痕磁性硅钢片和多级步进搭接结构，降低磁致伸缩；2）采用先进工艺，例如合理选用绑扎、压紧结构及加强绕组、引线的固定等，防止因电磁力振动引起的噪声；3）加强装配结构，可以在铁心垫脚与箱底间放置隔振橡胶垫，以及在油箱外壁槽型加强铁中间充满隔声材料；4）降低附件噪声，选用优质低噪声风扇，减少风扇同时运行组数等。 外部控制措施的目的是抑制噪声的空间传播，可采用非全封闭隔声间、外壳贴附吸音材料、增加隔声墙等措施。 | 浙江
317 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 特高压变压器线圈采用什么导线?其优点是什么? | 变压器绕组采用铜材料半硬自粘换位导线。 换位导线的优点： 1）采用截面小并联根数多的导线代替单根大截面导线，由于导线截面的厚度尺寸减小，从而降低了导线中的涡流损耗。 2）换位导线为漆包导线，漆膜厚度较纸绝缘要薄很多，但耐压是纸绝缘的几倍，明显减小了绕组的体积，有效提高了空间利用率。使结构更加紧凑，提高了绕组的机械强度。 3）换位导线漆膜厚度较薄具有较好的散热性，热稳定性好，降低了绕组的热点温升。 | 浙江
318 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 油面是否正常怎样判断? 出现假油面是什么原因? | 答：变压器的油面正常变化决定于变压器的油温变化，因为油温的变化直接影响变压器油的体积，使油面上升或下降。影响变压器油温的因素有负荷的变化、环境温度和冷却器装置的运行状况等。如果油温的变化是正常的，而油标管内油位不变化或变化异常，则说明油面是假的。 运行中出现假油面的原因可能有：油标管堵塞、呼吸器堵塞、防爆管通气孔堵塞等。处理时，应先将气体继电器跳闸出口解除。 | 浙江
319 | 特高压比武题库 | 特高压交直流输电 | 高 | 1000kV互感器的准确等级? | 1000kV电流互感器计量（测量绕组）的准确度为0.2S、0.2级，保护绕组准确度为5P、10P；1000kV电压互感器计量（测量绕组）的准确为0.2、0.5级， 保护绕组准确度为3P，剩余电压绕组保护准确等级为3P。 | 浙江
320 | 电网调度运行技术 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 操作高压线路时，必须注意哪几点? | （1）空载时勿使受端电压升高至允许值以上；（2）投入或切除空载线路，应防止由于充电功率的影响而使系统电压产生过大的波动；（3）避免发电机带空载线路时产生自励磁。 | 江苏
321 | 电网调度运行技术 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是单项操作指令? | 单相操作指令是指调度员只对一个单位、只发布一项操作指令，由下级调度或现场人员来完成后汇报调度。 | 江苏
322 | 电网调度运行技术 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是逐项操作指令? | 逐项操作指令是指调度员逐项下达操作指令，受令单位按指令的顺序逐项执行。一般涉及两个及两个以上单位的操作，调度员必须事先按操作原则编写好操作票。操作时由调度员逐项下达操作指令，现场按指令逐项完成后汇报调度。如线路停送电等。 | 江苏
323 | 电网调度运行技术 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是综合操作指令? | 综合操作指令是一个操作任务只涉及一个单位的操作，调度员只发给操作任务，由现场运行人员自行操作，在得到调度员的允许后即可开始执行，完毕后再向调度员汇报。如变电所倒母线和变压器停送电等。 | 江苏
324 | 电网调度运行技术 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度员操作前需要做到哪“五查”? | ①内容;②时间;③单位;④停电范围;⑤检修运行方式(结线、保护、潮流分布等)。 | 江苏
325 | 电网调度运行技术 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是操作票的“四对照”? | 1）对照现场；2）对照检修票；3）对照实际系统运行方式；4）对照典型操作票 | 江苏
326 | 电网调度运行技术 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是操作票的复诵制度? | 所谓复诵，系指调度员发布执行操作的指令或现场运行人员汇报执行操作的结果时双方均应重复一遍。严格贯彻复诵制度可以及时纠正由于听错而造成的误操作。当未听清楚时不能操作。 | 江苏
327 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 报数：一、二、三、四、五、六、七、八、九、零? | 么两三四五陆拐八九洞 | 江苏
328 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是调度管辖范围? | 调度控制机构行使调度指挥权的发、 输、变电系统，包括直调范围和许可范围。 | 江苏
329 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是直调设备? | 调度控制机构直接调度指挥的发、输、变电系统属直调范围，对应设备称为直调设备。 | 江苏
330 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是许可设备? | 下级调度控制机构直调设备运行状态变化 ，对上级或同级调度控制机构直调发、输、变电系统运行有影响时，应纳入上级调度控制机构许可范围，对应设备称为许可设备。 | 江苏
331 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是调度指令? | 值班调度员对其下级调度控制机构值班调度员、相关调度控制机构值班监控员、 厂站运行值班人员及输变电设备运维人员发布有关运行和操作的指令。 | 江苏
332 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是调度许可? | 下级调度控制机构在进行许可设备运行状态变更前征得本级值班调度员许可。 | 江苏
333 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是调度同意? | 值班调度员对其下级调度控制机构值班调度员、相关调度控制机构值班监控员、 厂站运行值班人员及输变电设备运维人员提出的工作申请及要求等予以同意。 | 江苏
334 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是直接调度? | 值班调度员直接向下级调度控制机构值班调度员、值班监控员厂站运行值班人员 及输变电设备运维人员发布调度指令的调 度方式。 | 江苏
335 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是间接调度? | 值班调度员通过下级调度控制机构值班调度员向其他运行人员转达调度指令的方式。 | 江苏
336 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是授权调度? | 根据电网运行需要将调管范围内指定设备授权下级调度控制机构调度，其调度安全责 任主体为被授权调度控制机构。 | 江苏
337 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是越级调度? | 紧急情况下值班调度员越级下达调度指令给下级调度控制机构调度的运行值班单位人员的方式。 | 江苏
338 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是调度关系转移? | 经两调度控制机构协商一致，决定将一方调度直调范围的某些设备的调度指挥权，暂由另一方代替行使。转移期间，设备由接受调度关系转移的一方调度全权负责，直至转移关系结束。 | 江苏
339 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是发布指令? | 值班调度员正式向受令人发布调度指令。 | 江苏
340 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是接受指令? | 受令人正式接受值班调度员所发布的调度指令。 | 江苏
341 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是复诵指令? | 受令人在接受值班调度员发布给他的调度指令时，依照指令的步骤和内容，向值班调 度员复诵一遍。 | 江苏
342 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是汇报（回复）指令? | 受令人在执行完值班调度员发布调度指令后，向值班调度员报告已经执行完调度指令 的步骤、内容和时间 | 江苏
343 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是拒绝指令? | 受令人发现值班调度员发布调度指令是错误的，如执行将危害人身、设备和系统的安 全，或者是其他原因，拒绝接受该调度指令。 | 江苏
344 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是重复指令? | 值班调度员在受令人拒绝指令以后，为保证系统安全或其他因素须坚持该项调度指令 而再次发布指令。 | 江苏
345 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是设备停役? | 在运行或备用中的设备调度操作后，停止运行及备用，由生产单位进行检修、试验或其 他工作。 | 江苏
346 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是设备复役? | 生产单位设备检修完毕，具备运行条件，经调度操作后，投入运行或列入备用。 | 江苏
347 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是设备试运行? | 检修后或新投产的设备投入系统运行，进行必要的试验与检查，并且随时可能停止运 行。 | 江苏
348 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是停役时间? | 锅炉从关闭主汽门的时间为准，反应堆以停 堆时间为准。汽机（发电机）从主开关拉开 时为准。线路、主变等电气设备以各端做好保安接地，许可工作为准。 | 江苏
349 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是复役时间? | 锅炉和反应堆指到达额定汽压汽温并炉供 汽时，汽机指发电机主开关合上时，如系统上需该机或炉放备用，则同线路，主变等电气设备一样以汇报工作结束为复役时间。 | 江苏
350 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是开工时间? | 检修人员接到可以开工的通知或接到安全工作票时即为设备检修的开工时间。 | 江苏
351 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是完工时间? | 运行人员在接到检修人员的完工通知后或交出安全工作票即为设备检修完工时间。 | 江苏
352 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 电气设备状态分为哪几种? | 四种：运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态 | 江苏
353 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 运行状态定义的是什么? | “运行状态”：指设备(不包括串补装置)的闸刀及开关都在合上的位置，将电源至受电端间的电路接通（包括辅助设备如电压互感器，避雷器等）。 串补装置运行：旁路开关在断开位置，串补两侧闸刀合上，地刀断开。 | 江苏
354 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 热备用状态定义是什么? | “热备用状态”：指设备(不包括带串补装置的线路和串补装置)开关断开，而闸刀仍在合上位置。此状态下如无特殊要求，设备保护均应在运行状态。带串补装置的线路，线路闸刀在合闸位置，其他状态同上。 串补装置热备用：旁路开关在合闸位置，串补两侧闸刀合上，地刀断开。 | 江苏
355 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 冷备用状态定义是什么? | “冷备用状态”：指设备的开关、闸刀和接地闸刀均处于断开位置。 1．“开关冷备用”或“线路冷备用”时，接在开关或线路上的电压互感器高低压熔丝一律取下，高压闸刀也拉开。 2．无高压闸刀的电压互感器当低压侧断开后，即处于“冷备用”状态。 | 江苏
356 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 检修状态定义是什么? | “检修状态“：指设备的所有开关，闸刀均断开，挂好保护接地线或合上接地闸刀时（并挂好工作牌，装好临时遮拦等）即作为“检修状态”。根据不同的设备又分“开关检修”、“线路检修”等。 | 江苏
357 | 华东电网调度控制运行细则 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么是带电冷备用? | “带电冷备用”的运行方式。即断路器状态介于“热备用”和“冷备用”之间，其对应的一次设备状态是：断路器分闸，有电侧的闸刀合闸，无电侧的闸刀分闸。 | 江苏
358 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度员在拟票时应考虑 | 对电网接线方式的影响，对电网接线方式的影响，对相关调度的影响，保护及安全自动装置的配合调整。 | 江苏
359 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度操作任务票一般有哪些要素组成? | 1）调度操作任务票号、操作目的、操作任务。 2）操作单位，发令人、受令人双方姓名、时间。 3）操作注意事项。 4）调度操作任务票号、操作目的、操作任务。 | 江苏
360 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度任务票模式有哪几种?分别什么含义? | 1）操作指令是指，各级调度为改变所管辖设备的状态，直接对发电厂、调控中心值班和运维操作人员发布指令。 2）委托操作是指原属上级调度管辖的设备，且设备为同一供电公司负责运行管理，则该设备的调度操作权可由上级调度委托下级供电公司调度操作管理。委托操作管理模式仅涉及调度操作权调整，调度管辖权维持原划分原则不变。 3）调度操作许可是指由各级调度管辖的发电厂、变电站等站内设备操作，由发电厂现场值班和变电站运维操作人员提出操作要求，各级调度值班调度（调控）员许可其操作，不再发布操作指令。 | 江苏
361 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度停电的定义是什么? | 调度停电是指为隔离某主设备，调度发令切断可能造成该主设备有来电可能的其它设备的操作方式，在操作时被切断设备一二次均不能采用合解环方式操作。 | 江苏
362 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度操作指令停役流程是什么? | 1）计划停役操作由值班调度员编制操作指令票并通知有关发电厂现场值班和变电站运维操作人员，明确操作目的及注意事项，并做记录。 2）发电厂现场值班和变电站运维操作人员应根据值班调度（调控）员发布的操作指令票，结合现场实际运行情况，按照有关规程规定负责填写具体的操作票，并对填写的操作票中所列一次操作及二次部分调整内容、顺序等正确性负责。 3）停役当日由发电厂现场值班和变电站运维操作人员在操作前向值班调度（调控）员汇报具备操作条件，值班调度（调控）员确认电网运行方式允许时，按照操作指令票将相关设备停役，并做记录。 4）发电厂现场值班和变电站运维操作人员应根据操作指令执行相应的操作，并对操作的正确性负责。 5）操作完毕后，发电厂现场值班和变电站运维操作人员向值班调度（调控）员汇报，并做记录。 | 江苏
363 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度员在预发操作任务票有哪些规定? | 1）正常操作，原则上由上一值预发（预发前应有审核），预发时应明确操作目的和内容，预告操作时间。 2）临时决定的操作尽可能提前预发。 3）预发前应与调度模拟屏和调度自动化系统信息进行核对。严格执行复诵、录音制度。 | 江苏
364 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度员在预发操作任务票时应核对哪些内容? | 调度员在预发操作任务票时应互通单位和姓名后核对操作单位、操作任务票票号、操作目的、操作任务、预定操作时间、操作序号及预发时间。 | 江苏
365 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度员预发操作任务票由哪几种手段? | 调度操作任务票可采用口头、电话或传真、网络等手段进行预发。 | 江苏
366 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度台接到检修申请单在拟定操作任务票前需做哪些工作? | 1）检查检修申请单停电场所、停电范围、工作内容、停电开始结束时间、复役要求、运方意见、保护意见、调度意见、附件等要素是否正确，是否符合规范。 2）依据停电范围，核对运行方式，检查停电有无重大隐患，检验是否具备停电条件。 3）根据调度批准时间对下级调度申请进行批复，如上报上级调度的申请单需等上级调度批复后再进行批复。 4） 检查“风险预警”中各单位执行情况。 | 江苏
367 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度操作任务票中止、返回和作废有哪些流程? | 1）调度操作任务票不准擅自更改。 2）如调度操作因电网方式变化、缺陷及工作变更等需更改调度操作任务票应经当班正值调度员或值班长同意后方可更改，注明原因并告知对方，并一一记录双方姓名、时间。更改时调度员与现场值班人员核对调度操作任务票号、操作目的、操作内容。 3）更改的调度操作任务票使用注释功能写明更改原因和联系人。 4）发令收回和作废的调度操作任务票应予以及时终结，不得重复使用。 | 江苏
368 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 更改调度操作任务票含哪几种行为? | 包括调度票操作任务的添加、发令收回、调度作废（含操作单项内容作废）。 | 江苏
369 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 上级调度委托操作设备复役流程是什么? | 1）计划复役操作前接受上级值班调度（调控）员编制委托操作项目，明确操作目的及注意事项，并做记录。 2）根据上级值班调度（调控）员通知，参照颁发的典型调度操作任务票，并结合设备检修申请单的签署意见，拟定操作任务票。 3）设备检修竣工后，下级值班调度（调控）员以“×设备检修工作结束、人员撤离、安措拆除、设备可以正常送电”的形式向上级值班调度（调控）员汇报，办理设备检修申请的竣工手续，并申请复役操作。 4）上级值班调度（调控）员确认电网运行方式允许时，按照委托操作项目同意该设备复役，并做记录；下级值班调度（调控）员应根据委托执行相应的操作，并对操作指令的正确性负责；操作完毕后，下级值班调度（调控）员向上级值班调度（调控）员汇报，并做记录。 | 江苏
370 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 上级调度委托操作的设备操作前后应联系哪些? | 1）下级调度运行值班人员在操作设备前，必须得到上级调度运行值班人员的同意。 2）操作结束后，下级调度运行值班人员应及时将设备一、二次状态向上级调度运行值班人员汇报。 | 江苏
371 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 拉开或合上开关的旁路电流为什么环路中开关需改为非自动? | 因为如环路内开关不改非自动，则在拉合旁路闸刀时，旁路所代设备发生故障，环路内有开关跳闸，则为拉合故障电流，超出闸刀的开断电流，引起弧光短路，扩大故障。 | 江苏
372 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 为何线路停役时，先操作负荷侧闸刀，再操作电源侧闸刀? | 因为当开关假分时，操作闸刀产生的故障电流，可以作用于开关保护动作一次，将故障范围限制在负荷侧，以免先操作电源侧闸刀扩大故障范围。 | 江苏
373 | 江苏电力调度员评价题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 闸刀操作的注意事项有哪些? | 1）防止带负荷拉、合闸刀，线路停送电时必须按顺序拉合闸刀。 2）操作时，应逐相检查其分、合闸位置，同期情况，触头接触深度等项目。 3）如果闭锁装置失灵或闸刀和接地闸刀不能正常操作时，必须严格按闭锁要求执行。 | 江苏
374 | 华东调度竞赛题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么情况下不许调整变压器有载调压开关? | 主变过负荷，系统振荡，调压装置异常，有载调压装置的瓦斯保护频繁出现信号。 | 江苏
375 | 华东调度竞赛题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 未进行相应调整而进行合解环操作，可能出现以下哪些现象? | 一些母线电压越限，线路出现过载，系统稳定遭破坏。 | 江苏
376 | 华东调度竞赛题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么操作会产生操作过电压? | 切除空载变压器，合解大环路，空载线路合闸，切除空载线路。 | 江苏
377 | 华东调度竞赛题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 线路停送电操作可能引起哪些现象? | 空载线路末端电压升高至允许值以上，投入空线路时，电网电压大幅上升，发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。 | 江苏
378 | 华东调度竞赛题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 多侧电源变压器停送电时，怎么操作? | 先送高电压等级的电源侧开关；合闸时应根据差动保护的灵敏度选择充电开关；先停低电压等级的电源侧开关。 | 江苏
379 | 华东调度竞赛题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 调度员对操作票的什么负责? | 调度员操作任务的正确性，任务顺序的正确性负责 | 江苏
380 | 华东调度竞赛题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 哪些操作可以不用填写操作票? | 拉、合开关的单一操作；投、切电容器的单一操作；拉、合电抗器的单一操作。 | 江苏
381 | 华东调度竞赛题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 一张完整的调度操作任务票必须包含的要素有哪些? | 操作单位，受令人，发令人，操作开始及结束时间。 | 江苏
382 | 江苏电力系统调度操作管理标准 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 综合重合闸的工作方式有哪些? | 综合重合闸方式；单相重合闸方式；三相重合闸方式；停用重合闸方式四种。 | 江苏
383 | 江苏电力系统调度操作管理标准 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 为提高系统稳定水平，尽可能减少220kV联络线无快速保护运行的时间，在旁路（或旁路母联）开关代联络线开关的停、复役操作过程中，对侧厂站纵联保护的调整原则为： | 能切换至旁路的纵联保护不作调整； 不能切换至旁路的纵联保护由调度员发布操作指令改接信号（或投跳）。 | 江苏
384 | 江苏电力系统调度操作管理标准 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 请说明什么是×开关停役，旁路代?（220kV出线开关停，旁路代） | 旁路代×出线开关运行，×出线开关改冷备用，本侧厂站能切换至旁路的纵联保护作相应调整，不能切换至旁路的纵联保护改接信号，旁路开关保护定值调整到替代相应开关的定值。 | 江苏
385 | 江苏电力系统调度操作管理标准 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 请说明什么是×开关停役，旁路代?（主变开关停，旁路代） | 旁路代×主变开关运行，×主变开关改冷备用，旁路开关的线路保护停用（或按调度指令、定值单要求执行）。 | 江苏
386 | 江苏省调调度员晋级题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 母线停役（热倒）操作时母差互联的原因是什么? | 原因：一段故障时，另一段需要失灵启动母差，延时200ms切除故障，母差改为单母方式后，瞬时切除两段母线，快速切除故障。 | 江苏
387 | 江苏省调调度员晋级题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 母线停役（热倒）母线压变二次并列运行的原因是什么? | 原因：自动并列时，1YQJ、2YQJ辅助触点容量小，容易烧坏，而手动并列时的辅助触点QJ容量比较大，安全可靠，二次并列后，若母联未来得及改非自动，突然跳开，会造成一次分列运行，二次并列运行，不对应。 | 江苏
388 | 江苏省调调度员晋级题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 遥控预置失败可能的原因有哪些? | 遥控预置失败可能的原因： 1、通道问题； 2、主站自动化系统问题； 3、总控问题； 4、测控装置通信中断； 5、测控装置就地控制（部分厂家存在此问题）。 | 江苏
389 | 江苏省调调度员晋级题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 遥控预置成功执行失败可能的原因有哪些? | 遥控预置成功执行失败可能的原因： 1、开关控制回路断线（原因有SF6压力低闭锁、弹簧未储能、控制电源消失、开关机构就地控制等等）； 2、测控装置就地控制； 3、开关测控遥控压板退出； 4、测控装置同期参数设置有问题（控合时）； 5、测控装置误投检修压板； 6、智能终端GOOSE断链； 7、智能终端故障； 8、智能终端就地控制； 9、智能终端误投检修压板； 10、智能终端遥控出口硬压板未投。 （6~10点为智能站特有） | 江苏
390 | 调度员技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么样的操作可用单项指令？ | 单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位，只一项操作内容，由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。 | 江苏
391 | 调度员技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 何谓电力系统事故，引起事故的主要原因有哪些？ | 所谓电力系统事故，是指电力系统设备故障或人员工作失误，影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。 引起电力系统事故的原因是多方面的，如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等。 | 江苏
392 | 调度运行实用技术问答 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 遇有哪几种情况应同时退出线路两侧的高频保护？ | 遇有下列情况时应立即停用线路两侧高频保护： （1）高频保护装置故障； （2）通道检修或故障。 | 江苏
393 | 调度员技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 中 | 高频保护投停应注意什么？为什么？ | 高频保护投入跳闸前，必须交换线路两侧高频信号，确认正常后，方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护两侧必须同时投入跳闸或停用。不允许单侧投入跳闸，否则，区外故障将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。因为停用侧的高频保护不能向对侧发闭锁信号，而导致单侧投入跳闸的高频保护误动。 | 江苏
394 | 调度员技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 什么样的操作可用逐项指令？ | 逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达，受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。一般用于涉及两个及以上单位的操作，如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令，现场值班人员按指令顺序逐项操作。 | 江苏
395 | 调度员技师题库 | 电气设备倒闸操作 | 低 | 智能变电站内断路器保护的就地化配置有何优劣? | 综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务，具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票，在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作，如变电站倒母线和变压器停送电等。 | 江苏
396 | 电网调控运行人员实用手册 | 发电厂运行管理 | 低 | 什么叫水电厂的黑启动?作为黑启动电源与火电、核电比有什么优势? | 水电厂的黑启动是指在无厂用电交流电的情况下，仅仅利用电厂储存的两种能量——直流系统蓄电池储存的电能量和液压系统储存的液压能量，完成机组自启动，对内恢复厂用电，对外配台电网调度恢复电网运行 优势：水轮发电机结构简单，没有复杂的辅机系统，厂用电简单，启动速度快。 | 江苏
397 | 电网调控运行人员实用手册 | 发电厂运行管理 | 低 | 风力发电对电网调峰调频的影响及对应措施? | (1)由于风力发电的随机性,以及很大程度上的反调峰特性,增大系统的峰谷差,加大调峰调额难度,对此应加大风电预测系统建设与水、火、风电优化调度技术的开发。 (2)变速风电机组由于变频器对电网故障过于敏感,电网轻微故障会引起机组切除,同时1电机组若没有低/高电压穿越功能,电网故障会引起风电机组大面积切机,可能会带来电网都率问题,对此应加大风电机组整改,使其达到相关标准规范的要求。 | 江苏
398 | 电网调控运行人员实用手册 | 发电厂运行管理 | 低 | 风力发电对无功功率平衡及电压水平的影响及对应措施? | 风电机组运行时通常从系统吸收无功,大规模风电机组运行/停运前后风电集中接入点附近系统电压会有较大变化。应提高风电机组性能,使其具备故障电压穿越能力,同时风电场应装设无功补偿装置,满足相关标准规范对风电场运行电压的要求。 | 江苏
399 | 华东调度竞赛题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 简述火力发电厂的主要设备? | 火力发电厂的主要设备有锅炉、汽轮机和发电机。锅炉是将燃料（煤、石油或其制品、天然气等）进行燃烧并利用燃烧放出的热能将经过软化处理的水变为高温高压蒸汽送到汽轮机。高温高压蒸汽在汽轮机内膨胀作功，将携带的热能转变为推动汽轮机高速旋转的机械能，高温高压蒸汽在作功之后被冷却成凝结水又送回锅炉，完成热力循环的全过程。发电机被汽轮机带动旋转，将汽轮机的机械能转变为电能。 | 江苏
400 | 华东调度竞赛题库 | 发电厂运行管理 | 中 | 火电机组自动控制方式一般有哪几种? | 一般有自动检测、自动调节、自动保护、程序控制四种方式。 自动检测：对反映热工过程运行状态的物理量、化学量以及表征设备工作状况的参数进行自动的检查、测量和监视称为自动检测； 自动调节：维持一个或多个能够表征热力设备正常工作状况的物理量为规定值； 自动保护：当热力设备发生异常、甚至发生事故时，能够自动地采取保护措施，防止事故的进一步扩大或保护设备不受损坏； 程序控制：根据预先拟定的程序及条件，自动对机组进行启动、停运及其他一系列操作。 | 江苏
401 | 华东调度竞赛题库 | 发电厂运行管理 | 中 | 什么是火电机组最低技术出力?由什么决定火电机组最低技术出力? | 火电机组最低技术出力即火电机组本身技术条件允许的最小生产能力，是指三大主力设备（锅炉、汽机、发电机）能够连续安全、稳定运行的最低负荷。 发电机功率的最小值，由锅炉或汽轮机的技术条件决定：锅炉的技术允许最小负荷取决于锅炉燃烧的稳定性，其值因锅炉的类型和燃料的种类而异，一般约为额定容量的60％－70％，目前可达到40％－50％；汽轮机的技术允许最小负荷约为其额定容量的 10％－15％。因此，火电机组最低技术出力由锅炉的最小负荷决定。 | 江苏
402 | 华东调度竞赛题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 背压式供热机组的特点? | （1）没有凝汽器及其辅助设备，系统简单。 （2）没有冷源损失，热能利用率高。 （3）供热量与供电量互相牵制，不能同时满足用户对电量和热量的反向要求，因此达不到理想的经济效果。 | 江苏
403 | 华东调度竞赛题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 凝器式供热机组的特点? | （1）供热和供电可以调节。 （2）能同时满足不同用户的要求。 （3）自动调节电、热负荷，能满足电、热不同用户需要，经济性较高。 （4）存在着部分冷源损失。 | 江苏
404 | 华东调度竞赛题库 | 发电厂运行管理 | 中 | 何谓发电机的异步运行? | 发电机的异步运行指发电机失去励磁后进入稳态的异步运行。发电机失磁时，励磁电流逐渐衰减为零，发电机电势相应减小，输出有功功率随之下降，原动机输入的拖动转矩大于发电机输出的制动转矩，转子转速增加，功角逐步增大，这时定子的同步旋转磁场与转子的转速之间出现滑差。定子电流与转子电流相互作用，产生异步转矩。与此对应，定、转子之间由电磁感应传送的功率称为异步功率，随功角的增大而增大；同时原动机输入功率随功角增大而减小，当两者相等时，发电机进入稳定异步运行状态。 | 江苏
405 | 华东调度竞赛题库 | 发电厂运行管理 | 中 | 发电机的异步运行存在的问题和考虑因素? | 发电机异步运行主要有两个问题：其一，对发电机本身有使转子发生过热损坏的危险；其二，对系统而言，此时发电机不仅不向系统提供无功反而要向系统吸收无功，势必引起系统电压的显著下降，造成系统的电压稳定水平大大降低。 因此，发电机失磁后进入稳定异步运行，应考虑以下几个因素：⑴定子电流的平均值不应超过额定值；⑵定子端部温度不超过允许值；⑶转子损耗发热不超过允许值；⑷电网电压及厂用电电压不低于允许值；⑸机组的振动不超过允许值；⑹保证电网稳定运行。 | 江苏
406 | 华东调度竞赛题库 | 发电厂运行管理 | 低 | 发电机的频率特性指什么? | 当频率变化时，发电机组的调速系统将自动地改变汽轮机的进汽量或水轮机的进水量，以增减发电机的出力，这种反映由频率变化而引起发电机出力变化的关系称为发电机频率特性。 | 江苏
407 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 事故异常处理 | 低 | 事故造成哪些场所停电的，应当迅速启用应急照明，组织人员有序疏散 | 地铁、机场、高层建筑、商场、影剧院、体育场馆等人员聚集场所 | 江苏
408 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 事故异常处理 | 低 | 恢复电网运行和电力供应，应当优先恢复哪些 | 应当优先保证重要电厂厂用电源、重要输变电设备、电力主干网架的恢复，优先恢复重要电力用户、重要城市、重点地区的电力供应 | 江苏
409 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 什么是电网事故造成的频率异常? | 发生电网解列事故后,送电端电网由于发电出力高于有功负荷因此会电网频率升高,而受电端电网由于发电出力低于有功负荷电网频率会降低。发生发电机跳闸事故后,电网会出现发电出力的缺额,因此电网频率会降低,发生负荷线路或负荷变压器跳闸后,电网会出现有功负荷的缺额,因此电网频率会升高。 | 江苏
410 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 什么是运行方式安排不当造成的频率异常? | 由于负荷预测的偏差,导致电网发电出力安排不当也会导致频率异常。若最小日负荷预计不准确,在最小负荷发生时,发电出力过剩,导致电网频率升高。若最大日负荷预计不准确，在最大负荷发电出力不足,导致电网频率降低。 | 江苏
411 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 事故处理一般顺序 | 1.事故发生；判断故障是否给电网带来设备、断面过载，是否引起电力平衡紧张，是否损失负荷。 2.根据判断进行潮流、电压调整，控制关键断面潮流、节点电压水平在合格范围内，保证电网稳定运行。 3.了解事故情况，对事故进行初步判断。 4.根据实际情况对故障设备试送电，恢复电网运行方式。 5.隔离故障点；电网恢复正常方式。 | 江苏
412 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 母线失电指由于各种原因导致母线电压为零,而连接在该母线上正常运行的断路器全部或部分在断开?母线失电原因? | 母线失电指由于各种原因导致母线电压为零,而连接在该母线上正常运行的断路器全部或部分在断开。导致母线失电的原因如下 (1)母线及连接在母线上运行的设备发生故障 (2)出线故障时,连接在母线上运行的断路器拒动,导致失灵保护动作使母线停电。 (3)母线上元件故障,其保护拒动时,依靠相邻元件的后备保护动作切除故障时导致母线停电 (4)单电源变电站的受电线路或电源故障。 (5)发电厂内部事故,使联络线跳闸导致全厂停电 (6)保护及二次回路误接线、误整定、误碰所引起的母差保护误动或变压器、母联（分段)断路器跳闸 | 江苏
413 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 母线故障指由于各种导致母线保护动作,切除母线上所有断路器,包括母联断路器，母线常见故障有? | (1)母线及其引线的绝缘子闪络或击穿,或支持绝缘子断裂倾倒。 (2)直接通过隔离开关连接在母线上的电压互感器和避雷器发生故障 (3)某些连接在母线上的出线断路器、隔离开关本体发生故障。 （4）GIS母线六氟化硫气体泄漏故障。 | 江苏
414 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 电网故障处理的一般要求? | 对于电网正常运行或重要设备检修情况下的风险点,事前一定要做好事故预案,设备 检修停电前要保证措施调整到位。当值调度员要熟悉电网运行方式,熟悉事故处理预案,保证电网运行过程中不出现断面过载或调整不当等问题。 事故处理过程中,调度员要保持清醒的头脑,需要仔细和认真对待每一个细节问题， 熟悉电网运行方式、规程和细则,准确把握事故关键点和发展方向,防止事故扩大,避免出现人为二次事故。 | 江苏
415 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 故障处置分工中调度员职责是? | 电网调度机构是电网事故处理的指挥中心,值班调度员是电网事故处理的指挥员,统一指挥训度管辖范围内的电网事故处理。调度员在电网事故处理中的主要职责如下 (1)判断事件性质及影响范围。 (2)指挥电网事故处理 (3)采取一切必要手段,控制事件波及范围,有效防止事态进一步扩大,尽可能保证主网安全和重点地区、重要城市的电力供应 (4)制定电网恢复方案和恢复步骤,并组织实施 (5)将电网事故情况和处置情况向相关上级调度机构和领导汇报 | 江苏
416 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 故障处置分工中监控员职责是? | 事故情况下,接受调度员调度操作指令,在确认现场一、二次设备具备操作条件情况下,开展遥控操作。在执行调度操作指令前和操作结束汇报当值调度员后,必须通知相关运维班组人员。 发生事故时,监控人员应尽快通过监控系统核对相关设备的遥测、遥信信息,确认事故信号的真实性；并按照以下流程开展事故处理工作。监控员在电网事故处理中的主要职责如下: (1)检查监控系统事故推画面信息,查看事故开关是否变位并持续闪烁 (2)浏览告警窗相关事故报文及保护与自动装置动作信息。 (3)检查监控系统事故开关间隔画面的开关位置是否在分位,电流、电压、功率遥测值是否降至零或接近于零 (4)事故开关所涉及的光字牌图中保护动作光字是否点亮并持续闪烁。 (5)若并非所有检查项目均认定事故信息有效,则应结合事故报文、遥测、遥信值综合判断。判断时,首要依据为开关位置信息及其遥测量是否同时发生对应变化,如果发生对应变化,则可认为事故信息正确,开关确已分闸。否则,需通过整站负荷、潮流的变化情况、对侧厂站保护动作信息等间接手段判断。 (6)立即联系检修公司运维班组赴现场检查处理,联系过程中,简要介绍事故情况,以帮助其做好事故处理的各项准备工作。 | 江苏
417 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 故障处置分工中运维人员职责是? | 变电站相关设备发生异常或故障时,由监控员负责异常或故障汇报,当运维人员赶赴 现场后现场运维人员应汇报调控中心,通知监控,此后的故障异常汇报职责由现场运维人员负责,同时现场运维人员按照调控中心的操作指令进行事故异常处理。运维人员在电网事故处理中的职责如下: (1)在发生事故后,接到电网监控员的通知后,按照规定时间,迅速赶赴现场 (2)待运维人员达到现场完成检查工作后,应将事故的详细情况及设备检查情况汇报调控人员 (3)运维人员在调度员的指挥下完成事故处理中相应的倒闸操作,监控员通过监控系 统对其操作进行监视,并与其核对设备遥测、遥信信息。 (4)事故处理过程中,监控员应根据事故处理进展,实时做好各项记录。 (5)现场运维人员汇报事故处理完毕后,值班监控员与现场运维人员核对事故设备的 遥测、遥信信息,与现场和对无误,且所有事故信息均已复归后,方可确认事故确已处置完毕,并立即向相关调度汇报。 | 江苏
418 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 电网故障处理的主要任务? | 调度员是电网事故处理的指挥者,各级调度机构按调度范围进行事故处理,并在事故 处理过程中互相通报情况、相互配合,事故处理的主要任务如下 (1)迅速限制事故发展,消除事故根源,并解除对人身、设备和电网安全的威胁 (2)用一切可能的方法保持正常设备的运行和对重要用户及厂用电的正常供电。 (3)电网解列后要尽快恢复并列运行。 (4)尽快恢复对已停电的地区或用户供电 (5)调整并恢复正常电网运行方式 | 江苏
419 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 发电厂、变电站全停的现象? | 发电厂、变电站全停的现象与母线停电现象基本相同,其原因一般有母线本身故障 母线上所接元件故障时保护或开关拒动;外部电源全停造成等,同时发电厂、变电站的厂用、站用电全停。 判断是否为发电厂、变电站全停要根据系统潮流情况、现场仪表指示,保护和自动装 置动作情况,开关信号及事故现象(如火光、爆炸声等)等,切不可只凭厂用、站用电源全停或照明全停而误认为是发电厂、变电站全停电。同时,应尽快查清是本站母线故障还是因外部原因造成本站母线停电。 | 江苏
420 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 发电厂、变电站全停的危害? | 发电厂、变电站全停严重威胁电网运行安全,具体表现如下 (1)大容量发电厂全停时使系统失去大量电源,可能导致系统频率事故及相关联络线过载等情况 (2)变电站站用电全停会影响监控系统运行及断路器、隔离开关等设备的电动操作, 同时发电厂失去厂用电会威胁机组轴系等相关设备安全,并会因辅机等相关设备停电对恢复机组运行造成困难。 (3)枢纽变电站全停通常将使系统失去多回重要联络线,极易引起系统稳定破坏及相 关联络线过载等严重问题,进而引发大面积停电事故 (4)末端变电站全停可能造成负荷损失,中断向部分电力用户的供电,如时间较长将产生较严重的社会影响 | 江苏
421 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 发电厂、变电站全停的注意事项? | (1)全面了解发电厂、变电站继电保护动作情况、断路器位置、有无明显故障现象 (2)了解厂用、站用系统情况,有无备用电源等 (3)全停发电厂有条件应启动备用柴油发电机,尽快恢复必要的厂用负荷,保证设备安全 (4)利用备用电源恢复供电时,应考虑其负载能力和保护整定值,防止过负载和保护误动作。必要时,只恢复厂用、站用电和部分重要用户的供电。 (5)恢复送电时必须注意防止非同期并列,防止向有故障的电源线路反送电 | 江苏
422 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 自动化系统异常对电网调度的影响? | 当调度机构的电网自动化系统异常时,会导致运行人员无法监视电网状态,影响正常的调度工作。当AGC、AVC等系统发生异常时,无法对现场设备下发指令,从而导致频率和电压偏离目标值。 当现场自动化设备异常时,该厂站的遥测、遥信信息无法上传,调度指令无法下达到该厂站。 | 江苏
423 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 高 | G1S母线事故处理原则? | (1)对于母差保护动作的母线失压事故,在未查清故障点前,不宜对故障母线试送电,禁止直接将跳闸元件倒至运行母线。 (2)对于母差保护动作跳闸的出线开关,在检查该间隔无明显故障点后,可试送一次。试送时应首先将跳闸开关母线侧刀闸拉开,再用对侧开关对本间隔的甲刀闸、开关试充电正常后,方可将该线路倒至正常母线送电。 (3)对于母差保护和本侧线路保护(或主变压器保护)均动作跳闸的开关应立即解备,在未查清故障点前,不得进行试送电。 4)如属于母线故障,并且已经查清故障点,在进行故障点隔离时,应通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号变化来判断,判断时应有两个及以上不同原理的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才可确认该设备当前状态。 | 江苏
424 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 线路的常见缺陷有哪些? | 架空线路有：线路断股、异物挂线、接线卡发热、绝缘子串破损、杆塔倾斜等 电缆线路有：终端头渗油、污闪放电、中间接头渗漏油、表面发热、直流耐压不合格、泄漏值偏大、吸收比不合格。 | 江苏
425 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 检查巡视导线和接头的项目有哪些? | 正常巡视检查项目： 导线带电部分的接头是否发热及试温蜡片的情况。 特殊检查项目： 1）降雪时，各接头及导电部分无冰溜及发热现象； 2）大风天气检查有无杂物及导线摆动情况。 | 江苏
426 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 线路跳闸对电网的影响有哪些? | 1、当带负荷的馈供线路跳闸后，将直接导致线路所带负荷停电。2、当带发电机运行的线路跳闸后，将导致发电机解列。3、当环网线路跳闸后，将导致相邻线路潮流加重甚至过载。或者使电网结构受到破坏，相关运行线路的稳定极限下降。4、系统联络线掉闸后，将导致两个电网解列。送端电网将功率过剩，频率升高；受端电网将出现功率缺额，频率降低 | 江苏
427 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 试述线路带电作业的流程? | 1、检修人员申请带电作业。2、调度人员根据天气条件判断是否允许带电作业。3、根据现场申请，确定是否需要退出重合闸或再启动，若需要，则应待工作人员达到工作现场后再停用线路重合闸，以缩短线路重合闸停用事件。4、带电作业的线路发生跳闸后，不得强送电，应和作业人员取得联系后根据情况决定是否强送电，必要时降低线路潮流。5、带电作业完成后投入重合闸 | 江苏
428 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 带电巡线是指在线路什么状态下进行的巡线? | 线路运行、热备用、冷备用的状态下。 | 江苏
429 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 什么是绝缘子污闪? | 绝缘污秽闪络，是指电气设备在工作电压环境下的污秽外绝缘闪络。这种闪络，不是由于作用电压的升高，而是由于绝缘子表面绝缘能力下降引起的结果。它有独特的放电机制，与绝缘子表面污、表面污层润湿以及绝缘子本身的耐污特性等诸多因素有关。 | 江苏
430 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 开关跳闸或越级跳闸应检查项目是什么? | 保护动作离开关拒跳造成越级跳闸时，应拉开拒跳开关及两侧刀闸，然后向其他非故障线路送电，查找开关拒动的原因。 | 江苏
431 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 开关有哪些类型的缺陷? | 引接线、瓷绝缘子缺陷。开关操动机构压力异常或未储能。 开关SF6气体压力异常。开关二次回路故障 开关在操作中拒绝分、合闸 开关在运行中偷跳非全相运行 | 江苏
432 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 断路器拒绝分闸的原因有哪些? | 1、断路器操作控制箱内“远方--就地”选择开关在就地位置 2、断路器控制回路断线 3、操作继电器故障。 | 江苏
433 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 高压开关本身常见的故障有哪些? | 拒绝合闸、拒绝跳闸、假合闸、假跳闸、三相不同期，操作机构损坏或压力降低，切断能力不够造成的喷油或爆炸。 | 江苏
434 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 开关跳闸失灵有哪些原因? | 开关跳闸失灵有电气回路故障和机械部分故障。 电气回跳故障有：直流电压力过低，操作回跳保险及跳闸回路元件（如操作把手，跳跃闭锁继电器线圈等）接触不良或熔断；跳闸线圈断线；开关低电压不合格。机构部分故障有：三连板三点过低，分闸锁构或合闸支架吃度大；跳闸顶杆卡劲和脱落；合闸缓冲偏移，滚轮反缓冲杆卡劲。 | 江苏
435 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 弹簧操作机构的断路器发出“弹簧未储能”信号时应如何处理? | 该断路器在运行中发出“弹簧未储能”信号并不能熄灭时，值班人员应赴现场检查交流回路及电机是否有故障，若电机有故障时应切断交流电后，应用手动将弹簧拉紧，若交流电机无故障而且弹簧已拉紧，应检查二次回路是否误发信号，如果是由于“弹簧”或机构故障不能恢复时应立即向调度申请停电处理。 | 江苏
436 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 中 | 断路器拒绝“跳闸”有何危害? | 断路器的拒绝“跳闸”对系统安全运行威胁很大，一旦某一单元发生故障，断路器拒动，将会造成上一级断路器跳闸，称“越级跳闸”甚至有时会造成系统解列，扩大事故范围，造成大面积停电的恶性事故，因此“拒跳”比“拒合”带来的危害更大。 | 江苏
437 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 断路器跳闸次数过多的危害有哪些? | 如断路器跳闸次数已达到规定限额时，会造成断路器拒分闸；如断路器跳闸次数已达到规定限额的仅剩一次时，如作为强送断路器或者未停用重合闸，可能造成故障合闸时断路器跳闸引起断路器损坏 | 江苏
438 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 断路器跳闸次数过多应如何处理? | 断路器累计分闸或切断故障电流次数（或规定切断故障电流累计值）达到规定时，应停电检修。当断路器跳闸次数只剩一次时，应停用重合闸，以免故障重合时造成断路器跳闸引起断路器损坏 | 江苏
439 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 断路器故障跳闸后，应进行哪些检查? | 各传动部件及本身有无机械变形；瓷质部分有无放电痕迹；机构压力、储能装置有无异常现象；保护及自动装置是否有拒动、误动现象。 | 江苏
440 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 低 | 开关单相运行时为什么要立即拉开? | 防止非同期合闸 | 江苏
441 | 电网调控运行人员实用手册 | 事故异常处理 | 高 | 闸刀常见异常和缺陷哪些? | 瓷质部分：绝缘子有裂纹、破损、闪络、放电声或严重电晕以及胶合部位开裂 导电部分：引线接头发热，动静触头分、合不到位 传动部分：传动杆断裂或脱落，操作阻力大、不灵活，机械闭锁失灵，三相不同期 操动机构：电动操作或遥控失灵，辅助触点转换不到位 | 江苏
442 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 低 | 简述通过变压器分接头调压的缺点（至少三点） | 调压不易达到要求的电压标准值；无载调压变压器需要停电调压；频繁的操作对变压器的安全不利，也容易造成变压器油污染。 | 江苏
443 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 限制谐振过电压的主要措施有哪些? | 1）提高断路器动作的同期性。由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的，因此提高断路器动作的同期性，防止非全相运行，可以有效防止谐振过电压的发生。 2）在并联高压电抗器中性点加装小电抗。用这个措施可以阻断非全相运行时工频电压传递及串联谐振。 3）破坏发电机产生自励磁的条件，防止参数谐振过电压。 | 江苏
444 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 何为频率异常?何为频率事故? | 对容量在3000MW以上的系统，频率偏差超过50＋0．2Hz为频率异常，其延续时间超过1h为频率事故；频率偏差超过50＋1H，为事故频率，延续时间超过15min为频率事故。 对容量在3000MW以下的系统，频率偏差超过50＋0．5Hz为频率异常，其延续时间超过1h为频率事故；频率偏差超过50＋1 Hz，为事故频率，其延续时间超过15min为频率事故。 | 江苏
445 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 高 | 对系统低频率事故处理有哪些方法? | 任何时候保持系统发供用电平衡是防止低频率事故的主要措施，因此在处理低频率事故时的主要方法有： （1）调出旋转备用。 （2）迅速启动备用机组。 （3）联网系统的事故支援。 （4）必要时切除负荷（按事先制定的事故拉电序位表执行）。 | 江苏
446 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 高 | 系统高频率运行的处理有哪些方法? | 处理系统高频率运行的主要办法是： （1）调整电源出力。对非弃水运行的水电机组优先减出力，直至停机备用；对火电机组减出力至允许最小技术出力。 （2）启动抽水蓄能机组抽水运行。 （3）对弃水运行的水电机组减出力直至停机。 （4）火电机组停机备用。 | 江苏
447 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 低 | 防止频率崩溃有哪些措施? | （1）电力系统运行应保证有足够的、合理分布的旋转备用容量和事故备用容量。 （2）水电机组采用低频自启动装置和抽水蓄能机组装设低频切泵及低频自动发电的装置。 （3）采用重要电源事故联切负荷装置。 （4）电力系统应装设并投入足够容量的低频率自动减负荷装置。 （5）制定保证发电厂厂用电及对近区重要负荷供电的措施。 （6）制定系统事故拉电序位表，在需要时紧急手动切除负荷。 | 江苏
448 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 低 | 有功负荷的频率特性如何? | 同（异）步电动机的有功负荷与频率变化的关系比较复杂，与其所驱动的设备有关。 当所驱动的设备是球磨机、切削机床、往复式水泵、压缩机、卷扬机等设备时，与频率的一次方成正比。 当所驱动的设备是通风机、静水头阻力不大的循环水泵等设备时，与频率的三次方成正比。 当所驱动的设备是静水头阻力很大的给水泵等设备时，与频率的高次方成正比。 电炉、电热、整流、照明用电设备的有功负荷与频率变化基本上无关。 网络损耗的有功负荷与频率的平方成正比。 | 江苏
449 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 低 | 二次设备常见的异常和事故有哪些? | 二次设备常见异常和事故主要有： （1）直流系统异常、故障。 （2）二次接线异常、故障。 （3）电流互感器。电压互感器等异常、故障。 （4）继电保护及安全自动装置异常、故障。 | 江苏
450 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 高 | 查找二次系统的直流接地的操作步骤和注意事项有哪些? | 根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所，采取拉路分段寻找处理的方法，以先信号和照明部分后操作部分，先室外部分后室内部分为原则。在切断各专用直流回路时，切断时间应尽量短，不论回路接地与否均应合上。当发现某一专用直流回路有接地时，应及时找出接地点，尽快消除。 注意事项： （1）当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。 （2）处理时不得造成直流短路和另一点接地。 （3）拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。 | 江苏
451 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 高 | 母线电压消失应如何处理? | 因线路故障出现越级跳闸而引起母线电压消失时，应按断路器拒动和保护拒动而引起越级跳闸分别处理。 （2）因母线设备短路或由母线到断路器间引线发生短路引起母线电压消失时，此时值班人员应将故障母线隔离，将线路尽快倒备用母线或无故障母线恢复供电。 （3）若母线电压消失是因母线保护及二次回路故障引起，检查设备无任何异常，可用母联断路器向停电母线充电一次。 （4）单电源变电站来电侧无电，本站断路器、继电保护及各电气设备均无异常，可不进行任何处理及操作，通知当值调度员后，可等候来电。当变电站母线失压后，值班人员注意直流电压变化。 | 江苏
452 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 小电流接地系统发生单相接地时有哪些现象? | （1）警铃响，同时发出单相接地信号； （2）如故障点系高电阻接地，则接地相电压降低，其他两相对地电压高于相电压； （3）如系金属性接地，则接地相电压到零，其他两相对地电压升至线电压。三相电压表的指针不停摆动，这时是间歇性接地。 | 江苏
453 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 电力系统发生大扰动时，安全稳定标准是如何划分的 | 根据电网结构和故障性质不同，电力系统发生大扰动时的安全稳定标准分为四类：1.保持稳定运行和电网的正常供电；2.保持稳定运行，但允许损失部分负荷；3.当系统不能保持稳定运行时，必须防止系统崩溃，并尽量减少负荷损失； 4.在满足规定的条件下，允许局部系统作短时非同步运行。 | 江苏
454 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 从事故范围角度出发，电力系统事故可分几类?各类事故的含义是什么 | 电力系统事故依据事故范围大小可分为两大类，即局部事故和系统事故。 局部事故是指系统中个别元件发生故障，使局部地区电网运行和电能质量发生变化，用户用电受到影响的事件。 系统事故是指系统内主干联络线跳闸或失去大电源，引起全系统频率、电压急剧变化，造成供电电能数量或质量超过规定范围，甚至造成系统瓦解或大面积停电的事件。 | 江苏
455 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 何谓电力系统事故?引起事故的主要原因有哪些 | 所谓电力系统事故是指：电力系统设备故障或人员工作失误，影响电能供应数量或质量并超过规定范围的事件。 引起电力系统事故的原因是多方面的，如自然灾害、设备缺陷、管理维护不当、检修质量不好、外力破坏、运行方式不合理、继电保护误动作和人员工作失误等等 | 江苏
456 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 系统发生事故时，要求事故及有关单位运行人员必须立即向调度汇报的主要内容是什么 | 系统发生事故时，事故及有关单位应立即准确地向有关上级值班调度员报告概况。汇报内容包括事故发生的时间及现象、开关变位情况、继电保护和安全自动装置动作情况以及频率、电压、潮流的变化和设备状况等。待弄清情况后，再迅速详细汇报 | 江苏
457 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 事故处理告一段落后，调度值班人员应做些什么工作 | 当事故处理告一段落后，调度值班人员应迅速向有关领导汇报事故情况，还应按有关规定及时报上级调度。对于线路故障跳闸（无论重合成功与否）处理完后，应通知维护管理部门查线。事故处理完毕后应详细记录事故情况和处理过程，并于72小时内填写好事故报告 | 江苏
458 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 遇有哪些情况，现场值班人员必须请示值班调度员后方可强送电? | 必须请示值班调度员并得到许可后方可强送电的情况有： （1）由于母线故障引起线路跳闸，没有查出明显故障点时。 （2）环网线路故障跳闸。 （3）双回线中的一回线故障跳闸。 （4）可能造成非同期合闸的线路跳闸。 | 江苏
459 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 消除电力系统振荡的主要措施有哪些 | （1）不论频率升高或降低的电厂都要按发电机事故过负荷的规定，最大限度地提高励磁电流。 （2）发电厂应迅速采取措施恢复正常频率。 送端高频率的电厂，迅速降低发电出力，直到振荡消除。 受端低频率的电厂，应充分利用备用容量和事故过负荷能力提高频率，直至消除振荡或恢复到正常频率为止。 （3）争取在3～4min内消除振荡，否则应在适当地点解列。 | 江苏
460 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 低 | 什么是调度系统的故障处置预案?包括哪些内容? | 调度系统的故障处置预案指电网调度部门根据电网结构、运行方式、继电保护以及安全自动装置状况,考虑某些易发的由于恶劣天气、外力破坏、设备故障等因素造成的电网事故,而事先制定的防范措施和紧急处理办法。防范措施包括防止电网稳定破坏、防止设备和线路过负荷、防止继电保护装置误动或拒动等措施；处理办法包括故障预想、故障后电网方式的分析计算和调度处置步骤等。 | 江苏
461 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 低 | 母线故障停电的一般处理原则是什么? | 母线故障停电的一般处理原则如下: (1)当母线发生故障或停电后,厂站值班员或监控员应立即向调度员汇报,同时将失压母线上的开关全部断开。(2)当母线故障停电后,值班员应立即对停电的母线进行检查,并把检查情况汇报调度员。找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电;找到故障点但不能很快隔离的,将该母线转为检修。(3)经过检查不能找到故障点时,一般不得对停电母线试送。对停电母线进行试送,应使用外来电源:试送开关必须完好,并有完备的继电保护;有条件者可对故障母线进行零起升压。 | 江苏
462 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 低 | 用母联开关向空母线充电发生了谐振,应如何处理?送电时如何避免发生谐振? | 用母联开关向空母线充电发生谐振时,应立即拉开母联开关使母线停电,以消除谐 振。送电时为避免发生谐振可采用线路及母线一起充电的方式或者对母线充电前退出电压互感器,充电正常后再投入。 | 江苏
463 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 通信中断情况下,出现电网故障应该如何处理? | 通信中断情况下,出现电网故障,应按如下原则处理 (1)厂站母线故障全停或母线失压时,应尽快将故障点隔离 (2)当电网频率异常时,各电厂按照频率异常处理规定执行,并注意线路输送功率不超过稳定限额,如超过稳定限额,应自行调整出力 (3)电网电压异常时,各厂站应及时调整电压,视电压情况投切无功补偿设备。 (4)下级调度及厂站在通信恢复后,应立即向上级调度补报在通信中断期间一切应汇报事项 | 江苏
464 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 低 | 开关本身常见的故障有哪些? | 闭锁分合闸。操动机构损坏或压力降低。 三相不一致。切断能力不够造成的喷油或爆炸。 具备分相能力的开关不按指令的相别动作。 | 江苏
465 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 开关弹簧操动机构有哪些异常? | 1、弹簧未储能。2、储能电机故障。3、分、合闸线圈故障。4、弹簧出现裂纹等。 | 江苏
466 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 开关液压机构异常有哪些? | 油泵频繁启动、油泵压力异常、油泵打压超时、操作机构严重漏油、漏氮。 | 江苏
467 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 开关远控失灵有哪些原因? | 开关机构箱内操作切换开关打在就地。 测控屏上操作切换开关打在就地。 变电站通讯中断。 开关异常闭锁分、合闸回路。 | 江苏
468 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 开关机构箱内操作切换开关何时打在就地?有何后果? | 只有在开关检修或开关远控失灵近控分相和三相操作时方可打在就地1、开关不能远控。2、保护不能对其实行远方跳闸。 | 江苏
469 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 试述断路器出现哪些异常时应停电处理? | 断路器出现以下异常时应停电处理： (1)严重漏油，油标管中已无油位。 (2)支持瓷瓶断裂或套管炸裂。 (3)连接处过热变红色或烧红。 (4)绝缘子严重放电。 (5)SF6断路器的气室严重漏气发出操作闭锁信号。 (6)液压机构突然失压到零。 (7)少油断路器灭弧室冒烟或内部有异常音 | 江苏
470 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 线路断路器跳闸回路断后应如何处理? | 在运行中，如发现线路断路器的红灯不亮，而灯泡、附加电阻、熔断器及控制电源正常，断路器的油压、气压在合格范围，则可能为跳闸回路电线，此时，全部保护失去作用，必须进行紧急处理。 （1）通知继电保护人员，尽快进行检查， 消除故障点。 （2）报告调度，如条件允许， 可将故障断路器手动断开，停电查找原因；或投入备用线路将故障断路器停下。 （3）利用旁路断路器或母联断路器带路， 停用故障断路器。 （4）线路断路器既不能停电又不能带路时， 可选择适当电源使其独占一条母线单供故障断路器，此时电源的保护就起到线路保护的作用，故障排除后再倒成正常方式。 | 江苏
471 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 隔离开关拒绝拉闸如何处理? | 当隔离开关拉不开时，不能硬拉，特别是母线刀闸，应查明操作是否正确，再查设备、机构锈蚀卡死、隔离开关动、静触头熔焊变形移位及瓷件破裂、断裂等，电动操作机构损坏或闭锁失灵等原因，在未查明原因之前不能强行操作，否则可能引起严重事故，此时只有改变运行方式来加以处理。 | 江苏
472 | 电网调控运行实用技术问答 | 事故异常处理 | 中 | 隔离开关拒绝合闸如何处理? | 当隔离开关拒绝合闸时应及时查明原因，首先应检查操作是否正确，检查闭锁回路及操作顺序是否符合规定，再检查轴锁是否脱落，铸铁有否断裂等机械故障。电动机构检查，电动扣是否失电等电气回路故障。应查明原因并处理后方可操作，如有隔离开关先天缺陷不好拉开，可用同电压等级绝缘杆配合操作，但用力不可过猛或申请停电检修。 | 江苏
473 | 华东电网调度控制运行细则 | 事故异常处理 | 中 | 故障处置原则是什么? | 1．尽速限制故障的发展，消除故障的根源并解除对人身和设备的威胁； 2．调整系统的运行方式，使其恢复正常; 3．用一切可能的方法保持对用户的正常供电； 4．尽速对已停电的用户恢复供电，对重要用户应优先恢复供电。 | 江苏
474 | 华东电网调度控制运行细则 | 事故异常处理 | 低 | 厂站母线电压异常时，调度控制机构应立即采取哪些措施? | 包括投切无功补偿装置、调整机组无功出力、调整联络线潮流等 | 江苏
475 | 华东电网调度控制运行细则 | 事故异常处理 | 中 | 母线故障的处置原则是什么? | 1．找到故障点并能迅速隔离的，在隔离故障后对停电母线恢复送电。 2．找到故障点但不能很快隔离的，若系双母线中的一组母线故障时，应对故障母线上的各元件的检查确保无故障后，冷倒至运行母线并恢复送电，联络线要防止非同期合闸。 3．经过检查不能找到故障点时，用外来电源对故障母线进行试送。对发电厂母线故障，如电源允许，可对故障母线进行零起升压。 4．如必须用本厂电源试送时，试送开关必须完好，并有完备的继电保护，母差或主变后备保护应有足够灵敏度，必要时可缩短主变后备保护时间，以保证灵敏度和快速性。 | 江苏
476 | 华东电网调度控制运行细则 | 事故异常处理 | 中 | 母线失电是什么?一般由哪些原因造成?有哪些现象依据? | 母线失电是指母线本身无故障而失去电源。一般由于系统故障，继电保护误动或该母线上的出线、变压器等设备故障本身开关拒动，而使该母线上的所有电源越级跳闸所致。判别母线失电的依据是同时出现下列现象： 1．该母线的电压表指示消失。 2．该母线的各出线及变压器负荷均消失。 3．该母线所供的厂用或所用电失却。 | 江苏
477 | 华东电网调度控制运行细则 | 事故异常处理 | 低 | GIS设备故障处置原则是什么? | 当GIS 设备发生故障时，必须查明故障原因，同时将故障点进行隔离或修复后才能对GIS 设备恢复送电。 | 江苏
478 | 华东电网调度控制运行细则 | 事故异常处理 | 中 | 运行中的闸刀发生哪些缺陷时应立即向调度员汇报? | 1．闸刀支持或传动瓷瓶损伤或放电。 2．闸刀动静触头或连接头发热或金具损坏。 3．闸刀在操作过程中发生拉不开或合不到位。 4．操作连杆断裂，支持瓷瓶断裂。 | 江苏
479 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 中 | 变压器的重瓦斯或差动保护之一动作跳闸，如何才能强送? | 在检查变压器外部无明显故障，检查瓦斯气体和故障录波器动作情况，证明变压器内部无明显故障者，在系统需要时经领导批准可以试送一次。 | 江苏
480 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 低 | 简述变压器故障时瓦斯保护动作现象 | 对变压器油箱内的各种故障及油面的降低，应装设瓦斯保护，它反应于油箱内部所产生的气体或油流而动作。其中轻瓦斯动作于信号，重瓦斯动作于跳闸。 | 江苏
481 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 低 | 距离保护运行中出现哪些信号时需停用 | 当发出“交流电压回路断线”、“装置总闭锁”、“直流消失”、“振荡闭锁动作”不复归和“装置异常”信号时，应立即停用距离保护 | 江苏
482 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 低 | 黑启动方案的主要内容有哪些 | 1、“黑启动”电源选择及子系统划分。 2、系统恢复路径。 3、发电厂及变电所停电后待受电系统。 4、计算校验报告。 | 江苏
483 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 高 | 对多电源变电所母线失电，为防止各电源突然来电引起非同期，现场值班人员应如何自行处理? | （1）单母线应保留一电源断路器，其它所有断路器（包括主变和馈供断路器）全部拉开。 （2）双母线应首先拉开母联断路器，然后在每一组母线上只保留一个主电源断路器，其它所有断路器(包括主变和馈线断路器)全部拉开。 （3）如停电母线上的电源断路器中仅有一台断路器可以并列操作的，则该断路器一般不作为保留的主电源断路器。 （4）变电所母线失电后，保留的主电源断路器由省调定期发布。 | 江苏
484 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 高 | 母差保护异常处理调度注意哪些? | （1）尽量缩短母差保护停用时间。临时将母联或分段母联带时限的过流保护起用，以尽快隔离母线故障。（2）母差保护因故障必须停用时，有双套母差保护首先将备用母差保护投接跳闸，3/2接线方式的母差保护全部退出运行时，可将被保护母线同时退出运行。（3）没有双套母差保护的母线，如母差保护停用，不能满足系统稳定要求时，如果母差停用超过4小时，必须调整相关保护（具体情况按各地规程规定执行）以满足系统稳定要求。（4）母差保护退出运行的时段，不安排母线上的连接设备检修，避免在母线上操作，以减少故障几率。 | 江苏
485 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 低 | 电网发生故障后，母线试送电注意事项? | 1．尽量不用母联开关试送母线，若必要时，其母联开关必须有完备的继电保护。 2．严防非同期合闸，对有电源的线路操作必须由调度指挥。 3．确认无电源的线路，可不经联系调度送电。 4．母线没有保护的在试送前应将线路对端的重合闸停用。 5．经判断是由于连接在母线上的元件故障越级造成的，即将故障元件切除，然后恢复母线送电。 6．当母线故障造成系统解列成几个部分时，应尽快检查中性点运行方式，应保证各部系统有适当的中性点运行。 | 江苏
486 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 低 | 电流互感器二次回路发生异常时，处理原则有? | 电流互感器二次绕组或回路发生短路时，相关电流表、功率表指示减小或为零，可能造成继电保护装置误动或拒动。此时可保持负荷不变，停用可能误动的保护装置，并通知有关人员迅速消除。若不能尽快消除，应安排停电处理。 电流互感器二次断线（开路）时，电流互感器可能发出异常响声或发热、冒烟，二次回路端子、线头放电、打火。相关电流表指示降为零，有功、无功表的指示降低或有摆动，电度表转慢或停转。 可能引起继电保护装置拒动或误动。此时应停用可能引起误动的保护，令现场人员检查互感器二次回路端子、线头接触是否良好，能否迅速消除，若不能尽快消除，应安排停电处理。 | 江苏
487 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 低 | 电流互感器异常处理的一般方法有? | 采取必要手段（调整运行方式改变潮流分布，降低发电机出力等）迅速降低通过电流互感器的一次电流；旁代或将相关设备停电，隔离故障电流互感器。 | 江苏
488 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 低 | 消除中性点直接接地系统空母线谐振的正确方法有? | 1) 迅速作出判断，立即采取措施破坏谐振条件，最直接有效的办法是迅速拉开或合上线路开关或母联开关。如果谐振已经持续1 min以上，再重新合上断路器，可能将已发热烧坏的PT重新投入电网运行，使得事故迅速发展，产生电压互感器爆炸的结果。 2) 将电压互感器刀闸或断路器前、后刀闸的任意一把迅速断开。 | 江苏
489 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 中 | 线路故障处理流程是什么? | 1.监控信息收集（故障录波器信息） 2.现场变电设备（开关、保护，自动装置）检查 3.满足强送条件强送，（发布巡线指令） 4.根据巡线结果（强送不成功）转检修 | 江苏
490 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 中 | 地区调度通用规程中110千伏及以下馈供线路事故处理的原则? | 有单电源重要用户的线路故障跳闸重合不成， 允许强送一次； 无人值班变电站，当重合闸装置原处于投入状态，无法得到保护装置动作信息时，不得强送； 无人值班变电站，如有保电任务（或其他紧急情况）线路故障跳闸重合不成，调度运行值班人员可不经检查开关设备立即进行送电一次； 当线路可以分段送电时，应逐段强送；10千伏、35千伏线路单相接地后跳闸，重合闸失败的，不再强送。 | 江苏
491 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 中 | 全电缆线路事故处理的原则是什么? | 1、不经巡视不允许对故障线路强送电。2、经巡视，找到故障点的，在隔离故障点后，可对停电线路试送电。3、经巡视，未找到故障点的，经过耐压试验正常后可以试送一次。4、特殊情况经领导批准后可试送一次。 | 江苏
492 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 中 | 对有带电作业线路跳闸后的强送有何规定? | 有带电作业的线路跳闸后的送电，送电规定如下： 1、申请带电作业的单位未向值班调度员提出申请故障跳闸后不得强送者，仍按正常时“线路事故处理”办法进行。 2、申请带电作业的单位向值班调度员提出申请要求停用重合闸，故障后不得强送者，值班调度员应得到工作负责人的同意后才能强送电。申请带电作业的单位在线路不论何种原因停电后，应迅速与值班调度员联系，说明能否进行强送电。 3、线路带电作业要求停用线路开关的重合闸或故障跳闸后不得强送者，带电作业前应向值班调度员提出申请并得到同意后方可进行工作，值班调度员应通知有关发电厂、变电所的运行值班人员。 | 江苏
493 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 高 | 线路挂有异物，绝缘子沿面放电和电晕放电的处理? | 架空线路在运行中，线路上会出现异物，如：风筝，气球，飘带，甚至不明人员爬上杆塔。出现这类情况调度人员应立即与线路维护部门联系，确认线路名称，对线路正常运行的影响，以及处理方案。如须停电处理，应立即汇报相关领导，并按紧急停电工作流程（或预案）处理。 对于线路设备出现电晕或沿面放电现象，应要求线路维护部门对是否危及线路安全运行做出判断和处理意见。 线路上严重覆雪或覆冰对输电线路危害极大，会造成输电线路各种短路故障、线路断线、线路杆塔倒塌等。当输电线路发生严重覆雪或覆冰灾害时，可采用增加线路负荷电流以增大线路发热量等方法，融冰或融雪。 | 江苏
494 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 中 | 断路器非全相运行且闭锁分合闸按以下原则处理是什么? | 1.系统联络断路器，应拉开线路对侧断路器，使线路处于空载状态下，然后采取旁路代供、母联串供或母线调度停电等方式隔离。 2.馈供线路断路器单相运行，应立即断开对侧断路器后再隔离该断路器。 3.母联、分段断路器应采用一条母线调度停电的方式隔离该断路器。 4.3/2断路器结线3串及以上运行时，可拉开该断路器两侧隔离开关；否则采用调度停电的方式隔离该断路器。 | 江苏
495 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 中 | 母联开关发生异常（非全相除外）需短时停用时应如何做? | 在确认出线的母线侧闸刀载流量符合要求的前提下， 允许采取合上出线（或旁路） 开关两把母线闸刀的方式隔离， 母差保护做相应调整， 否则仍然采用倒空一条母线的方式隔离。 | 江苏
496 | 江苏电力调度员评价题库 | 事故异常处理 | 中 | 现场发现开关非全相异常运行哪些可自行处理? | 除发变组开关，当发现两相运行时，现场值班人员应迅速恢复全相运行；发电机－变压器组开关发生一相或两相跳闸时，立即断开开关并降低机组出力；当发现一相运行时，现场值班人员应立即断开运行相开关。 | 江苏
497 | 华东调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 低 | 在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用? | 变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用： (1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。(2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。 (3)差动保护互感器一相断线或回路开路。(4)差动回路出现明显的异常现象。(5)误动跳闸 | 江苏
498 | 华东调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 简述变压器事故跳闸的处理原则 | 若主保护（瓦斯、差动等）动作，未查明原因消除故障前不得送电；检查相关设备有无过负荷问题；有备用变压器或备用电源自动投入的变电站，当运行变压器跳闸时应先起用备用变压器或备用电源，然后再检查跳闸的变压器；如因线路故障，保护越级动作引起变压器跳闸，则故障线路断路器断开后，可立即恢复变压器运行 | 江苏
499 | 华东调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 简述变压器主保护动作跳闸时，试送电前应注意事项? | 检查变压器外部无明显故障；检查瓦斯气体；进行油分析；检查故障录波器动作情况 | 江苏
500 | 华东调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 低 | 可不待调度指令自行先处理后报告的事故有哪些? | 为防止事故扩大,厂站值班员可不待调度指令自行进行以下紧急操作,但事后应立 即向调度汇报: (1)对人身和设备有威胁的设备停电。 (2)将故障停运已损坏的设备隔离。 (3)厂(站)用电部分或全部停电时,恢复其电源。 (4)现场规程中规定的可不待值班调度员指令自行处理者。 | 江苏
501 | 华东调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 低 | 值班调度员应按什么原则处理母线事故? | 找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障后对停电母线恢复送电。找到故障点但不 能迅速隔离的,若是双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,对联络线要防止非同期合闸。经外部检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。有条件时对母线进行零起升压。如只能用本厂(站)电源送电时,试送时,试送开关必须完好,并将该开关有关保护时间定值改小,具有速断保护后进行试送。 | 江苏
502 | 华东调度竞赛题库 | 事故异常处理 | 中 | 怎样判断变电站母线是否因故障停电? | 变电站母线停电,一般是因母线故障或母线上所接元件保护、断路器拒动造成的, 也可能因外部电源全停造成的。要根据仪表指示,保护和自动装置动作情况,断路器信号及事故现象(如火光、爆炸声等),判断事故情况,并且迅速采取有效措施。事故处理中不能只凭变电站站用电源全停或照明全停而误认为是变电站全停电。 | 江苏
503 | 中华人民共和国网络安全法 | 网络安全 | 低 | 在《中华人民共和国网络安全法》中“网络安全”的含义是什么? | 网络安全，是指通过采取必要措施，防范对网络的攻击、侵入、干扰、破坏和非法使用以及意外事故，使网络处于稳定可靠运行的状态，以及保障网络数据的完整性、保密性、可用性的能力。 | 江苏
504 | 调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 | 网络安全 | 中 | 调控机构作为电力监控系统网络安全运行的归口管理部门，其主要职责是什么? | （一）负责组织开展电力监控系统网络安全风险分析，发布风险预警； （二）负责接入生产控制大区系统或设备安全防护方案的审核； （三）负责组织重大活动的电力监控系统网络安全保障； （四）负责组织电力监控系统网络安全运行情况的统计、检查和评价工作，定期发布运行情况通报。 | 江苏
505 | 中华人民共和国网络安全法 | 网络安全 | 低 | 在《中华人民共和国网络安全法》中“网络”的含义是什么? | 网络，是指由计算机或者其他信息终端及相关设备组成的，按照一定的规则和程序对信息进行收集、存储、传输、交换、处理的系统。 | 江苏
506 | 中华人民共和国网络安全法 | 网络安全 | 低 | 在《中华人民共和国网络安全法》中“网络运营者”和“网络数据”的含义是什么? | 网络运营者，是指网络的所有者、管理者和网络服务提供者。网络数据，是指通过网络收集、存储、传输、处理和产生的各种电子数据。 | 江苏
507 | 中华人民共和国网络安全法 | 网络安全 | 低 | 《电力行业网络与信息安全管理办法》中，电力行业网络与信息安全工作的目标是什么? | 建立健全网络与信息安全保障体系和工作责任体系，提高网络与信息安全防护能力，保障网络与信息安全，促进信息化工作健康发展。 | 江苏
508 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 请简述什么是电力监控系统安全分区? | 安全分区是电力监控系统安全防护体系的结构基础。发电企业、电网企业内部基于计算机和网络技术的业务系统，原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区（又称安全区I）和非控制区（又称安全区Ⅱ）。 | 江苏
509 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 中 | 请简述《电力监控系统安全防护总体方案》中省级以上调度中心电力监控系统安全防护的目标和防护重点? | 调度中心电力监控系统安全防护目标是抵御黑客及恶意代码等通过各种形式对电力监控系统发起的恶意破坏和攻击，能够抵御集团式攻击，防止调度中心电力监控系统的瘫痪，并由此导致电力系统事故，特别是大面积停电事故。调度中心电力监控系统安全防护的重点是保障电网调度自动化系统及调度数据网络的安全。 | 江苏
510 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 电力监控系统生产控制大区中控制区业务系统或其功能模块（或子系统）的典型特征是哪些? | 控制区中的业务系统或其功能模块（或子系统）的典型特征为：是电力生产的重要环节，直接实现对电力一次系统的实时监控，纵向使用电力调度数据网络或专用通道，是安全防护的重点与核心。 | 江苏
511 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 国家发展和改革委员会2014年第14号令中的电力监控系统指的是什么? | 电力监控系统是指用于监视和控制电力生产及供应过程的、基于计算机及网络技术的业务处理系统及智能设备,以及作为基础支撑的通信及数据网络等。 | 江苏
512 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 简述电力监控系统安全防护目标? | 保障电力监控系统安全，防范黑客及恶意代码等对电力监控系统的攻击及侵害，特别是抵御集团式攻击，防止电力监控系统的崩溃或瘫痪，以及由此造成的电力设备事故或电力安全事故（事件）。 | 江苏
513 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 网络安全 | 低 | ”网络强国战略思想"的5个明确是什么? | 网络强国战略思想的“五个明确”：明确网信工作在党和国家事业全局中的重要地位，明确网络强国建设的战略目标，明确网络强国建设的原则要求，明确互联网发展治理的国际主张，明确做好网信工作的基本方法。 | 江苏
514 | 调网安 2017-109号附件《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 附件 2 | 网络安全 | 中 | 依据调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》，哪些事件可列为特别重大网络安全事件? | 1.电力监控系统遭受网络入侵或黑客攻击，造成《国家大 面积停电事件应急预案》中定义的一般及以上大面积停电事件； 2.等保四级电力监控系统主要功能失效 8 小时及以上； 3.等保四级电力监控系统重要敏感信息或一个月以上关键 数据丢失或被窃取、篡改、假冒； 4.其他对电力监控系统构成特别严重威胁、造成特别严重 影响的网络安全事件。 | 江苏
515 | 调网安 2017-109号附件《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》 附件 2 | 网络安全 | 中 | 依据调网安〔2017〕109 号 《国家电网公司电力监控系统网络安全运行管理规定（试行）》，哪些事件可列为重大网络安全事件? | 1.电力监控系统遭受网络入侵或黑客攻击，造成停电事故； 2.等保三级电力监控系统主要功能失效 8 小时及以上； 3.等保三级电力监控系统重要敏感信息和一个月及以上关 键数据丢失或被窃取、篡改、假冒； 4.其他对电力监控系统构成严重威胁、造成严重影响的网 络安全事件。 | 江苏
516 | 《中华人民共和国网络安全法》 | 网络安全 | 低 | 简述《中华人民共和国网络安全法》中个人信息的含义?? | 个人信息，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别自然人个人身份的各种信息，包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。 | 江苏
517 | 国家能源局36号文 | 网络安全 | 低 | 电力监控系统安全防护评估中的资产、威胁及脆弱性的含义是什么? | 资产是指在电力监控系统建设和运行过程中积累起来的具有价值的信息或资源，是安全策略的保护对象。威胁是指电力监控系统资产可能受到的来自内部和外部的安全侵害；脆弱性是指电力监控系统资产及其防护措施在安全方面的不足，通常也称为漏洞。脆弱性可能被威胁利用，并对电力监控系统资产造成损害。 | 江苏
518 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | 为什么要实现“三型两网”? | 国家电网公司提出“三型两网”战略体系是满足 “三大改革”、“四个做好”要求的重要举措，是进一步践行企业宗旨、行使企业使命的重要战略布局。 | 福建
519 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 根据国网互联网部要求，什么是三型两网的“四个做好”? | “四个做好”是国家电网公司立足发展的基本要求：做好电力安全供应，要求网架必须结构坚强；做好服务降本增效，要求电网必须运行智能；做好业务创新转型，要求公司必须紧跟需求变革；做好科技创新发展，要求企业必须加强技术应用。建设运营好“坚强智能电网”与“泛在电力物联网”正是满足“四个做好”发展要求的基本途径。 | 福建
520 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | “三型两网”战略内涵是什么? | “三型两网”是一个有机整体，“两网”是手段，“三型”是目标，国家电网公司意在通过建设“两网”实现向“三型”企业转化。 | 福建
521 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 高 | 三型两网的“枢纽型”体现在哪里? | “枢纽型”体现电网公司的产业属性：电网公司是贯通发电侧与需求侧的中枢，是能源电力行业中能量流、信息流汇集最为密集的地方，建设运营好“两网”能够为发电侧出力的远距离传输、大规模新能源并网以及需求侧用户安全用电、综合能效提高提供有效支撑，从而凸显电网公司在保障能源安全、促进能源生产和消费革命、引领能源行业转型发展方面的价值作用。 | 福建
522 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 高 | 三型两网的“平台型”体现在哪里? | “平台型”体现电网公司的网络属性：未来的国家电网是具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业，将以“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”为支撑，汇聚各类资源，促进供需对接、要素重组、融通创新，打造能源配置平台、综合服务平台和新业务、新业态、新模式发展平台，使平台价值开发成为培育电网公司核心竞争优势的重要途径。 | 福建
523 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | 三型两网的“共享型”体现在哪里? | “共享型”体现电网公司的社会属性：通过建设运营好坚强智能电网和泛在电力物联网，支撑电网公司与用户及其他主体的信息互动、技术交流与业务合作，共同打造共建共治共赢的能源互联网生态圈，实现电网公司与用户及其他主体的数据共享、成果共享与价值共享。 | 福建
524 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 高 | 建设“坚强智能电网”的着力点是什么? | 建设“坚强智能电网”的着力点是在电网侧，支撑资源优化配置。通过特高压骨干网架进行电力的大规模、长距离稳定输送，解决三北、西南的风、光、水清洁能源消纳问题；通过智能配电网支撑间歇性分布式电源的有效并网，解决分布式电源协调利用困难问题。以上两种方式将是我国当前乃至未来一段时间内为主的电力资源优化配置手段。 | 福建
525 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 高 | 建设“泛在电力物联网”的着力点是什么? | 建设“泛在电力物联网”的着力点是在系统“源-网-荷-储”各环节末梢，支撑数据采集和具体业务开展。通过广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等信息技术和智能技术，汇集各方面资源，为系统的规划建设、生产运行以及公司的市场营销、综合能源服务等各方面，提供充足有效的信息和数据支撑。 | 福建
526 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 高 | 实现“三型两网”建设目标的三条具体实施路径是什么? | 第一条路径是守正坚强智能电网，创新泛在电力物联网技术体系与业务模式（建设运营好“两网”）；第二条路径是担当企业社会责任，作为电力体制改革和供给侧革命的先锋（实现“三型”企业转型）；第三条路径是提升综合能源服务水平，建设世界一流能源互联网企业。 | 福建
527 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | 智能电网规划是什么? | 打造以特高压为骨干网络，智能配电网为毛细血管，各级电网协同发展的坚强智能电网发展规划，支撑三北、西南等地区风、光、水电清洁能源的大规模、远距离消纳以及分布式光伏、分布式风电等分布式电源的高效并网利用。 | 福建
528 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | 泛在电力物联网的提出背景是什么? | 2019年国家电网公司“两会”做出全面推进“三型两网”建设，加快打造具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业的战略部署，是网络强国战略在公司的具体实践，是落实中央部署、发挥央企带头作用的重要举措，是适应内外部形势和挑战的必然要求。 | 福建
529 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | 新时期综合能源服务业务布局是什么? | 顺应智能电网和泛在电力物联网发展路径，提前布局服务业务版图，设计相应的商业模式和价值回收途径，以提升企业经营效益。比如，布局用户侧用能终端信息采集业务，提前打通用能终端数据采集壁垒；布局以用户用能信息挖掘为主的增值服务（故障预警、远程控制、节能优化等），实现用户用能信息价值的深度挖掘和有效回收。 | 福建
530 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 如何开展基础建设与技术创新同步? | 按规划开展特高压、智能配电网、云大物移智等基础设施建设和装置部署，并加强相关技术难题攻关，创新智能电网和泛在电力物联网技术体系并推广应用。 | 福建
531 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 高 | 智能配电网基础设施建设及技术创新是什么? | 按规划建设智能配电网基础设施，并加强主动配电网分析与协调控制、直流配电网、弹性配电网等关键技术设备的攻关研发和部署应用。 | 福建
532 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 高 | 如何着力推动能源电力行业的体制机制改革? | 一是践行国有企业改革要求，探索电网公司内部市场化运营机制建设路径，以市场化运营的手段加速对行业发展、企业成长有利的新技术应用和新业态发展；二是推动电力体制改革，建设建成竞争充分、开放有序、健康发展的市场体系，以市场化竞争的手段淘汰低效生产技术和守旧经营理念；三是支撑能源消费革命与供给侧改革，为云大物移智技术在需求侧、发电侧及电网侧的部署应用提供良好的政策环境。 | 福建
533 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | 如何搭建共享平台，实现企业价值共享? | 利用电网公司“枢纽”和“平台”优势，打造数据共享平台，开展信息共享服务；打造学术交流平台，开展技术共享服务；打造业务融合平台，开展价值共享服务。 | 福建
534 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 如何打造数据共享平台，开展信息共享服务? | 通过泛在电力物联网全面搜集系统运行信息和用户用能信息，在保障用户隐私的前提下，向用户自身、科研机构、政府部门及其他主体共享相关数据和信息，支撑用户用能行为优化、科研工作开展、政府监督管理，最大化发挥数据价值。 | 福建
535 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | 如何打造学术交流平台，开展技术共享服务? | 利用电网公司在智能电网、泛在电力物联网技术装备领域优势，建设高端学术交流平台，与国内外能源电力企业、高校、科研机构开展学术交流与合作，实现技术交流与共享，共同促进坚强智能电网和泛在电力物联网的发展。 | 福建
536 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | 如何打造业务融合平台，开展价值共享服务? | 在智能电网、泛在电力物联网建设领域，创新业务模式，以PPP、BOT、BT等模式引入其他主体、资本，共同开展综合能源服务相关业务，以推动其快速、有效落地，实现价值共享。 | 福建
537 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | 泛在电力物联网建设内容包括哪些? | 泛在电力物联网建设内容包括①提升客户服务水平；②提升企业经营绩效；③提升电网安全经济运行水平；④促进清洁能源消纳；⑤打造智慧能源综合服务平台；⑥培育发展新兴业务；⑦构建能源生态体系；⑧数据共享；⑨基础支撑；⑩技术攻关；11.安全防护。11个重点方向。 | 福建
538 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | “泛在电力物联网”的数据源是什么? | 泛在电力物联网中的数据源覆盖能源生产、传输、交易、消费各个环节，涉及数以亿计的设备和系统，这些设备和系统的规划与运行过程产生了大量的数据；同时，泛在电力物联网具有互联网“开放、参与、交互”等特性，因此也受到了更多外部数据的影响，如天气、政策机制和电价、用户心理等。 | 福建
539 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 高 | “泛在电力物联网”的数据类型是什么? | 泛在电力物联网的数据可分为５类：①反映能源生产的数据；②反映能源配送、转换的数据；③反映能源消费、交易和调控的数据；④对能源互联网有影响的社会经济环境数据；⑤ 表征能源互联网的参与者——人的特征的数据。这些数据共同构成了泛在电力物联网中的大数据。 | 福建
540 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 中 | “泛在电力物联网”面临的形势是什么? | 一是全球进入互联网和数字经济时代，新的生产关系和经济形态正在形成。互联网作为一种新的生产消费模式，数据作为一种新的生产资料，日益成为价值再造的核心要素与经济发展的新动能。二是国家深化改革步伐不断加大，市场竞争环境日趋激烈，公司转型需求日益迫切。公司加快建设具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业，积极打造枢纽型、平台型、共享型现代企业，建设和运营好“两张网”成为能源互联网建设的核心任务。 | 福建
541 | GBT 37044-2018 《信息安全技术 物联网安全参考模型及通用要求》 | 三型两网 | 高 | 简述物联网应用安全的要求。 | a) 应提供数据有效性检验功能,保证人机交互输入或通信接口输入数据格式或长度符合系统设定要求; b) 应对涉及国家安全、社会公共秩序、公民个人隐私等的重要数据进行异地备份,以确保其安全; c) 应保证所使用的软件不得在未经系统运营方许可的情况下对外传输数据。 | 福建
542 | GBT 37044-2018 《信息安全技术 物联网安全参考模型及通用要求》 | 三型两网 | 高 | 简述物联网安全管理的要求。 | a) 物联网系统在运行过程中,各子系统责任方应结合自身要求,制定安全管理策略规程; b) 应明确物联网系统各设备责任人(或责任组织)的安全职责及其行为准则; c) 应根据实际情况制定应急响应计划和配置管理策略; d) 应对物联网系统定期开展安全评估等工作。 | 福建
543 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 低 | 简述物联网网络安全防护中通信安全的要求。 | a) 物联网中的数据传输协议应有数据校验功能以确保数据传输的完整性; b) 应采用标准化时间戳机制等技术确保数据传输的可用性; c) 应采用技术手段对数据传输的隐私性进行保护; d) 在网络数据交互前,应采用认证等方式为交互双方身份的可信性提供证明; e) 应采用国家法律法规允许的加密算法对网络传输数据进行加密,确保信息的保密性; f) 物联网系统应具备防伪基站攻击、防中间人攻击的能力。 | 福建
544 | GBT 37044-2018 《信息安全技术 物联网安全参考模型及通用要求》 | 三型两网 | 低 | 简述物联网物理安全的要求。 | a) 应制定物理设备的物理访问授权、控制等制度; b) 应具备可靠稳定的供电要求; c) 应具备防火、防盗、防潮、防雷和电磁防护等物理防护措施; d) 对有防止人为接触需求的感知终端设备(例如视频监控设备),其部署地应选择需要借助辅助工具(例如架设楼梯、开锁)才能接触到的位置或装置内。 | 福建
545 | 国网互联网部文件 | 三型两网 | 高 | 简述物联网网络安全防护中接入安全的要求。 | a) 各类感知终端和接入设备在接入网络时应具备唯一标识; b) 对各类感知终端接入行为应具有身份鉴别机制; c) 对于网络的安全接入应采取禁用闲置端口、设置访问控制策略等防护手段; d) 对于网关、防火墙等网络边界设备,应具备安全策略配置、口令管理和访问控制等安全功能; | 福建
546 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述智能变电站继电保护“直接采样、直接跳闸”的含义 | 直接采样”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式进行采样值(SV)的数字化采样传输。 “直接跳闸”是指智能电子设备不经过以太网交换机而以点对点光纤直联方式并用GOOSE进行跳合闸信号的传输。 | 福建
547 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述智能变电站通信状态监视检查项目? | (1)检查所有站控层设备与智能电子装置通信中断告警功能； (2)检查所有智能电子装置之间的GOOSE通信告警功能； (3)检查所有间隔层装置与合并单元之间的采样值传输通信告警功能。 | 福建
548 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述智能变电站中如何隔离一台保护装置与站内其余装置的GOOSE报文的有效通信? | (1)投入待隔离保护装置的“检修状态”硬压板； (2)退出待隔离保护装置所有的“GOOSE出口”软压板； (3)退出所有与待隔离保护装置相关装置的“GOOSE接收”软压板； (4)解除待隔离保护装置背后的GOOSE光纤。 | 福建
549 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述双母线接线方式下，合并单元故障或失电时，线路保护装置的处理方式? | 如果是TV合并单元故障或失电，线路保护装置接收电压采样无效，闭锁与电压相关的保护(如纵联和距离保护)，如果是线路合并单元故障或失电，线路保护装置接收线路电流采样无效，闭锁所有保护。 | 福建
550 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述110kV智能变电站中双重化配置的主变压器保护与合并单元、智能终端的链接关系? | 110kV及以上智能变电站中主变压器保护通常双重化配置，对应的变压器各侧的合并单元和断路器智能终端也双重化配置，本体智能终端单套配置，其中第一套主变压器保护仅与各侧第一套合并单元及智能终端通过点对点方式连接，第二套主变压器保护仅各侧第二套合并单元及智能终端通过点对点方式连接，第一套与第二套间没有直接物理连接和数据交互，分别独立。 | 福建
551 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 高 | 分析合并单元数据异常后，对220kV双绕组主变压器保护的影响? | 1、变压器差动相关的电流通道异常，闭锁相应的差动保护和该侧的后备保护。 2、变压器中性点零序电流、间隙电流异常时，闭锁该侧后备保护中对应使用该电流通道的零序保护、间隙保护。 3、相电压异常时，保护逻辑按照该侧TV断线处理。 4、零序电压异常时，闭锁该侧的间隙保护和零序过压保护。 | 福建
552 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 某智能变电站220kV母差保护配置按远期规划配置，现阶段只有部分间隔带电运行，请问在运行过程中需要注意哪些问题? | 1、未投入运行的间隔相关压板（SV接收软压板、失灵开入GOOSE软压板、GOOSE跳闸软压板）应保证处于【退出】状态： 2、为提高可靠性，未投入支路（备用支路〉参数一一【TA一次值】可整定为0。 | 福建
553 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 什么样的操作可用综合指令？ | 综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务，具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票，在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作，如变电站倒母线和变压器停送电等。 | 福建
554 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 试分析智能变电站断路器保护双重化配置的原因及优劣? | 由于智能变电站GOOSE的A/B双网不能共网，双重化配置的两个过程层网络应遵循完全独立的原则。因此断路器保护随着GOOSE双网而双重化。断路器保护双重化后能提高保护N+l的可靠性，从而使断路器保护可以满足不停电检修。缺点是增加一套保护，使变电站建造费用提高，经济性下降。 | 福建
555 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》对线路保护有何要求? | 1、220kV及以上线路按双重化配置保护装置，每套保护包含完整的主、后备保护功能： 2、线路过电压及远跳就地判别功能应集成在线路保护装置中，站内其它装置启动远跳经GOOSE网络启动。 3、线路保护直接采样，直接跳断路器：经GOOSE网络启动断路器失灵、重合闸。 | 福建
556 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》对变压器保护的采样和跳闸方式有什么要求? | 变压器保护直接采样，直接跳各侧断路器；变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE网络传输。变压器保护可通过GOOSE网络接收失灵保护跳闸命令，并实现失灵跳变压器各侧断路器：变压器非电量保护采用就地直接电缆跳闸，信息通过本体智能终端上送过程层GOOSE网。 | 福建
557 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | Q/GDW441-2010《智能变电站继电保护技术规范》对母联（分段）保护有什么要求? | 1、220kV及以上母联（分段）断路器按双重化配置母联（分段）保护、合并单元、智能终端： 2、母联（分段）保护跳母联（分段）断路器采用点对点直接跳闸方式；母联（分段）保护启动母线失灵可采用GOOSE网络传输。 | 福建
558 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述电子式互感器用合并单元的功能和作用? | 电子式互感器的远端模块输出没有统一规定，各厂家使用的原理、介质系数、二次输出光信号含义不相同。因此，电子式互感器输出的光信号需要经同步、系数转化等处理后，以统一的数据格式供二次设备使用。否则，电子式互感器无法与二次设备通信。因此合并单元是电子式互感器接口的重要组成部分，起到了数据共享的作用。 | 福建
559 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | GOOSE报文在智能变电站中主要用以传输哪些实时数据? | 1、保护装置的跳、合闸命令； 2、测控装置的遥控命令； 3、保护装置间信息（启动失灵、闭锁重合闸、远跳等）； 4、一次设备的遥信信号（断路器、隔离开关位置、压力等）； 5、间隔层的联锁信息。 | 福建
560 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述智能变电站二次回路的实现方式及其特点? | 采用了电子式互感器的智能变电站相对于常规变电站，交流采样回路完全取消，因此不会出现电流回路二次开路，电压回路二次短路接地，以及由于电流互感器本身特性原因造成死区、饱和等原因导致的保护无法正确动作现象。采用了GOOSE报文的智能变电站相对于常规变电站来说，除直流电源以及一次设备与智能终端外，所有的直流电缆均取消，从工程建设方面来看，电缆的减少意味着工程建设量及成本的下降，同时电缆的减少也使得直流接地发生的概率大大降低。另外，GOOSE报文具备实时监测功能，这也比原有电缆回路接线正确及可靠性只能通过试验来验证有明显的技术优势，方便了状态检修的开展。 | 福建
561 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述220kV及以上智能变电站变压器的保护配置方案? | 每台主变压器保护配置2套含有完整主、后备保护功能的变压器电量保护装置。合并单元、智能终端均应采用双套配置并分别接入保护装置，两套保护及其合并单元、智能终端在物理和保护应用上都应完全独立。非电量保护就地布置，采用直接电缆跳闸方式，动作信息通过本体智能终端上GOOSE网，用于测控及故障录波。 | 福建
562 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述220kV智能变电站线路保护配置方案? | 每回线路应配置2套包含有完整的主、后备保护功能的线路保护装置。合并单元、智能终端均应采用双套配置，保护采用安装在线路上的ECVT获得电流电压。用于检同期的母线电压由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 | 福建
563 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述电子式互感器分类? | 电子式互感器分为有源式和无源式。有源式ECT主要利用电磁感应原理；有源式EVT则主要采用电阻、电容分压和阻容分压等原理；无源式ECT主要是利用法拉第（Faraday）磁光感应原理；无源式EVT主要应用泡克耳斯（Pockels）效应和逆压电效应两种原理。 | 福建
564 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 组合电子式电流/电压互感器有哪几种典型形式? | 组合互感器是由电压互感器和电流互感器组成并装在同一外壳内的互感器。 目前，组合式电子电流/电压互感器的几种典型形式有: 1、组合式光学电流/电压互感器是由光学电压互感器和光学电流互感器组成并装在同一外壳内的互感器； 1、空心线圈与分压传感器组合的电流/电压互感器； （3）GIS中电子式电流/电压互感器的组合。 | 福建
565 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 高 | 影响电子式互感器准确度的主要因素有哪些? | 电子式电压互感器包含光电传感器和光纤二次回路，由模拟电路的数字部分组成。光学传感材料、传感头的组装技术、微弱信号检测、温度、振动、长期运行稳定性都对准确度带来影响。不同原理实现方式的数字式量测系统影响准确度因素不同。 光电效应互感器的主要影响因素有: 1、光线性双折射将造成对偏振光的检测产生误差； 2、LED发光头老化使其产生的偏差有可能逐渐加大； 3、光纤的偏振效应使偏振角发生变化带来的影响； 4、温度变化对检测准确度的影啊。 罗氏线圈的电子式互感器的主要影响因素： 1、电磁干扰的影响： 2、不能测量非周期分量，因为罗氏线圈直接输出信号是电流微分信号； 3、高压传感头需电源供给，一旦掉电将停止工作； 4、长期大功率激光供能影响光器件的寿命。 | 福建
566 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 智能保护装置的“跳闸”状态的具体含义是什么? | 跳闸状态是指：保护交直流回路正常，主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入，GOOSE跳闸、启动失灵及SV接收等软压板投入，保护装置检修硬压板取下。 | 福建
567 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 智能保护装置的“信号”状态的具体含义是什么? | 信号状态是指：保护交直流回路正常，主保护、后备保护及相关测控功能软压板投入，跳闸、启动失灵等GOOSE软压板退出，保护检修状态硬板取下。 | 福建
568 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 智能保护装置的“停用”状态的具体含义是什么? | 停用状态是指：主保护、后备保护及相关测控功能软压板退出，跳闸、启动失灵等GOOSE软压板退出，保护检修状态硬压板放上，装置电源关闭。 | 福建
569 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 请简述智能化保护软压板的分类? | 1、保护功能投退软压板：实现某保护功能的完整投入或运出。 2、定值控制软状态：标记定值、软压板的远方控制模式，如定值切换、修改等操作。 3、SV接收软压板：本端是否接收处理合并单元采样数据。 4、信号复归控制：信号远方复归功能。 5、GOOSE软压板：实现保护装置动作输出的跳合闸信号隔离。所有保护出口端设置GOOSE出口软压板，母差保护失灵开入接收端增设GOOSE开入软压板。 6、其他软压板：该部分压板设置有利于系统调试、故障隔离，如母差接入隔离开关位置强制软压板。 | 福建
570 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 为什么在调度端允许进行远方投退智能保护重合闸、远方切换智能保护定值区，但不宜对智能保护其他软压板进行远方投退操作? | 1、重合闸功能远方投退操作中，重合闸软压板状态可以返回，保护装置充电状态可以返回，有两个不同源做对比来判断操作是否成功： 2、定值区远方切换操作中，保护装置返送定值区号至调度端，调度端能够调取定值项，有两个不同源做对比来判断操作是否成功： 3、对于其他软压板操作，保护装置仅能返送该软压扳状态，没有可以对比的不同源信息，无法确定操作是否成功，因此不宜使用。 | 福建
571 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 请简述智能化保护“装置故障”与“装置告警”信号的含义及处理方法? | 1、“装置故障”动作，说明保护发生严重故障，装置已闭锁，应立即汇报调度将保护装置停用。 2、“装置告警”动作，说明保护发生异常现象，未闭锁保护，装置可以继续运行，运行人员需立即查明原因，并汇报相关调度确认是否需停用保护装置。 | 福建
572 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述现阶段智能变电站建设的主要技术特点? | 1、采用“一次设备+智能终端+传感器”的模式实现一次设备智能化，实现对一次设备的在线监测和状态检修； 2、采用“常规互感器+合并单元”模式实现信息采集数字化，部分变电站采用了电子式互感器： 3、变电站自动化系统采用“三层两网”结构，采用直采直跳方案； 4、对少量二次设备进行优化整合，如在110kV电压等级采用保护测控一体化集成装置； 5、配置顺序控制、智能告警与分析等高级应用功能。 | 福建
573 | 智能变电站继电保护题库 | 智能变电站 | 中 | 简述智能变电站中使用的电子式互感器的优点? | 1、高低压完全隔离，绝缘结构简单； 2、不含铁芯，消除了磁饱和及铁磁谐振等问题； 3、抗电磁干扰性能好，低压侧无开路高压危险； 4、动态范围大，测量精度高，频率响应范围宽； 5、数据传输抗干扰能力强； 6、没有因充油而潜在存在的污染及易燃、易爆等危险； 7、体积小、重量轻。 | 福建
574 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 线路保护动作后，对应的智能终端没有出口，可能的原因是什么? | 线路保护和智能终端GOOSE断链；线路保护和智能终端检修压板不一致；线路保护的GOOSE出口压板没有投 | 福建
575 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 试简述合并单元与继电保护间采用点对点DL／T 860.92(IEC 61850-9-2) 传输采样相对采用组网方式采样有哪些优缺点( 至少回答3 点)? | 优点： 1、继电保护装置的正常工作不依赖交换机， 避免交换机异常造成全站保护异常； 2、继电保护采样数据同步不依赖外同步时钟； 3、回路清晰，数据流向单一。 缺点： 1、光纤数量增多，相关二次设备光口数量多； 2、数据共享复杂，不易直接监视数据流。 | 福建
576 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站建立一体化信息平台的作用是什么? | 通过建立一体化信息平台将变电站全景信息统一接入、统一管理，供系统层各子系统统一数据标准化规范化存取访问以及和调度等其它系统进行标准化交互。 | 福建
577 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站的高级应用模块有哪些?至少五条? | 变电站分布式状态估计、智能告警与辅助分析、顺控操作、源端维护、经济运行与优化控制、设备状态监测与分析、设备状态可视化。 | 福建
578 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站与数字变电站的主要区别有什么? | 1、一次设备状态监测与一次设备智能化：采用状态监测智能组件和传感器与一次设备结合，实现一次设备状态监测。 2、一体化信息平台与智能高级应用：建立变电站全景数据统一信息平台，实现智能操作票、信息分层与智能告警、顺控等高级应用功能。 3、辅助系统智能化 ：全站电源一体化设计,实现视频监控、安防、环境检测系统智能化。 | 福建
579 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 低 | 什么是隔离式断路器? | 隔离式断路器（Disconnecting Circuit Breaker, DCB）是一种集成化的断路器，以取代敞开式隔离开关及传统的断路器。 | 福建
580 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 隔离式断路器有哪些优点? | 1、隔离性能非常可靠，延长了维护期； 2、减少了变电站占地面积； 3、无需附加触头或连接系统； 4、隔离断路器采用硅橡胶绝缘子。 | 福建
581 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 某站220kV线路间隔停电，母差保护装置应相应进行哪些操作? | 应在母差保护装置中将该间隔退出。包括“xx间隔投入压板”和两套GOOSE压板“xx GOOSE接收软压板”及“xx GOOSE发送软压板”。 | 福建
582 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 母线保护中，某元件投入压板退出时对保护的影响有哪些? | 1、退出该元件TA异常判别； 2、该元件电流退出差流计算； 3、退出该元件失灵保护； 4、退出跟该元件有关的SV、GOOSE通道异常和检修不一致判别； 5、退出跟该元件有关的SV品质为判别异常； 6、退出跟该元件有关的GOOSE开入异常判别。 | 福建
583 | 华东保护竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 简述220kV智能变电站母线保护的典型配置方案及与其他装置的配合方式? | 母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。采用分布式母线保护方案时，各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应子单元。母线保护与其他保护时间的联闭锁信号[失灵启动、母联（分段）断路器过流保护启动失灵、主变保护动作解除电压闭锁等]采用GOOSE网络传输。 | 福建
584 | 监控题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站的基本要求是什么? | 全站信息数字化；通信平台网络化；信息共享标准化 | 福建
585 | 监控题库 | 智能变电站 | 低 | 智能变电站系统三层指的是哪三层? | 过程层；间隔层；站控层 | 福建
586 | 监控题库 | 智能变电站 | 低 | 智能电网对变电站信息支撑平台提出较高的要求，主要体现在哪些方面? | 信息的来源更为广泛；支持信息的双向流动；统一的数据共享机制 | 福建
587 | 监控题库 | 智能变电站 | 中 | 智能终端异常或故障将会造成什么影响? | 开关、刀闸的变位信息无法上传；遥控及保护跳闸命令无法执行；故障时,将造成事故扩大 | 福建
588 | 华东电网调度自动化及网络安全技术技能竞赛题库 | 智能变电站 | 中 | 简述智能变电站过程层的设备组成? | 过程层由合并单元、智能终端等构成，完成与一次设备相关的功能，包括实时运行电气量的采集及检测、涉及运行状态的监测、控制命令的执行等 | 福建
589 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站网络通信系统的需求? | 1、可靠：严酷工作环境下可靠工作（就地安装） 2、快速：实时，满足保护信号的动作时延 3、准确：长期丢包率小于10E-10（“零”丢包） 4、安全：防止攻击 | 福建
590 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 低 | 什么是智能变电站? | 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备，以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求，自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能，并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能，实现与相邻变电站、电网调度等互动的变电站。 | 福建
591 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 低 | 为什么制定IEC61850标准? | 传统综自变电站存在互联互通的瓶颈问题： 随着对变电站自动化水平要求越来越高，迫切需要一种标准通用的通信方式，加强设备的管理以及实现设备间的无缝互联。 | 福建
592 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 低 | 站控层包含哪些系统及功能? | 站控层包含自动化站级监视控制系统、 站域控制、 通信系统、 对时系统等子系统，实现面向全站设备的监视、 控制、 告警及信息交互功能， 完成数据采集和监视控制（SCADA）、操作闭锁以及同步相量采集、电能量采集、保护信息管理等相关功能 | 福建
593 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 低 | 间隔层设备一般指什么? | 间隔层设备一般指继电保护装置、系统测控装置、监测功能组的主智能电子设备（IED）等二次设备，实现使用一个间隔的数据并且作用于该间隔一次设备的功能，即与各种远方输入/输出、传感器和控制器通信 | 福建
594 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 低 | 过程层包含哪些设备? | 过程层包括变压器、 断路器、 隔离开关、 电流/电压互感器等一次设备及其所属的智能组件以及独立的智能电子设备 | 福建
595 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 低 | 什么是新一代智能变电站? | 采用集成化智能设备和一体化业务系统，采用一体化设计、一体化供货、一体化调试模式，实现“占地少、造价省、可靠性高”的目标，打造“系统高度集成、结构布局合理，装备先进适用、经济节能环保、支撑调控一体”的智能变电站。 | 福建
596 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 中 | 什么是智能变电站高级应用? | 智能变电站的建设是智能电网的基础和重要环节，在建设智能电网这个历史背景下，推广变电站高级应用技术是电力系统新时期发展的必然趋势。高级应用是运行管理智能化的前提，是推行调控一体化和无人值班的保障。 高级功能随着智能电网的发展目标分阶段实施，目前主要实现顺序控制、设备状态可视化、智能告警及分析决策、源端维护、站域控制、拓扑五防等功能 | 福建
597 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站程序化顺控需要具备哪些功能? | 调度 /集控中心人员根据操作要求选择一条顺序化操作命令，操作票的执行和操作过程的校验由变电站内自动化系统自动完成，实现一键操作。 可接收和执行调度/集控中心和本地后台系统发出的控制命令，经安全校核正确后，自动完成相关运行方式变化要求的设备控制，具备投退保护软压板功能，具备急停功能，可在站内和远端实现可视化操作。 在顺控控制过程中，变电站可以及时向调度/集控中心反馈执行过程的信息，如当前执行步骤、遥控超时、逻辑闭锁等，以便远端系统能更全面的掌控。 | 福建
598 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站一体化五防与智能操作票具备哪些功能? | 站控层具备全站防止电气误操作闭锁功能。并能完成操作票模拟、预演与执行，实现和电脑钥匙的通讯，在监控后台能完全实现五防和操作票的功能。 | 福建
599 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 中 | 什么是智能变电站事故信息综合分析辅助决策? | 电网发生故障后，调度员需要及时获取准确详细的故障信息，快速形成事故处理方案，恢复对用户的安全供电；继保人员需要详细分析保护装置的动作行为。 故障信息综合分析决策系统能收集故障信息和数据，整合分析站内包括事件顺序记录信号、保护及故障录波等信号，并进行针对性的分析和挖掘，为不同类型的用户提供各种可视化界面呈现和处理方案及结果，同时将信息上传至主站端。 | 福建
600 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 中 | 智能变电站保护与常规保护区别? | 220kV母联（分段）保护双重化配置、3/2接线断路器保护双重化配置。 过电压及远跳就地判别功能应集成在线路保护装置中。 短引线保护功能可集成在边断路器保护中，也可独立独立设置。 母线保护和变压器保护可采用分布式保护。 | 福建
601 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 低 | GOOSE开入软压板设置原则是什么? | 根据《智能变电站通用技术条件》，GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线启动失灵、失灵联跳开入软压板设在接收端外，皆应设在发送端。 | 福建
602 | 智能变电站及其新技术 | 智能变电站 | 低 | 常规合并单元使用的AC插件中TA和TV的精度为多少? | 保护TA为5TPE级或5P级，测量TA为0.2S或0.2级，TA为0.2级。 | 福建
603 | 电力安全事故应急处置和调查处理条例 | 法规条例 | 高 | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中规定，事故报告应当包括哪些内容? | 《电力安全事故应急处置和调查处理条例》中规定，事故报告应当包括下列内容： 1、事故发生的时间、地点（区域）以及事故发生单位。 2、已知的电力设备、设施损坏情况，停运的发电（供热）机组数量、电网减供负荷或者发电厂减少出力的数值、停电（停热）范围。 3、事故原因的初步判断。 4、事故发生后采取的措施、电网运行方式、发电机组运行状况以及事故控制情况。 5、其他应当报告的情况。 事故报告后出现新情况的，应当及时补报。 | 福建
604 | 电力系统安全稳定导则 | 法规条例 | 中 | 保证电力系统安全稳定运行的“三道防线”是什么? | 根据《电网运行准则》，应立起保证系统安全稳定运行的可靠的三道防线： 1、满足电力系统第一级安全稳定标准要求，由系统一次网架及继电保护装置来保证，作为系统稳定运行的第一道防线。 2、满足电力系统第二级安全稳定标准要求，配置切机、切负荷控制等装置，作为系统稳定运行的第二道防线。 3、满足电力系统第三级安全稳定标准要求，配置适当的失步解列装置及足够容量的低频率、低电压减负荷装置和高频率切机、快关主气门等装置，作为系统稳定运行的第三道防线。 | 福建
605 | 国家大面积停电事件应急预案 | 法规条例 | 低 | 《国家大面积停电事件应急预案》中规定在电网发生大面积停电事件后的响应措施环节对电力调度机构有哪些要求? | 依据《国家大面积停电事件应急预案》要求：发生大面积停电事件后，相关电力企业和重要电力用户应立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，减少损失。电力调度机构合理安排运行方式，控制停电范围；尽快恢复重要输变电设备、电力主干网架运行；在条件具备时，优先恢复重要电力用户、重要城市和重点地区的电力供应。 | 福建
606 | 国家电网公司地县级备用调度运行管理工作规定 | 法规条例 | 中 | 《国家电网公司地县级备用调度运行管理工作规定》中规定，地县级备调工作模式有哪几种? | 《国家电网公司地县级备用调度运行管理工作规定》中规定，地县级备调工作模式分为正常工作模式和应急工作模式两种。 正常工作模式是指主调和备调正常履行各自的调控职能，主调掌握电网调控指挥权，备调值班设施正常运行，备调通信自动化等技术支持系统处于实时运行状态，为主调提供数据容灾备份。 应急工作模式是指因突发事件，主调无法正常履行调控职能，按照备调启用条件、程序和指令，主调人员在备调行使电网调控指挥权。 | 福建
607 | 国家电网公司地县级备用调度运行管理工作规定 | 法规条例 | 高 | 《国家电网公司地县级备用调度运行管理工作规定》中规定，地县级备调工作模式有哪几种?地县级备调场所管理要求是什么? | 《国家电网公司地县级备用调度运行管理工作规定》中规定，地县级备调场所管理要求有： 1、备调所在单位负责备调场所的日常管理。备调场所应具备良好的安全保障，能确保备调场所安全；具备人员24小时值班所必须的日常需要（包括用餐、饮水、休息以及必须的保洁工作）。 2、备调值班场所席位设置应满足应急工作模式下各专业人员工作要求，备调调度室内至少设置专用备调席位 2席。 3、备调场所应纳入所在单位生产场所安防体系，实行 24 小时保卫值班。非备调运行、维护、管理和保卫人员不得进入备调场所和备调席位工作。 4、备调场所的消防工作应纳入所在单位消防工作统一管理和维护。 | 福建
608 | 国家电网公司地县级备用调度运行管理工作规定 | 法规条例 | 低 | 调控机构每年应如何开展主备调切换演练? | 调控机构每年应至少组织一次备调转入应急工作模式、调控指挥权转移的综合演练。综合演练在主、备调均应有主调负责人及各专业人员参加，对于互备模式，原则上参与互备的调控机构负责人及各专业人员均应列席。演练要求主调至少应关闭值班场所及SCADA功能，并至少通过 24小时以上的连续检验。 | 福建
609 | 国家电网调度控制管理规程 | 法规条例 | 低 | 《国家电网调度控制管理规程》中对操作指令票的流程环节有何规定? | 《国家电网调度控制管理规程》规定：操作指令票分为计划操作指令票和临时操作指令票。计划操作指令票应依据停电工作票拟写，必须经过拟票、审票、下达预令、执行、归档五个环节，其中拟票、审票不能由同一人完成。临时操作指令票应依据临时工作申请和电网故障处置需要拟写，可不下达预令。 | 福建
610 | 特殊时期保证电网安全运行工作标准 | 法规条例 | 低 | 国家电网公司《特殊时期保证电网安全运行工作标准》中将保电特殊时期分为几级? | 依据《特殊时期保证电网安全运行工作标准》），保电特殊时期共分三级： 一级：在公司营业区内召开的具有重大影响的国际性会议、活动和国家级重要政治、经济、文化活动时期等。会议、活动所在地区域电网（省级电力）公司为一级保电。 二级：在公司营业区内的重要政治、经济、文化活动时期，全国性主要节假日、少数民族区域主要节假日等。 三级：其他重要时期。三级保电主要为局部地区或场所保电。 | 福建
611 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 低 | 根据《变电安规》，哪些工作可以不用操作票? | 1、事故紧急处理。 2、拉合断路器（开关）的单一操作。 3、程序操作。 | 福建
612 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 低 | 根据《变电安规》规定，在电气设备上工作，保证安全的技术措施有哪些? | 1、停电。 2、验电。 3、接地。 4、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 | 福建
613 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 中 | 《变电安规》规定，工作许可人的安全责任有哪些? | 1、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备，是否符合现场条件。 2、工作现场布置的安全措施是否完善，必要时予以补充。 3、负责检查检修设备有无突然来电的危险。 4、对工作票所列内容即使发生很小疑问，也应向工作票签发人询问清楚，必要时应要求作详细补充。 | 福建
614 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 低 | 《线路安规》规定，工作终结报告应包含哪些内容? | 工作终结的报告应简明扼要，并包括下列内容：工作负责人姓名，某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工，设备改动情况，工作地点所挂的接地线、个人保安线已全部拆除，线路上已无本班组作业人员和遗留物，可以送电。 | 福建
615 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 中 | 带电作业有哪些情况之一者，应停用重合闸或直流线路再启动功能，并不准强送电? | 带电作业有哪些情况之一者，应停用重合闸或直流线路再启动功能，并不准强送电。 1、中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业。 2、中性点非有效接地的系统中有可能引起相间短路的作业。 3、直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业。 4、工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业。 | 福建
616 | 电网运行准则 | 法规条例 | 低 | 什么是黑启动? | 黑启动就是当某电力系统因故障全部停运后，通过该系统中具有自启动能力的机组的启动，或通过外来电源供给，带动系统内其他机组，逐步恢复系统运行的过程。 | 福建
617 | 电网调度管理条例 | 法规条例 | 中 | 什么是调度指令，包括哪些内容? | 所谓调度指令，是指上级值班调度人员对调度系统下级值班人员发布的必须强制执行的决定。电网调度系统惯例称调度命令。 调度指令，包括调度机构值班调度人员有权发布的一切正常操作、调整和事故处理的指令，如：电网送变电设备的倒闸操作指令，开停发电机、调相机或增减出力的指令，投退继电保护或安全自动装置或更改其整定值的指令，拉闸限电指令等等，指令形式可以是单项令、逐项令或综合令。 | 福建
618 | 电网调度运行实用技术问答 | 法规条例 | 低 | 电力安全生产的目标是什么? | 电力安全生产的目标是维护电力系统安全稳定，保证电力正常供应，防止和杜绝人身死亡、大面积停电、主设备严重损坏、电厂垮坝、重大火灾等重、特大事故以及对社会造成重大影响的事故发生。 | 福建
619 | 电网调度运行实用技术问答 | 法规条例 | 中 | 节能发电的基本原则是什么? | 以确保电力系统安全稳定运行和连续供电为前提，以节能、环保为目标，通过对各类发电机组按能耗和污染排放水平排序，以分省排序、区域内优化、区域间协调的方式，实施优化调度，并与电力市场建设工作相结合，充分发挥电力市场的作用，努力做到单位电能生产中能耗和污染物排放最少。 | 福建
620 | 电网调度运行实用技术问答 | 法规条例 | 中 | 什么是节能发电调度? | 节能发电调度是指在保障电力可靠供应的前提下，按照节能、经济的原则，优先调度可再生和清洁发电资源，按机组能耗和污染物排放水平由低到高排序，依次调用石化类发电资源，最大限度地减少能源、资源消耗和污染物排放。 | 福建
621 | 国家电网调度控制管理规程 | 法规条例 | 低 | 《国家电网调度控制管理规程》规定值班调度员有权批准哪些临时检修项目? | 《国家电网调度控制管理规程》规定：设备异常需紧急处理或设备故障停运后需紧急抢修时，值班调度员可安排相应设备停电，运维单位应补交检修申请。 | 福建
622 | 电力系统安全稳定导则 | 法规条例 | 中 | 电力系统静态稳定、暂态稳定、动态稳定的定义是什么? | 静态稳定是指电力系统受到小干扰后, 不发生非周期性失步，自动恢复到起始运行状态的能力 暂态稳定是指电力系统受到大扰动后，各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。通常指保持第一或第二个振荡周期不失步的功角稳定。 动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后，在自动调节和控制装置的作用下，保持长过程的运行稳定性的能力。 | 福建
623 | 电力系统安全稳定导则 | 法规条例 | 低 | 电力系统承受大扰动能力的安全稳定标准分为哪三级? | 第一级标准：保持稳定运行和电网的正常供电； 第二级标准：保持稳定运行，但允许损失部分负荷； 第三级标准：当系统不能保持稳定运行时，必须防止系统崩溃并尽量减少负荷损失。 | 福建
624 | 电力系统安全稳定导则 | 法规条例 | 高 | 正常运行方式下的电力系统受到哪些单一元件故障扰动后，保护、开关及重合闸正确动作，不采取稳定控制措施，必须保持电力系统稳定运行和电网的正常供电，其它元件不超过规定的事故过负荷能力，不发生连锁跳闸? | 1、任何线路单相瞬时接地故障重合成功； 2、同级电压的双回或多回线和环网，任一回线单相永久故障重合不成功及无故障三相断开不重合； 3、同级电压的双回或多回线和环网，任一回线三相故障断开不重合； 4、任一发电机跳闸或失磁； 5、受端系统任一台变压器故障退出运行； 6、任一大负荷突然变化； 7、任一回交流联络线故障或无故障断开不重合； 直流输电线路单极故障。 | 福建
625 | 电力系统安全稳定导则 | 法规条例 | 中 | 正常运行方式下的电力系统受到哪些较严重的故障扰动后，保护、开关及重合闸正确动作，应能保持稳定运行，必要时允许采取切机和切负荷等稳定控制措施? | 1、单回线单相永久性故障重合不成功及无故障三相断开不重合； 2、任一段母线故障； 3、同杆并架双回线的异名两相同时发生单相接地故障重合不成功，双回线三相同时跳开； 4、直流输电线路双极故障。 | 福建
626 | 电力系统安全稳定导则 | 法规条例 | 中 | 电力系统因哪些情况导致稳定破坏时，必须采取措施，防止系统崩溃，避免造成长时间大面积停电和对最重要用户(包括厂用电)的灾害性停电，使负荷损失尽可能减少到最小，电力系统应尽快恢复正常运行? | 电力系统因哪些情况导致稳定破坏时，必须采取措施，防止系统崩溃，避免造成长时间大面积停电和对最重要用户(包括厂用电)的灾害性停电，使负荷损失尽可能减少到最小，电力系统应尽快恢复正常运行? | 福建
627 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 低 | 在电力线路上工作，保证安全的组织措施应包括哪些内容? | 1、现场勘察制度。 2、工作票制度． 3、工作许可制度。 4、工作监护制度。 5、工作间断制度。 6、工作终结和恢复送电制度。 | 福建
628 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 低 | 填用第一种工作票的工作有哪些? | 在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作；在停电的配电设备上的工作；高压电力电缆需要停电的工作；在直流线路停电时的工作；在直流接地板线路或接地极上的工作。 | 福建
629 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 低 | 若工作期间工作负责人必须长时间离开工作现场时，有何规定? | 应由原工作票签发人变更工作负责人，履行变更手续，并告知全体工作人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。 | 福建
630 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 低 | 紧急救护的基本原则是什么? | 紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施，保护伤员的生命，减轻伤情，减少痛苦，并根据伤情需要，迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。 | 福建
631 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 低 | 创伤急救的原则是什么? | 保护装置应根据装置采样频率设计数字滤波器，滤波器的截止频率不大于采样频率的1/2，以满足抗频率混叠的要求。 | 福建
632 | 电力安全工作规程 | 法规条例 | 中 | 电力线路上哪些工作可按口头或电话命令执行？ | 1、测量接地电阻； 2、修剪树枝； 3、杆塔底部和基础等地面检查、消缺工作。 4、涂写杆塔号、安装标志牌等，工作地点在杆塔最下层导线以下，并能够保持《线路安规》表4安全距离的工作。 | 福建
633 | 华东电网竞赛习题集 | 基础知识 | 中 | 电流互感器在运行中为什么要严防二次侧开路？ | 二次侧开路，二次电流的去磁作用消失，一次电流完全变为励磁电流，引起铁芯内磁通剧增，而二次绕组匝数很多，造成二次绕组两端产生高压，不仅会损坏绝缘，而且会危及人身安全。且铁芯损耗增大，严重发热，甚至烧坏绝缘。 | 福建
634 | 华东电网竞赛习题集 | 基础知识 | 中 | 大接地电流系统中的变压器中性点有的接地，也有的不接地，取决于什么因素？ | 变压器中性点是否接地一般考虑如下因素： 1、保证零序保护有足够的灵敏度和很好的选择性，保证接地短路电流的稳定性； 2、为防止过电压损坏设备，应保证在各种操作和自动掉闸使系统解列时，不致造成部分系统变为中性点不接地系统； 3、变压器绝缘水平及结构决定的接地点（如自耦变一般为“直接接地”） | 福建
635 | 华东电网竞赛习题集 | 基础知识 | 中 | 说明电力系统振荡与金属性短路故障的差别 | 两者差别： 1、振荡时电流、电压的变化比较缓慢，而短路故障时电流增大，电压降低，是突变的； 2、振荡时，系统中任一点电压、电流间的夹角随两侧电势角度的变化而变化，而短路故障时夹角是不变化的； 3、振荡时，无负序、零序分量，而不对称短路故障时有负序分量，接地故障时有零序分量； 4、振荡时，系统中各点电压除以电流得到的测量阻抗随两侧电势间夹角变化而变化，而短路故障时是不变化的。 | 福建
636 | 华东调〔2015〕217号 国网华东分部关于颁发《华东电网调度控制运行细则》的通知. | 基础知识 | 中 | 在国家五级调度控制机构体系中，华东电力系统调度体制有几级配置？ | 依次为：华东电力调度控制分中心，上海市、江苏、浙江、安徽和福建省电力调度控制中心，地市（区）电力调度控制中心，县（市、区）电力调度控制中心 | 福建
637 | 华东调〔2015〕217号 国网华东分部关于颁发《华东电网调度控制运行细则》的通知. | 基础知识 | 低 | 请问调度管辖范围的内容？ | 指调度控制机构行使调度指挥权的发、输、变电系统，包括直接调度范围和许可调度范围 | 福建
638 | 调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 什么是能量管理系统（EMS）？其主要功能是什么? | EMS能量管理系统是现代电网调度自动化系统（含硬、软件）总称。 其主要功能由基础功能和应用功能两个部分组成。基础功能包括：计算机、操作系统和EMS支撑系统。应用功能包括：数据采集与监视（SCADA）、发电控制（AGC）与计划、网络应用分析三部分组成。 | 福建
639 | 调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 低 | 与电压回路有关的安全自动装置主要有哪几类？遇什么情况应停用此类自动装置？ | 与电压回路有关的安全自动装置主要有如下几类：振荡解列、高低频解列、高低压解列、低压切负荷等。 遇有下列情况可能失去电压时应及时停用与电压回路有关的安全自动装置： 1、电压互感器退出运行； 2、交流电压回路断线； 3、交流电流回路上有工作； 4、装置直流电源故障。 | 福建
640 | 调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 低 | 什么叫重合闸后加速? | 当线路发生故障后，保护有选择性的动作切除故障，重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时，保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器，这种方式称为重合闸后加速。 | 福建
641 | 智能变电站继电保护题库 | 基础知识 | 低 | 何谓跨步电压？ | 通过接地网或接地体流到地中的电流，会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场，并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差，这个电位差叫做跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比，与接地体的距离平方成反比。因此，在*近接地体的区域内，如果遇到强大的雷电流，跨步电压较高时，易造成对人、畜的伤害。 | 福建
642 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 什么情况下单相接地电流大于三相短路电流? | 故障点零序综合阻抗Zk0小于正序综合阻抗Zk1时，单相接地故障电流大于三相短路电流。 | 上海
643 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 影响线损的因素有哪些? | 1、管理制度不健全； 2、运行方式不尽合理； 3、无功补偿配置不合理； 4、网络结构不尽合理。 | 上海
644 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 何谓发电机自励磁? | 发电机接上容性负荷后，在系统参数谐振条件下，即当线路的容抗小于或等于发电机和变压器感抗时，在发电机剩磁和电容电流助磁作用下，发生发电机端电压与负载电流同时上升的现象，就是发电机自励磁。 | 上海
645 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 大电流接地系统中，发生单向接地故障的线路上，零序功率方向如何? | 零序功率由接地点流向变压器中性点。 | 上海
646 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 为什么不允许将消弧线圈同时接在两台变压器的中性点上? | 防止当两台变压解列时，各属一个电源系统，当其中一个发生接地故障时，中性点的电压编移会传递到健全系统中，造成不应有的过电压。 | 上海
647 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 系统电压调整的常用方法有几种? | 1、增减无功功率进行调压，如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压。 2、改变有功功率和无功功率的分布进行调压，如调压变压器、改变变压器分接头调压。 3、改变网络参数进行调压，如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。 特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。 | 上海
648 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基本理论与基本知识 | 低 | 铁磁谐振过电压现象和消除方法是什么? | 现象：三相电压不平衡，一相或两相电压升高超过线电压。 消除方法：改变系统参数 1、断开充电断路器，改变运行方式 2、投入母线上的线路，改变运行方式 3、投入母线，改变接线方式 4、投入母线上的备用变压器或站用变压器 5、将TV开三角侧短接 6、投、切电容器或电抗器 | 上海
649 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 中 | 简述电压偏差与频率偏差的区别 | 1、全系统的频率一致，但各节点的电压可能不同； 2、频率质量由有功功率决定，电压质量有无功功率决定； 3、频率调节只有一种方式是改变发电机原动机功率，而无功功率调节方式有很多种。 | 上海
650 | 《电力系统稳态分析》 | 基础知识 | 中 | 短路电流计算的目的是什么? | 1、校验断路器的遮断容量； 2、确定继电保护及安全自动装置的定值； 3、校验设备的机械稳定和热稳定性； 4、进行故障分析。 | 上海
651 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 中 | 低压短路计算与高压短路计算的最大区别在哪里? | 低压网络通常都要计入电阻，高压网络通常只计电抗，不计电阻。 | 上海
652 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 低 | 相序和相位有什么不同? | 动力电源采用的交流电为三相对称正弦交流电。这种交流电是由三相交流发电机产生的，特点是三个相的正弦交流电的最大值(或有效值)相等，相位各差1／3周期(120°)。所谓相序，就是三相交流电各相瞬时值达到正的最大值的顺序，即相位的顺序。当A相比B相越前120°、B相比C相越前120°、C相又比A相越前120°时，这样的相序就是A-B-C，称为正序(或称为顺相序)。如果任意两相对调，则称为负序(或称为逆相序)， 如A、C两相对调，则为C-B-A。A、B、C是这三种相别的名称，本身并无特定的含义，只是在相互比较时，用以区别而已。在发电机中，三相母线的区别是用不同颜色表示的，我国规定用黄色表示A相，绿色表示B相，红色表示C相。 | 上海
653 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 低 | 短路电流超标会给电网运行造成什么影响? | 当电网短路电流增长到一定水平时，就会超过开关的遮断容量，从而使电网时刻处于开关无法开断故障电流而使事故扩大的危险之中。 | 上海
654 | 《电力系统暂态分析》 | 基础知识 | 中 | 什么是负序分量? | 是三相同频不对称正弦量的一种，其特点是三项幅值相等、频率相同、相位依次相差120度，相序为C-B-A-C | 上海
655 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 中 | 请说明内桥接线的应用? | 内桥接线是两个单元制接线（加桥开关）的发展，它适用于两进、两出的中小型电站： 1、线路较长 2、高压侧线路无穿越功率 3、变压器不经常操作的场合（终端变电站等）。 | 上海
656 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 中 | 三相负载采用三角形接线有什么优点? | 三相负载采用三角形接线时，无论三相负载对称，或不对称，各相负载所受到的电压，均为对称电源的线电压。 | 上海
657 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 中 | 那些情况下变压器需测差动不平衡电流?为什么? | 主变新投、调换、主变CT调换它的差动回路接线可能有变动，为了保证差动保护动作准确，所以要测差动不平衡电流。 | 上海
658 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 中 | 如何防止次同步振荡? | 防止次同步振荡的措施有： 1、通过附加或改造一次设备； 2、降低串联补偿度； 3、通过二次设备提供对扭振模式的阻尼。 | 上海
659 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 提高火电机组运行经济性的措施有哪些? | 投入高、低压加热运行，提高循环效率 采取降低厂用电的措施 减少不必要的机组起停 同一电厂内运行机组按煤耗等微增率分配负荷 | 上海
660 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 同步发电机的安全运行极限主要考虑哪些因素? | 1、转子绕组发热2、定子绕组发热 3、静态稳定极限 4、原动输出功率极限 | 上海
661 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 中 | 什么叫线性谐振?什么叫非线性谐振? | 所谓线性谐振是指在由恒定电感、电容和电阻组成的回路中所产生的谐振，这是电力系统中最简单的谐振形式。所谓非线性（铁磁）谐振是指在电力系统中，由于变压器、电压互感器、消弧线圈等铁芯电感的磁路饱和作用而激发起持续性的较高幅值的铁磁谐振过电压，它具有与线性谐振过电压完全不同的特点和性能。 | 上海
662 | 《继电保护》 | 基础知识 | 中 | 什么是最小运行方式? | 最小运行方式是系统在该运行方式时具有最大的短路阻抗值，发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。一般根据系统最小运行方式的短路电流值来校验继电保护装置的灵敏度。 | 上海
663 | 《继电保护》 | 基础知识 | 中 | 什么是最大运行方式? | 最大运行方式是系统在该方式下运行时，具有最小的短路阻抗值，发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。一般根据系统最大运行方式的短路电流值来校验所选用的开关电器的稳定性。 | 上海
664 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 新设备启动 | 中 | 变压器正式投运时要做冲击试验，第一次受电后持续时间不小于10分钟，为什么? | 新变变压器中隐藏的缺陷受到瞬时高电压冲击时不一定能暴露出来，需要新变持续受电一段时间，其中隐藏的缺陷方能暴露出来，所以第一次受电后需持续的时间不小于10分钟。 | 上海
665 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 高 | 主变差动保护该采取那些措施才能避免励磁涌流造成误动? | 防止励磁涌流影响的方法有： 1、采用具有速饱和铁芯的差动继电器。 2、鉴别短路电流和励磁涌流波形的区别，要求间断角为60°－65°。 3、利用二次谐波制动，制动比为15％－20％。 4、利用波形对称原理的差动继电器。 | 上海
666 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 系统发生振荡的主要原因是什么? | 1、系统发生严重故障，超过稳定限额范围； 2、故障时开关或继电保护拒动或误动，无自动调节装置或装置失灵； 3、大机组失磁； 4、多重故障； 5、失去大电源；6、其他偶然因素。 | 上海
667 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 中性点不接地或经消弧线圈接地系统（消弧线圈脱离时）中分频谐振过电压的现象及消除方法是什么? | 现象：三相电压同时升高，表计有节奏地摆动，电压互感器内发出异常声音。消除方法： 1、立即恢复原系统或投入备用消弧线圈 2、投入或断开空线路。事先应进行验算。 3、TV开口三角绕组经电阻短接或直接短接3~5s 4、投入消谐装置 | 上海
668 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 哪些情况下不许调整变压器有载调压装置的分接头? | 答：碰到下列情况时，不许调整变压器有载调压装置的分接头： 变压器过负荷运行时 有载调压装置的瓦斯保护频繁出现信号时 有载调压装置的油标中无油位时 调压次数超过规定时 有载调压装置的油箱温度低于-40度时 有载调压装置发生异常时。 | 上海
669 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 保护装置应能尽快地切除短路故障，其目的有哪些? | 1、缩小故障波及范围； 2、减轻故障设备和线路的损坏程度； 3、提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果 | 上海
670 | 《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》 | 基础知识 | 中 | 电力系统安全稳定计算分析前应首先确定的基础条件包括哪些? | 1、电力系统接线和运行方式 ； 2、电力系统各元件及其控制系统的模型和参数、负荷模型和参数； 3、故障类型和故障切除时间、重合闸动作时间； 4、继电保护和安全自动装置动作条件 | 上海
671 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 对变压器进行联结组别试验意义是什么? | 变压器联结组别必须相同是变压器并列运行的重要条件之一；参加并列运行的变压器联结组别不一致，将出现不能允许的环流；由于运行，继电保护接线也必须知晓变压器的联结组别 | 上海
672 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 电网进行无功补偿的作用有哪些? | 1、增加电网输电能力2、减少电网的传输损耗 3、提高用户的功率因数 | 上海
673 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 低 | 采用哪些措施可以降低架空输电线路的可听噪声? | 1、采用子导线非对称分裂方式2、增加导线分裂数目3、控制分裂导线间距4、提高导线对地高度 | 上海
674 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 限制谐振过电压的措施有哪些? | 1、提高开关动作的同期性2、高抗中性点加装小电抗3、防止发电机自励磁 | 上海
675 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 中 | 简述变压器并联运行的意义? | 1、提高供电可靠性；2、提高运行经济性；3、有利于安排变压器的检修；4、可以分期安装变压器 | 上海
676 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 电力系统低频运行的主要危害有哪些? | 1、引起汽轮机叶片断裂 2、使发电机出力降低 、机端电压下降 3、危及厂用电安全 对用户带来危害 4、造成电力系统安全自动装置、继电保护误动 | 上海
677 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 中 | 什么是断路器的防跳跃措施? | 在分闸命令和合闸命令同时施加的情况下，防跳跃继电器使分闸优先。防跳跃继电器由分闸命令直接启动，并通过合闸继电器的触点保持在得电位置，它们的触点完全地切断合闸线圈回路，使断路器不能实现合闸，直到合闸信号完全解除。 | 上海
678 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 正常运行电力系统的平衡状态的主要特征是什么? | 1、系统中所有的发电机均以相同的额定或接近于额定的电角速度ω运行 2、系统中所有的发电厂、变电所母线电压在额定值或其附近运行 3、 系统频率在正常范围内 | 上海
679 | 《电力系统运行实用技术问答》 | 基础知识 | 低 | 电气装置的绝缘水平受哪些因素制约? | 1、设计、制造影响；2、限制过电压的保护装置性能 | 上海
680 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 影响电力系统电压的因素有哪些? | 1、由于生产、生活、气象等因素引起的负荷变化； 2、无功补偿容量的变化； 3、系统运行方式的改变引起的功率分布和网络阻抗变化 | 上海
681 | 《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》 | 基础知识 | 低 | 常用的潮流计算方法有哪几种? | 1、牛顿－拉夫逊法；2、P-Q分解法；3、最优因子法 | 上海
682 | 《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》 | 基础知识 | 低 | 潮流计算中需要输入的参数哪些? | 1、线路参数、2、负荷参数；3、发电机参数；4、变压器参数 | 上海
683 | 《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》 | 基础知识 | 中 | 互联电网外部系统等值的原则是什么? | 1、保持等值前后联络线潮流和电压不变；2、所研究系统稳定特性和稳定水平基本保持不变 | 上海
684 | 《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》 | 基础知识 | 中 | 电力系统安全稳定计算分析的目的是什么? | 1、对电力系统进行详细的仿真计算和分析研究 2、确定系统稳定问题的主要特征和稳定水平 3、提出提高系统稳定水平的措施和保证系统安全稳定运行的控制策略 4、指导电网规划、设计、建设、生产运行以及科研、试验中的相关工作 | 上海
685 | 《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》 | 基础知识 | 中 | 稳定计算参数管理要求，变电站设备参数包括哪些? | 变电站的主接线；变压器；并联高压电抗器；变电站的中/低压并联电容器和电抗器 | 上海
686 | 《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》 | 基础知识 | 低 | 电力系统稳定性与哪些因素有关? | 1、系统结构；2、运行方式；3、调节装置的参数；4、干扰的大小、地点和延续时间 | 上海
687 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 关于电力系统的电压特点是什么? | 电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的；电力系统各节点的电压主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况；电力系统各节点的电压与网络结构（网络阻抗）也有较大关系；电压不能全网集中统一调整，只能分区调整控制 | 上海
688 | 华东电网竞赛题库2010 | 基础知识 | 中 | 对于输电线路，零序电抗与哪些因素有关? | 1、平行线路的回数；2、有无架空地线；3、地线的导电性能 | 上海
689 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 变压器并联运行必须满足哪些条件?不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果? | 变比相等、短路电压相等、绕组接线组别相同 当变比不相同而并列运行时，将会产生环流，影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行，就不能按变压器的容量比例分配负荷，也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时，会使变压器短路。 | 上海
690 | 技师题库 | 基础知识 | 高 | 高压开关非全相运行有哪些后果? | 1、零序电压形成的中性点位移使各相对地电压不平衡，个别相对地电压升高，容易产生绝缘击穿。 2、零序电流在系统内产生电磁干扰，威胁通信线路安全。零序电流也可能引起零序保护动作。 3、系统两部分间连接阻抗增大，造成异步运行。 | 上海
691 | 技师题库 | 基础知识 | 中 | 电压互感器低压一相熔丝熔断的现象有哪些? | 电压互感器低压侧一相电压为零，两相不变，线电压两个降低，一个不变 | 上海
692 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 何谓发电机进相运行? | 发电机进相运行，是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。 | 上海
693 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 简述高压断路器的基本要求 | 1、工作可靠； 2、具有足够的开断能力； 3、具有尽可能短的切断时间； 4、具有自动重合闸性能； 5、具有足够的机械强度和良好的稳定性能； 6、结构简单，价格低廉。 | 上海
694 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 低 | 高压断路器按灭弧介质分为哪几种? | 1、油断路器；2、压缩空气断路器；3、真空断路器；4、六氟化硫断路器。 | 上海
695 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 零线上允许安装熔断器吗?为什么? | 不允许，因为如果熔断器熔断，零线就相当于断线，如果这时有设备发生单相接地故障时，在断线后面所有的设备外露可导电部分都将呈现接近于相电压的对地电压，非常危险。 | 上海
696 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 隔离开关与高压断路器配合的原则是什么? | 先通后断，停止供电时，隔离开关对断路器“先通后断”。 | 上海
697 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 什么叫保护接零? | 将用电设备的金属外壳与电源的接地中性线作金属性连接，并要求供电给用电设备的线路，在用电设备一相碰壳时，能够在最短的时限内可靠地断开。 | 上海
698 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 为什么要规定变压器的绕组的温升? | 变压器在运行中要产生铁损和损耗，这两部分损耗全部转化热量，使铁芯发热，绝缘老化影响变压器的使用寿命。 | 上海
699 | 往年调度竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 事故调查“四不放过”指的是什么? | 1、事故原因不清楚不放过； 2、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过； 3、没有采取防范措施不放过； 4、事故责任者没有受到处罚不放过 | 上海
700 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 低 | 电网调度管理的任务是领导系统的运行、操作和事故处理，保证实现哪些基本要求? | 1、充分发挥本系统的供电能力，满足用电需要； 2、保持本系统安全运行，正确及时处理事故，保证连续供电； 3、使系统内各处供电质量（频率、电压等）符合国家规定标准 4、根据本系统的实际情况，优化电力资源配置，最大限度地提高电网整体经济效益。 | 上海
701 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 低 | 在电力系统中的哪些地点，可考虑设置低频、低压解列装置? | 1、系统间连络线 2、地区系统中从主系统受电的终端变电所母线联络断路器 3、地区电厂的高压侧母线联络断路器 4、专门划作系统事故紧急启动电源专带厂用电的发电机组母线联络断路器 | 上海
702 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 中 | 开关改为检修为什么要拆短母差电流端子? | 防止一、二次试验时，校验电流经母差用流变绕组流进母差保护回路，所以要拆，防止一、二次试验时，校验电流、电压在母差用流变绕组端口上产生高压拉弧，击穿绝缘，所以要短接。 | 上海
703 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 单侧电源送电线路重合闸方式的选择原则是什么? | 1、在一般情况下,采用三相一次式重合闸。 2、当开关遮断容量允许时,在下列情况下可采用二次重合闸: 1)由无经常值班人员的变电所引出的无遥控的单回线路； 2)供电给重要负荷且无备用电源的单回线路。 3、如采用二次重合方式,需经稳定计算校核,允许使用重合闸。 | 上海
704 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 故障录波仪的作用有哪些? | 1、对故障性质及概率的统计有科学数据 2、对继电保护误动、拒动的原因及保护原理存在的缺陷问题，能及时发现，以便改进 3、是继电保护装置动作统计评价的主要依据 4、可核对系统参数的准确性，改进计算工作或修正系统使用参数 | 上海
705 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 低 | 压变有何作用?流变有何作用? | 压变作用：表计测量（3V0电压表、开口电压表、母线电压表、功率表、电度表）、保护回路（低压过流、过压、零压等）、自动装置（自切、有载调压、按周波）； 流变作用：表计测量（出线电流表、主变电流表、功率表、电度表）、保护回路（过流、差动、零流等）、自动装置（有再调压电流闭锁等）。 | 上海
706 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 两台变压器并列运行的条件是什么? | 1、接线组别相同； 2、变压比相等； 3、短路电压相等； 4、容量比不超过3：1。 | 上海
707 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 中 | 开关操作后,应从哪几个方面判断开关实际位置? | 1、表计变化； 2、开关机械位置； 3、红绿灯指示； 4、有电显示指示。 | 上海
708 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 什么情况下应抄录三相电流? | 1、合上母联、分段开关后，拉开母联、分段开关前后 2、 旁路代线路或主变压器，在合上旁路开关后 3、线路或主变压器由旁路代改为正常运行，在合上该开关后 4、解、合环操作时，有关回路的三相电流 5、主变压器投入时，主变压器各侧电流 | 上海
709 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 那些情况下要核相?为什么要核相? | 对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。 为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。 | 上海
710 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 中 | 开关强送电有何规定? | 强送电的开关应有足够的遮断容量，完备的继电保护，且不超过开关允许跳闸次数，强送电的开关应用远方控制操作，不允许面对开关直接手动近控合闸。强送电时，操作人员应监视表记变化，开关喷油情况，合闸后应检查被送电设备三相负荷，防止断线故障或开关缺相运行。 | 上海
711 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 中 | 自动重合闸怎样分类? | 1、按重合闸的动作分类,可以分为机械式和电气式。 2、按重合闸作用于断路器的方式,可以分为三相、单相和综合重合闸三种。 3、按动作次数,可以分为一次式和二次式(多次式)。 4、按重合闸的使用条件,可分为单侧电源重合闸和双侧电源重合闸。双侧电源重合闸又可分为检定无压和检定同期重合闸、非同期重合闸。 | 上海
712 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 中 | 避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么? | 避雷线和避雷针的作用是防止直击雷,使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及变电站设备）遭直击雷绕击的几率减小。避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压幅值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。 | 上海
713 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 低 | 电力系统对继电保护的基本性能要求是什么? | 电力系统对继电保护的基本性能要求有可靠性、选择性、快速性、灵敏性。 | 上海
714 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 中 | 为什么设置母线充电保护? | 母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时，快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电母线上的故障，在母联断路器或母线分段断路器上设置相电流或零序电流保护，作为母线充电保护。 | 上海
715 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 中 | 谐波制动的变压器差动保护中为什么要设置差动速断元件? | 为防止在较高的短路电流水平时，由于电流互感器饱和时高次谐波量增加，产生极大的制动力矩而使差动元件拒动，因此设置差动速断元件，当短路电流达到4～10倍额定电流时，速断元件快速动作出口。 | 上海
716 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 中 | 变压器励磁涌流具有哪些特点? | 变压器励磁涌流有以下特点： 1、包含有很大成分的非周期分量，往往使涌流偏于时间轴的一侧； 2、包含有大量的高次谐波分量，并以二次谐波为主； 3、励磁涌流波形出现间断。 | 上海
717 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 中 | 后备保护分为哪两类，其适用的电压等级分别是什么? | 后备保护可分为远后备和近后备；远后备保护一般用于110KV及以下系统，近后备保护一般用于220KV及以上系统。 | 上海
718 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 中 | 变压器有那几种常见故障? | 1、线圈故障；主要有线圈匝间短路、线圈接地、相间短路、线圈断线及接头开焊等。 2、套管故障；常见的是炸毁、闪络放电及严重漏油等。 3、分接开关故障；主要有分接头绝缘不良；弹簧压力不足，分接开关接触不良或腐蚀，有载分接开关装置不良或调整不当。 4、铁芯故障：主要有铁芯柱的穿心镙杆及夹紧镙杆绝缘损坏而引起的；铁芯有两点接地产生局部发热，产生涡流造成过热。 5、瓦斯保护故障，主要有瓦斯二次回路故障，变压器内部故障引起油质分解劣化引起的故障。 | 上海
719 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 中 | 电网无功补偿的原则是什么? | 电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 | 上海
720 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 高 | 电力系统中性点直接接地和不直接接地系统中,当发生单相接地故障时各有什么特点? | 电力系统中性点运行方式主要分两类,即直接接地和不直接接地。直接接地系统供电可靠性相对较低。这种系统中发生单相接地故障时,出现了除中性点外的另一个接地点,构成了短路回路,接地相电流很大,为了防止损坏设备,必须迅速切除接地相甚至三相。不直接接地系统供电可靠性相对较高,但对绝缘水平的要求也高。因这种系统中发生单相接地故障时,不直接构成短路回路,接地相电流不大,不必立即切除接地相,但这时非接地相的对地电压却升高为相电压的1.7倍。 | 上海
721 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 中 | 什么叫操作过电压?主要有哪些? | 操作过电压是由于电网内开关操作或故障跳闸引起的过电压。主要包括: 1、切除空载线路引起的过电压； 2、空载线路合闸时引起的过电压； 3、切除空载变压器引起的过电压； 4、间隙性电弧接地引起的过电压； 5、解合大环路引起的过电压。 | 上海
722 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 高 | 什么叫重合闸前加速? 什么叫重合闸后加速? | 重合闸前加速保护方式一般用于具有几段串联的辐射形线路中,重合闸装置仅装在靠近电源的一段线路上。当线路上(包括相邻线路及以后的线路)发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作于跳闸,而后再靠重合闸来弥补这种非选择性动作。 重合闸后加速保护方式当线路发生故障后,保护有选择性的动作切除故障,重合闸进行一次重合以恢复供电。若重合于永久性故障时,保护装置即不带时限无选择性的动作断开断路器,这种方式称为重合闸后加速。 | 上海
723 | 变电安规 | 基础知识 | 中 | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应遵守哪些规定? | 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时，应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意，并在工作票上增填工作项目。 | 上海
724 | 变电安规 | 基础知识 | 中 | 什么是全部停电的工作? | 全部停电的工作，是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)，并且通至邻接高压室的门全部闭锁，以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。 | 上海
725 | 变电安规 | 基础知识 | 中 | 什么是不停电工作? | 不停电工作是指： 1、工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作。 2、可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。 | 上海
726 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 中 | 变压器的温升与温度有什么区别? | 变压器的温度取决于环境温度和变压器在运行中铁芯和绕组的损耗转化的热量。变压器的温升是在变压器内部出现异常现象或负荷增大情况下，变压器温度的上升。现场运行规程规定变压器上层油温不得超过85度，温升不得超过55度 | 上海
727 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 中 | 主变过流保护动作怎样进行事故处理? | 检查出线开关保护有动作而开关未跳闸，则应拉开该出线开关，然后试送主变压器。如出线开关保护均未动作，则应拉开全部出线开关，并检查母线范围如无故障，然后试送主变压器，试送成功后，再试送母线（带出线母刀），如成功后，所有出线改为热备用（用上遥控，重合闸停用），调度遥控逐路试送。 | 上海
728 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 填写倒闸操作票的依据是什么?操作票怎样审核?停役申请书审核哪些方面?运方单审核哪些方面? | 倒闸操作票应根据调度员的操作指令或已经批准的电系设备停役申请书或用户停电申请单等填写，填写时还需核对调度盘或模拟图、电系运行图、低压电网图及有关技术资料，以及批准的运行方式的要求，审查停役申请书上的工作内容与所要求的安全措施是否正确完备。 | 上海
729 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 中 | 消弧线圈的作用及原理是什么? | 当电网发生单相接地或相对地电容发生事故性不平衡时，电网中的电容电流增大，作用于消弧线圈上的电压也增大，产生感性电流。电压越大，感性电流也越大。这个感性电流用来补偿电网内产生的电容电流，以限制故障点的电流在较小值内，防止间歇性接地或电弧稳定性接地的产生，起到熄灭电弧的作用。 | 上海
730 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 中 | 简述五防的含义 | 防止误拉误合断路器、防止带负荷拉合隔离开关、防止带电合接地刀闸（挂地线）、防止带地线（接地刀闸）合闸、防止误入带电间隔。 | 上海
731 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 错峰、避峰、限电、拉电的概念是什么? | 限电：限制用户用电，拉电：拉开线路开关强行限制用户用电。错峰：通过将用户负荷安排在不同的时间段，使得负荷错开，避峰：在高峰时退出生产，选择在电网负荷较低时用电。 | 上海
732 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 主变运行注意事项? | 1、需要注意主变上层油温和温升，上层油温不得超过95度，温升不得超过55度 2、新投运或者大修后需要进行冲击试验，新投运的还需要进行油色谱分析等，主变并列运行要求变比相等、短路电压相等、结线组别相同，容量比不超过3：1 3、油枕油位应该按照油温曲线运行，应注意油枕油位，防止假油位，尤其是在冬天可能会由于油位过低而导致瓦斯上发信 4、严格控制过负荷运行及运行时间 | 上海
733 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 重合闸试验时有哪些注意事项? | 1、需要检查重合闸是否投入； 2、检查是否已经发放了停电通知，避免重合闸失败而导致的停电事故； 3、检查重合闸继电器是否完好，试验前需要通过按重合闸试验按钮对重合闸继电器进行试验，对于电容式的会有试验灯闪烁一次，对于M3式，马达会转回原位。两次重合闸之间需要一定时间的恢复，电容式重合闸的重新充电、M3式的马达复位，这也是重合闸试验必须注意的问题。 | 上海
734 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 事故处理的原则? | 事故处理原则： 1、尽速限制事故发展，消除事故的根源并解除对人身和设备安全的威胁； 2、调整电力系统的运行方式，使其恢复正常； 3、用一切可能的方法保持设备继续运行，以保证对用户的正常供电 4、尽速对已停电的用户恢复供电，对重要用户应优先恢复供电。 | 上海
735 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 雷雨期间，事故处理、抢修有哪些规定? | 1、雷雨天气对于跳闸重合失败的线路可以对重要用户线路强送一次 2、无论线路跳闸重合成功与否都要立刻安排抢修班组巡线以避免因为断线而导致的人身伤亡事故。 3、停35千伏线路必须考虑站内消弧线圈档位的调节。 | 上海
736 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 中 | 35千伏变电站主变保护及保护范围 | 1、瓦斯保护：作为变压器油箱内部故障和油面降低的主保护，保护范围是变压器本体； 2、差动保护：作为变压器内部绕组、绝缘套管及引出线相间短路的主保护，保护范围是主变各侧差动流变之间的一次电气部分； 3、低压过电流保护：作为变压器外部相间短路及瓦斯保护和差动保护的后备保护； 4、过负荷保护：变压器过负荷时，一般由该保护发出信号； 5、其他：温度高、油位高、油位低作用于信号。 瓦斯保护的原理：当变压器内部故障时，由于发热或短路产生电弧燃烧等原因，致使变压器油体积膨胀，产生压力并产生或分解出气体。导致油流冲向油枕或油面下降使瓦斯继电器接点导通。作用于开关跳闸。 差动的基本原理：是按环流法原理设计的，差动继电器测量主变各侧流变间不平衡电流，超过一定值后，差动继电器接点搭通，作用于开关跳闸 | 上海
737 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 中 | 变压器油位过低，对运行有何危害? | 变压器油位过低会使轻瓦斯保护动作，严重缺油时，变压器内部铁芯线圈暴露在空气中，容易绝缘受潮（并且影响带负荷散热）发生引线放电与绝缘击穿事故。 | 上海
738 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 中 | 电压互感器运行中为什么二次侧不准短路? | 电压互感器正常运行中二次侧接近开路状态，一般二次侧电压可达100伏，如果短路产生短路电流，造成熔断器熔断，影响表计指示，还可引起继电保护误动，若熔断器选用不当可能会损坏电压互感器二次绕组等。 | 上海
739 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 中 | 真空断路器有哪些优点? | 真空断路器具有触头开距小，燃弧时间短，触头在开断故障电流时烧伤轻微等特点，因此真空断路器所需的操作能量小，动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小、能防火、防爆、操作噪声小的优点。 | 上海
740 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 小电流接地系统发生单相接地时，故障相与非故障相的电压如何变化? | 若为金属性接地，故障相电压下降为0，非故障相电压上升为线电压； 若为非金属性接地，故障相电压下降，非故障相电压上升； | 上海
741 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 低 | 电流互感器启动原则是什么? | 1、电流互感器启动优先考虑用外来电源冲击一次，冲击侧应有可靠的一级保护，新电流互感器非冲击侧与系统应有明显断开点。 2、若用本侧母联（分段）断路器对新电流互感器冲击一次时，应启用母联分段）充电保护。 3、冲击正常后，相关保护需做带负荷试验。 | 上海
742 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 低 | 电网运行操作中的“两票三制”是什么? | 两票是：工作票、操作票。三制是：交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。 | 上海
743 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 合环和解环操作有何基本要求? | 合环操作时，必须保证合环点两侧相位相同，操作前应考虑合环点两侧的相角差和电压差，无电压相角差，电压差一般允许在20%以内，确保合环后各环节潮流的变化不超过继电保护、电网稳定和设备容量等方面的限额。对于比较复杂环网的合环操作应事先进行计算或试验。 解环操作，应先检查解环点的有功、无功潮流，确保解环后电网各部分电压在规定的范围内，各环节的潮流变化不超过继电保护、电网稳定和设备容量等方面的限额。 | 上海
744 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 低 | 母线充电有哪些注意事项? | 母线充电操作应考虑以下几点： 1、母线检修结束复役时，尽量避免用闸刀向不带电母线充电。如必须用闸刀向不带 电母线充电时，应检查母线绝缘必须良好。 2、防止出现铁磁谐振或因母线三相对地电容不平衡而产生的过电压。 3、用开关向不带电的母线充电时，充电开关必须投入快速保护。 4、旁路母线的充电操作，一般利用旁路开关进行充电，保护投入，重合闸停用。 | 上海
745 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 中 | 向空载变压器充电时，应注意什么? | 向空载变压器充电时，应注意以下几点： 1、充电断路器应有完备的继电保护，并有足够的灵敏度，同时应考虑励磁涌流对系统继电保护的影响。 2、充电前应检查电源电压，使充电的变压器各侧电压不超过相应分接头电压的5%。 | 上海
746 | 变电站值班人员技师题库 | 基础知识 | 低 | 变压器中性点接地刀闸切换原则是什么? | 为了防止操作过电压而损坏变压器，要求电网不失去中性点，因此变压器中性点接地刀闸切换时应采用先合后拉的操作方式，即先合上备用变压器的中性点接地刀闸，再拉开工作变压器的中性点接地刀闸，同时应将零序保护切换至中性点接地的变压器。 | 上海
747 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 低 | 造成配电网电压过低的主要因素有哪些? | 造成配电网电压过低的主要因素有无功补偿不足、供电半径过大、变压器电压分接头位置偏低等。 | 上海
748 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 低 | 配电网中装设消弧线圈的目的是什么?消弧线圈有哪几种补偿方式? | 配电网在变压器中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流，使接地故障电流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式，即欠补偿、全补偿和过补偿。 1、欠补偿：补偿后电感电流小于电容电流，或者说补偿的感抗大于线路容抗，电网以欠补偿的方式运行。 2、全补偿：补偿后电感电流等于电容电流，或者说补偿的感抗等于线路容抗，电网以全补偿的方式运行（实际此方式电网处于谐振状态，不能正常运行）。 3、过补偿：补偿后电感电流大于电容电流，或者说补偿的感抗小于线路容抗，电网以过补偿的方式运行。 | 上海
749 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 中 | 消弧线圈操作有哪些注意事项? | 1、消弧线圈装置运行中从一台变压器的中性点切换到另一台时，必须先将消弧线圈断开后再切换。不得将两台变压器的中性点同时接到一台消弧线圈上。 2、主变压器和消弧线圈装置一起停电时，应先拉开消弧线圈的隔离开关，再停主变，送电时相反。 3、系统中发生单相接地时，禁止操作或手动调节该段母线上的消弧线圈。 | 上海
750 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 高压电力系统的主接线有哪几种方式 各有什么特点 | 主接线方式有： 单母线----最简单的方式，适用于重要性一般，回路较少时。 单母线分段----比较简单的方式，适用于回路较多时，发生母线故障可以保住一半运行。 单母线分段带旁路----可以用旁路开关代替进线和出线开关，某开关检修时可以不用停电。 双母线----所有元件可以倒排，一条母线检修时所有开关可以不停电。 双母线带旁路----旁路开关可以代替任何一个开关，供电可靠。 双母线分段带旁路----最复杂，最可靠的接线方式。母线保护较复杂 | 上海
751 | 《电力安全工作规程变电部分》 | 基础知识 | 低 | 根据缺陷严重程度，缺陷消除时间有什么要求? | 危急缺陷消除时间不得超过24 小时，严重缺陷应在30 天内消除，一般缺陷应结合检修计划予以消除，并处于可控状态。 | 上海
752 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 在设备发生哪些故障时，应及时开展专项分析? | 在设备发生以下故障时应及时开展专项分析： 1、220千伏及以上主变故障跳闸 ； 2、110千伏及以上母线故障跳闸 ； 3、发生越级故障跳闸 ； 4、发生保护误动、拒动 ； 5、其他需开展专项分析的情况 。 | 上海
753 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 低 | 什么叫并联谐振?有何危害和应用? | 在电感和电容并联的电路中，当电容的大小恰恰使电路中的电压与电流同相位，即电源电能全部为电阻消耗，成为电阻电路时，叫作并联谐振。并联谐振是一种完全的补偿，电源无需提供无功功率，只提供电阻所需要的有功功率。谐振时，电路的总电流最小，而支路的电流往往大于电路的总电流，因此并联谐振也称为电流谐振。发生并联谐振时，在电感和电容元件中流过很大的电流，因此会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设备的事故；但在无线电工程中往往用来选择信号和消除干扰。 | 上海
754 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 高 | 为什么有的电容器串联时在每只电容器旁并联一个电阻? | 一般工程上所用的电容器总存在一定的绝缘电阻，其等值电路为一无损电容和一绝缘电阻并联。因此，对直流电而言，串联电容器的稳态电压是与绝缘电阻成正比分配的。而电容量相等、额定电压相同的电容器，其绝缘电阻不一定相等，在串联使用时，绝缘电阻大的电容器所分配的稳态电压将超过其允许值而被击穿。一只电容器击穿后，其他电容器也将因过电压而相继击穿。对交流电而言，串联电容器的电压分布决定于容抗和绝缘电阻的大小。当绝缘电阻比容抗小得多时，电压分布主要决定于绝缘电阻的大小。因而会出现上述情况为了使串联电容器的电压均匀分布，可在各电容器两端分别并联大小相等的电阻，只要并联电阻值合理，可获得很好的均压效果。一般取均压电阻为绝缘电阻的1／10即可。 | 上海
755 | 电网调度运行实用技术问答 | 基础知识 | 中 | 电力系统无功损耗主要有哪些因素?如何补偿? | 电力系统的无功功率损耗由电力系统中的线路无功损耗和变压器中的无功损耗两部分组成。线路电抗中的无功损耗与线路电流的平方成正比，线路电纳中的无功功率是容性的，又称为充电功率，也可把它看成是无功电源。变压器的无功损耗包括励磁无功损耗和电抗中的无功损耗两部分。 补偿方法主要有： 1、同步调相机； 2、静电电容器补偿； 3、变压器分接头调压； 4、电抗器补偿。 | 上海
756 | 任职资格——变电运行技能四级 | 基础知识 | 低 | 试述切、合空载线路为什么会产生操作过电压，如何进行限制 | 1、切、合空载线路是电网中最常见的操作过程之一，在开关操作事故中，系统的运行状态发生改变（操作前或事故后）将引起系统中电容和电感中电磁能量互相转换的过渡过程。在阻尼不足的电路中，这种过程常常是振荡性的，此时，就有可能在某设备上，在局部或全部电网中出现过电压。 2、对空载线路而言，通过开关的电流仍是线路的电容电流，通常只有几十到几百安，比起短路电流要小得多。但是，能切断巨大短路电流的开关却不能切断重燃空载线路。这是因为开关分闸初期，切除空载线路使得恢复电压幅值较高，触头间的抗电强度耐受不住高幅值恢复电压作用的缘故。所以灭弧能力愈差开关中电弧重燃概率愈大，过电压可能愈高，事故也愈多，故重燃就是产生操作过电压的根本原因。 3、为限制切、合空载线路的操作过电压，可采用SF6断路器或采用灭弧能力较强的断路器，也可在断路器触头上并联中值电阻（1000～3000欧姆）。 | 上海
757 | 2016年调控员劳动竞赛题库 | 基础知识 | 中 | 电力系统过电压分几类?论述其产生原因及特点是什么? | 电力系统过电压主要分以下几种类型：大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。 产生的原因及特点是： 1、大气过电压:由直击雷引起，特点是持续时间短暂，冲击性强，与雷击活动强度有直接关系，与设备电压等级无关。因此，220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。 2、工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起，特点是持续时间长，过电压倍数不高，一般对设备绝缘危险性不大，但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。 3、操作过电压:由电网内开关操作引起，特点是具有随机性，但最不利情况下过电压倍数较高。因此30KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。 4、谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起，特点是过电压倍数高、持续时间长。 | 上海
758 | 《电网调控员专业理论知识》 | 基础知识 | 中 | 单母分段接线的特点是什么? | 1、单母分段接线由断路器及隔离开关将单母线分成两段，当其中一段母线或母线隔离开关需要检修时，可以拉开分段断路器及两侧隔离开关，则另一段母线仍正常工作。 2、双电源线路一路工作，另一路备用时，分段断路器接通运行。任一段母线故障，分段断路器可在保护装置作用下自动断开。 3、双电源线路同时工作互为备用时，分段断路器则断开运行。任一电源故障，分段断路器可自动投入。 | 上海
759 | 《电网调控员专业理论知识》 | 基础知识 | 中 | 线变组接线的特点是什么? | 1、线变组接线就是线路和变压器通过断路器直接连接，中间无母线，断路器两侧安装有隔离开关。 2、接线简单、设备少、操作简单；但线路、变压器、断路器等任何设备故障或检修时，供电中断。 | 上海
760 | 《调度新版等级工题库》 | 基础知识 | 中 | 简述电磁环网的定义和危害? | 1、电磁环网是指不同电压等级运行的线路，通过变压器电磁回路的联接而构成的环路； （2）易造成系统热稳定的破坏； （3）易造成系统动稳定的破坏； （4）不利于经济运行。 | 上海
761 | 《调度新版等级工题库》 | 基础知识 | 中 | 简述自耦变压器中性点必须接地的原因? | 运行中自耦变压器的中性点必须接地，这是因为当系统中发生单相接地故障时，如果自耦变压器的中性点不接地，就会出现中性点位移，使非接地相的电压升高，甚至达到或超过线电压，并使中压侧线圈过电压。为避免上述现象，运行的中自耦变压器中性点必须接地，接地后的中性点电位就是地电位，发生单相接地故障后中压侧不会过电压。 | 上海
762 | 《电网调度运行实用技术问答》 | 基础知识 | 低 | 什么叫不对称运行? | 任何原因引起的电力系统三相对称（正常运行情况）性的破坏均称为不对称运行。如各相阻抗对称性的破坏、负荷对称性的破坏等情况下的工作状态。非全相运行是不对称运行的特殊情况。 | 上海
763 | 《电网调度运行实用技术问答》 | 基础知识 | 中 | 提高电力系统安全稳定水平的三项基本条件是什么? | 1、合理的电网结构。 2、对所设计或所运行的电力系统进行全面的研究分析，掌握系统情况，并采取了各种切实可行的技术措施和管理措施，保障电力系统的安全稳定运行。 3、建立保证电力系统安全稳定运行的最后一道防线。 | 上海
764 | 《2016高级技师理论复习题库》 | 基础知识 | 低 | 试述变压器的几种调压方法及其原理? | 变压器调压方法有两种，一种是停电情况下，改变分接头进行调压，即无载调压；另一种是带负荷调整电压(改变分接头)，即有载调压。 有载调压分接开关一般由选择开关和切换开关两部分组成，在改变分接头时，选择开关的触头是在没有电流通过情况下动作，而切换开关的触头是在通过电流的情况下动作，因此切换开关在切换过程中需要接过渡电阻以限制相邻两个分接头跨接时的循环电流，所以能带负荷调整电压。电能用户要求供给的电源电压在一定允许范围内变化，并且要求电压调整时不断开电源，有载调压装置能在不停电情况下进行调压，保证供电质量，故此方法是最好的方法。 | 上海
765 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 基础知识 | 低 | 试述逆调压、顺调压和恒调压的含义 | 1、逆调压是指在负荷的高峰期，将网络电压向增高方向调整，而增加值不超过额定电压得到5%；在负荷的低谷期，将网络电压向降低方向调整，通常调整到接近额定电压，使网络电压在接近经济电压状态下运行； 2、顺调压是指在负荷的高峰期允许网络中枢点的电压略低，但不得低于额定电压的97.5%；在负荷的低谷期，允许网络中枢点的电压略高，但不得高于额定电压的107.5%。 3、恒调压是指在任何负荷下，都保持网络中枢点的电压基本不变，通常使保持中枢点的电压比额定电压高于5%。 | 上海
766 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 基础知识 | 低 | 试述电网一次调频、二次调频和三次调频的含义 | 1、一次调频是发电机组调速系统的频率特性所固有的能力，其随频率变化而自动进行频率调整； 2、二次调频是为使频率保持不变，需运行人员手动或自动地操作调速器，使发电机组的频率特性平行地上下移动，进而调整负荷使频率保持不变； 3、三次调频是针对一天中变化缓慢的持续变动负荷安排发电计划，以及在负荷或发电功率偏离经济运行点时，对负荷重新进行经济分配。 | 上海
767 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 基础知识 | 低 | 请列举电力系统安全自动装置的主要种类 | 自动重合闸、备用电源和备用设备自动投入、自动联切负荷、自动低频/低压减负荷、事故减出力、事故切机、电气制动、水轮发电机自动启动和调相改发电、抽水蓄能机组由抽水改发电、自动快速调节励磁、低频/低压解列装置、振荡/失步解列装置、大小电流联切装置等 | 上海
768 | 华东电网第三轮技术技能竞赛（调度专业）题库 | 基础知识 | 低 | 请简述站用电系统失压造成的危害 | 1、可能造成主变压器冷却系统工作电源消失，主变压器温度快速上升，影响变压器的出力或被逼停运； 2、可能造成交流储能的断路器操作机构在事故时无法储能，断路器无法操作，影响系统的恢复； 3、造成隔离开关遥控失效，对于无人值班变电站将影响中性点方式调整的隔离开关的操作时间，对系统安全造成影响； 4、造成主变压器消防水喷雾系统水压无法建立，无法进行灭火； 5、造成直流充电机工作电源消失，直流负荷全部由蓄电池担负，可能导致蓄电池因过度放电造成直流系统瘫痪。 | 上海
769 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 基础知识 | 高 | 常用母线有哪几种?适用于哪些范围? | 母线分硬母线和软母线两种 1、硬母线。按其形状不同又可分为矩形母线、槽形母线、菱形母线、管形母线等多种。 1）矩形母线是最常用的母线，也称为母线排。按其材质又有铝母线（铝排）和铜母线（铜排）之分。矩形母线的优点是施工安装方便，在运行中变化小，载流量大，但造价较高。 2）槽形和菱形母线均使用在大电流的母线桥及对热、动稳定要求较高的配合场合。 3）管形母线通常和插销刀闸配合使用。目前采用的多为钢管母线，施工方便但载流容量较小。铝管虽然容量大，但施工工艺难度较大，目前尚少采用。 管形母线的特点是，由于它扩充了直径，所以电抗小，与相同直径母线相比较其所允许通过的工作电流要大得多。 2、软母线多用于室外。室外空间大，导线间距宽，而其散热效果好，施工方便。造价也较低。 | 上海
770 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 基础知识 | 高 | 常用母线应符合哪些条件? | 不论选择何种母线均应符合以下几个条件 1、所选母线必须满足持续工作电流的要求 2、对于全年平均负荷高、母线较长、输电容量也较大的母线，应按经济电流密度进行选择。 3、母线应按电晕电压校验合格。 4、按短路热稳定条件校验合格。 5、按短路功率动稳定条件校验合格。 | 上海
771 | 《电能质量》 | 基础知识 | 低 | 请叙述什么是暂时过电压和瞬时过电压? | 1、暂时过电压是指在给定安装点上持续时间较长的不衰减和弱衰减的（以工频或其一定的倍数、分数）振荡的过电压。 2、瞬态过电压是指持续时间数毫秒或更短，通常带有强阻尼的振荡或非振荡的一种过电压。它可以叠加于暂时过电压上。 暂时过电压和瞬态过电压使由于电力系统运行操作，或遭受雷击，或发生故障等因素引起的，是供电特性之一。新颁布的国家标准GB/T 18481－2001 《电能质量 暂时过电压和瞬态过电压》，规定了作用于电气设备的暂时过电压和瞬态过电压要求、电气设备的绝缘水平及过电压保护方法，并对过电压的相关术语、定义做了比较详尽的论述。 | 上海
772 | 《电能质量》 | 基础知识 | 低 | 请叙述什么是断电和电压中断? | 1、断电是指由于系统发生故障，造成用户在一定时间内一相或多相失去电压，低于0.1p.u.称为断电。断电按持续时间分为三类：其一，0.5~3s称为瞬态断电；其二，3~60s称为暂时断电；其三，大于60s称为持续断电。 2、电压中断是指断电的持续时间大于3min。 断电和电压中断往往是由于电力系统故障引起的，如供电线路遭受雷击、对地闪络，或是系统线路发生外力破坏致使保护动作等。由于短时失电后又重合闸，致使电压突然跌到零或接近零。电压中断将致使一些用户生产停顿，造成重大的经济损失或产生严重的后果。 | 上海
773 | 《电能质量》 | 基础知识 | 低 | 试分析目前国内电网存在电压偏差的主要原因及治理方法? | 对于国内电网,目前造成电压偏差的主要原因是无功功率不足或无功补偿容量不匹配;而造成频率偏差的主要原因是变化周期在10 s~3 min的负荷脉动和变化十分缓慢的持续变动分量并带有周期规律的负荷波动。 电网电压偏差过大,会造成用电设备寿命缩短、电力系统稳定极限下降以及电网运行费用增加;电网频率偏差过大,会造成负荷功率波动以及电动机超速故障等。 针对电压偏差问题的治理方法包括中枢点电压调整、发电机调压、变压器调压以及改变电网无功功率分布调压,对电力用户的治理办法主要是无功补偿;针对电力系统频率偏差问题的治理方法包括一次调整以及二次调整。 | 上海
774 | 《电网调控运行专用使用手册》 | 基础知识 | 高 | 何为全封闭组合式（GIS）断路器?有何优缺点 | GIS(GAS INSULATED SWITCH GEAR)即气体绝缘全封闭组合电器的英文简称。GIS由断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器、母线连接件和出线端组成，这些设备或部件全部封闭在金属接地的外壳中，在其内部填充有一定压力的SF6绝缘气体，也称SF6全封闭组合电器。与敞开式变电站相比，GIS具有结构紧凑、占地面积小、可靠性高、配置灵活、安装方便、安全性强、环境适应能力强、维护工作量小等优点。 GIS设备的缺点在于GIS设备全封闭，一旦发生故障，故障确认和查找需要具备一定经验的人员。另外，GIS设备间隔独立性差，较难在不影响其他间隔的前提下单独对某一间隔进行解体性检修或单元元件更换等作业。一般来讲，GIS设备故障在未经检查前不得强送电。 | 上海
775 | 变电运行现场技术问答（第三版） | 基础知识 | 低 | 电力线路电气参数有哪几种?主要是由哪些因素形成的? | 电力线路的电气参数有电阻、电抗、电导和电纳，因这些电气参数都是沿线路长度分布的，故又称分布电气参数。 电力系统的电阻为每相导线的电阻。 电力系统的电抗是因导线中通有交流电流而使导线周围产生交变磁场所引起的。由于这个交变磁场对通过导线的电流有阻碍作用，同时对邻近线路的电流也有阻碍作用，这种由于电感而产生的阻碍电流通过的作用称为电抗。 电力线路的电导是由电晕损耗、绝缘子泄露电流的有功损耗和电缆线路的介质损耗所形成的。 电力线路的电纳是由线路导线之间及导线与大地之间的电容形成的。 | 上海
776 | 《电能质量》 | 基础知识 | 中 | 谐波污染对电网有哪些具体影响? | 谐波污染对电网的影响主要表现在： 1、造成电网的功率损耗增加、设备寿命缩短、接地保护功能失常、遥控功能失常、线路和设备过热灯，特别是三次谐波会产生非常打的中性线电流，使得配电变压器的零线电流甚至超过相线电流值，造成设备的不安全运行。谐波对电网的安全性、稳定性、可靠性的影响还表现在可能引起电网发生谐振、使正常的供电中断、事故扩大、电网解裂灯。 2、引起变电站局部的并联或串联谐振，造成电压互感器灯设备损坏；造成变电站系统中的设备和元件产生附加的谐波损耗，引起电力变压器、电力电缆、电动机等设备发热，电容器损坏，并加速绝缘材料的老化；造成断路器电弧熄灭时间的延长，影响断路器的开断容器；造成电子元器件的继电保护或自动装置误动作；影响电子仪表和通信系统的正常工作，降低通信质量；增大附加磁场的干扰等。 | 上海
777 | 《电能质量》 | 基础知识 | 低 | 谐波对输电线路有哪些影响? | 1、谐波污染增加了输电线路的损耗。输电线路中的谐波电流加上集肤效应的影响，将产生附加损耗，使得输电线路损耗增加。特别是在电力系统三相不对称运行时，对中性点直接接地的供电系统线损的增加尤为显著。 2、谐波污染增大了中性线电流，引起中性点漂移。在低压配电网络中，零序电流和零序性的谐波电流（3次，6次、9次……）不仅会引起中性线电流大大增加，造成过负荷发热，使损耗增加，而且产生压降，引起零电位漂移，降低了供电的电能质量。 | 上海
778 | 《电能质量》 | 基础知识 | 低 | 谐波对电力电缆有哪些影响? | 谐波污染将会使电缆的介质损耗、输电损耗增大，泄漏电流上升，温升增大及干式电缆的局部放电增加，引发单相接地故障的可能性增加。 由于电力电缆的分布电容对谐波电流有放大作用，在系统负荷低谷时，系统电压上升，谐波电压也相应升高。电缆的额定电压等级越高，谐波引起电缆介质不稳定的危险性越大，更容易发生故障。 | 上海
779 | 《电能质量》 | 基础知识 | 中 | 谐波对电力系统其他运行设备有哪些影响? | 1、对同步发电机的影响。用户的负序电流和谐波电流注入系统内的同步发动机，将产生附加损耗，引起发电机局部发热，降低绝缘强度。同时，由于输出的电压波形中产生附加谐波分量，使负载的同步发电机转子发生扭振，降低其工作寿命。 2、对断路器的影响。谐波会使某些断路器的磁吹线圈不能正常工作，断路器的遮断能力降低，不能遮断波形畸变率超过一定限值的故障电流，对中压断路器截断电感电流时可能发生谐频涌波电压和重燃现象，导致断路器触头烧损。 3、对消弧线圈的影响。当电网谐波成分较大时，发生单相接地故障，消弧线圈对谐波电流将可能不起作用，在接地点得不到的补偿，从而引发系统的故障扩大。 4、对载波通信的影响。高谐波含量对电力载波通信的干扰主要表现在语音通信过程中产生噪声，数据传输失真，降低EMS、DAS实时数据的真实可靠性，造成集中抄表系统中数据出错等故障。 | 上海
780 | 变电运行现场技术问答 | 基础知识 | 中 | 无功补偿的原则是什么 | 电网无功补偿应基本上按分层、分区和就地平衡原则考虑，并应能随负荷或电压逆行调整，保证系统各枢纽变电站的电压在正常和事故后均能满足规定的要求，避免经长线路或多级变压器传送无功功率。 | 上海
781 | 职业技能鉴定050 | 基础知识 | 中 | 什么是沿面放电?影响沿面放电电压的因素有哪些? | 在实际绝缘结构中，固体电介质周围往往由气体或液体电介质，例如线路绝缘子周围充满空气，油浸变压器固体绝缘周围充满变压器油。在这种情况下，放电往往沿着两种电介质交界面发生，这种放电称为沿面放电。 影响沿面放电电压的因素主要有： 1、电厂的均匀程度。 2、介质表面的介电系数的差异程度。 3、有无淋雨。 4、污秽的程度。 | 上海
782 | 调度运行人员技能题库 | 基础知识 | 中 | 中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统? | 我国电力系统中性点接地方式主要有两种，即： 1、中性点直接接地方式（包括中性点经小电阻接地方式）。 2、中性点不接地方式（包括中性点经消弧线圈接地方式）。 中性点直接接地系统（包括中性点经小电阻接地系统），发生单相接地故障时，接地短路电流很大，这种系统称为大接地电流系统。 中性点不接地系统（包括中性点经消弧线圈接地系统），发生单相接地故障时，由于不构成短路回路，接地故障电流往往比负荷电流小得多，故称其为小接地电流系统。 | 上海
783 | 调度运行人员技能题库 | 基础知识 | 中 | 何谓保证电力系统安全稳定的“三道防线”? | 所谓“三道防线”是指在电力系统受到不同扰动时对电网保证安全可靠供电方而提出的要求： 1、当电网发生常见的概率高的单一故障时，电力系统应当保持稳定运行，同时保持对用户的正常供电； 2、当电网发生了性质较严重但概率较低的单一故障时，要求电力系统保持稳定运行，但允许损失部分负荷（或直接切除某些负荷，或因系统频率下降．负荷自然降低）。 3、当电网发生了罕见的多重故障（包括单一故障发生时继电保护动作不正确等）。 电力系统可能不能保持隐定，但必须有预定的措施以尽可能缩小故障影响范围和缩短影响时间。 | 上海
784 | 电气值班人员题库 | 基础知识 | 中 | 空载线路为什么会出现末端电压升高? | 对输电线路而言，除线路感性阻抗外，还有线路对地电容，一般线路的容抗远大于线路的感抗，在无负荷电流情况下，回路中将流过容性电流，由于线路感抗上的压降与线路容抗上的压降反向，故线路末端将有较大电压升高。 | 上海
785 | 电气值班人员题库 | 基础知识 | 中 | 并联电容器为什么会提高功率因数? | 电力系统的负载一般都是感性的，其电流可以分解为有功分量和无功分量两部分，其中有功分量和负载电压同相位。无功分量滞后电压90°，并联电容后，可增加一个超前电压90°的容性电流分量。这个分量和负载的无功分量方向相反，可抵消一部分负载的无功分量，从而使负载消耗的无功减少，功率因数得到提高。 | 上海
786 | 《变电运行现场技术问答》 | 基础知识 | 中 | 电压、电流二次回路两点接地有何危害? | 电压二次回路只能有一点接地。如果有两点接地或多点接地，当系统发生故障，地电网各点间有电压差时，将会有电流从两个接地点间流过，在电压互感器二次回路产生压降，该压降将使电压互感器二次电压的准确性受到影响，严重时将影响保护装置动作的准确性。 当电流回路中存在两点或多点接地时，如果地电网不同点间存在电位差，将有地电流从两点间通过，这将影响保护装置的正确动作。 | 上海
787 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 低 | 对电气主接线有哪些基本要求? | 对电气主接线的要求有： 1、具有供电的可靠性； 2、具有运行上的安全性和灵活性； 3、简单、操作方便； 4、具有建设及运行的经济性； 5、应考虑将来扩建的可能性； | 上海
788 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 中 | 直流系统发生接地时，应按照哪些原则进行处理? | 1、直流系统发生接地时，应尽快消除，恢复正常，防止因接地造成继电保护误动或者拒动情况的发生； 2、直流系统接地后，应停止站内相关工作，特别是二次回路上的工作； 3、直流系统接地后，可以通过绝缘监测装置进行接地支路的查找，也可以通过试拉分路的方法进行查找，但雷雨等恶劣天气时禁止拉路查找接地； 4、直流系统接地采用试拉分路方法查找接地支路的原则是：先拉信号、照明等相对不重要的负荷，再拉控制回路等重要直流负荷；先拉室外部分再拉室内部分； 5、直流系统接地时，试拉分路如影响运行，则应得到有关调度的许可，并且失电时间应尽可能短； 6、直流系统接地，采用试拉分路方法查找接地时，至少应两人进行； 7、直流系统接地，试拉分路时严禁拉开PT并列装置的控制直流电源，防止PT二次电压失去造成保护误动。 | 上海
789 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 中 | 微机母差保护中母联开关一般配有充电保护和母联过流保护功能，这两种保护在使用上有何区别? | 母联充电保护，在用母联开关向空母线充电时使用，时间为0秒；母联过流保护，在母联开关与新设备串联运行，母联过流保护做新设备的后备保护时使用，时间大于或等于0.2秒。 | 上海
790 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 中 | 为什么差动保护不能代替瓦斯保护? | 瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障，如铁芯过热烧伤、油面降低等，但差动保护对此无反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝间短路，虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击，但表现在相电流上其量值却并不大，因此差动保护没有反应，但瓦斯保护对此却能灵敏地加以反应，这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。 | 上海
791 | 500千伏变电站值班人员技能培训教材 | 基础知识 | 低 | 为何要装设直流绝缘监视装置? | 变电站的直流系统中一极接地长期工作是不允许的，因为在同一极的另一地点再发生接地时，就可能造成信号装置、继电保护和控制电路的误动作。另外在有一极接地时，假如再发生另一极接地就将造成直流短路。所以要装设绝缘监视装置对直流系统进行监视。 | 上海
792 | 500千伏变电站值班人员技能培训教材 | 基础知识 | 低 | 直流正极接地对运行有哪些危害? | 直流正极接地有造成保护误动的可能。因为一般跳闸线圈(如出口中间继电器线圈和跳合闸线圈等)均接负极电源，若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。 | 上海
793 | 500千伏变电站值班人员技能培训教材 | 基础知识 | 低 | 变压器的铁芯为什么要接地? | 运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电场内，如不接地，铁芯及其他附件必然感应一定的电压，在外加电压的作用下，当感应电压超过对地放电电压时，就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电，所以要将铁芯接地。 | 上海
794 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 低 | 测量绝缘电阻的作用是什么? | 测量电气设备绝缘电阻是检查其绝缘状态最简便的辅助方法。由所测绝缘电阻能发现电气设备导电部分影响绝缘的异物，绝缘局部或整体受潮和赃污，绝缘油严重劣化、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。 | 上海
795 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 中 | 全线速动保护有几种运行状态?请分别解释之? | 全线速动保护有四种状态。分别为：跳闸、无通道跳闸、信号和停用状态。 1、跳闸状态：保护装置的交、直流回路正常运行；跳闸出口回路正常运行；保护通道正常运行； 2、无通道跳闸状态：保护装置的交、直流回路正常运行；跳闸出口回路正常运行；保护通道停用状态； 3、信号状态：保护装置的交、直流回路正常运行；保护通道正常运行；跳闸出口回路停用状态； 4、停用状态：跳闸出口回路停用状态；保护装置的交、直流回路和通道由现场根据运行规程及实际工作情况决定投停。 | 上海
796 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 低 | 为什么电容器组在断开后，必须经过充分放电（一般经过3-5分钟）才可重新投入运行? | 因为电容两端电压不能突变，它可能在电压最大值时断开，若未过充分放电就投入运行，最恶劣情况是在电压最小值时合上，此时电容器将承受两倍的额定电压造成电容器爆炸。 | 上海
797 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 中 | 运行中断路器的控制回路断线的主要原因有哪些? | 1、控制电源失去； 2、断路器辅助触点不通； 3、跳、合闸线圈烧坏； 4、断路器分合闸闭锁动作； 5、位置继电器动作不正确。 | 上海
798 | 华东电网调度和运行系统技术技能竞赛题库集 | 基础知识 | 低 | 运行中电压互感器二次回路断线的原因有哪些? | 1、电压互感器隔离开关辅助触点不通； 2、电压二次回路内部引线断线； 3、电压互感器二次空气开关断开； 4、间隔Ⅰ或Ⅱ母隔离开关辅助切换回路不通； 5、端子松动或接触不良； 6、二次线断线。 | 上海

## 题型统计（798）
题型数量统计
题型 | 难易程度 |  |  | 小计
| 低 | 中 | 高
判断题
单选题
多选题
简答题 | 324 | 391 | 83 | 798
绘图题
计算题
情景题
论述题
|  |  | 总计 | 798